## Лист1
Информация о наличии и объеме свободной транформаторной мощности для технологического присоединения потребителей
№ п/п | № ТП | Силовой трансформатор | А | В | С | Полная мощность установленного оборудования, кВА | Допустимый коэффициент загрузки трансформаторов | Пропускная способность с учетом допустимого коэффициента загрузки кВА | Доп.рабочий ток (паспорт) | Коэффициент загрузки | Свободная мощность кВА | Потребляемая загрузка по замерам кВА | Резерв мощности, кВА
Т14Ф п/ст "Ванино" ( опосредованное присоединение к ОРУ "РЖД")
1 | 2101 | ТМ-250 | 135 | 130 | 105 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 32.56 | 126.45 | 81.4 | 106.1
|  | ТМ-250 | 149 | 205 | 212 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 49.808 | 94.11 | 124.52 | 62.98
2 | 2102 | ТМ-160 | отключен |  |  | 160 | 0.75 | 120 | 242.4242 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 120
|  | ТМ-160 | 45 | 41 | 55 | 160 | 0.75 | 120 | 242.4242 | 19.3875 | 96.735 | 31.02 | 88.98
3 | 2103 | ТМ-160 | 6 | 11 | 2 | 160 | 0.75 | 120 | 242.4242 | 2.6125 | 116.865 | 4.18 | 115.82
4 | 2104 | ТМ-100 |  |  |  | 100 | 0.75 | 75 | 151.5152 | 0 | 75 | 0 | 75
5 | 2105 | ТМ-160 | 4 | 5 | 4 | 160 | 0.75 | 120 | 242.4242 | 1.7875 | 117.855 | 2.86 | 117.14
6 | 250 | ТМ-160 | 7.8 | 10.8 | 7.8 | 160 | 0.75 | 120 | 242.4242 | 3.63 | 115.644 | 5.808 | 114.192
|  | ТМ-160 | ХХ |  |  | 160 | 0.75 | 120 | 242.4242 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 120
7 | 251 | ТМ-630 | 54 | 56 | 58 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 5.8667 | 444.78 | 36.96 | 435.54
|  | ТМ-250 | ХХ |  |  | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 187.5
П/ст "Высокогорная"
1 | ТП-1101 | ТР№1 | 248 | 283 | 296 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 72.776 | 51.045 | 181.94 | 5.56
|  | ТР№2 |  |  |  | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 0 | 187.5 | 0 | 187.5
2 | ТП-1102 | ТР | 124 | 139 | 156 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 23.045 | 289.3508 | 92.18 | 283.82
3 | ТП-1103 | ТР | 89 | 92 | 86 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 23.496 | 179.7844 | 58.74 | 176.26
4 | ТП-1104 | ТР | 252 | 235 | 264 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 41.305 | 220.6932 | 165.22 | 210.78
5 | ТП-1105 | ТР | 234 | 255 | 246 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 64.68 | 83.002 | 161.7 | 73.3
6 | ТП-1106 | ТР №1 | 620 | 684 | 670 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 68.9333 | 146.79 | 434.28 | 38.22
|  | ТР-№2 | отключен |  |  | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 472.5
7 | ТП-1107 | ТР | 157 | 181 | 192 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 46.64 | 125.396 | 116.6 | 118.4
8 | ТП-1111 | ТР | 172 | 208 | 194 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 31.57 | 257.2968 | 126.28 | 249.72
9 | ТП-1112 | ТР 630 | 225 | 214 | 153 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 20.673 | 374.82 | 130.24 | 342.26
|  | ТР-400 | отключен |  |  | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 300
10 | ТП-1113 | ТР 630 | 433 | 458 | 420 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 45.781 | 256.185 | 288.42 | 184.08
|  | ТР-630 |  |  |  | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 0 | 472.5 | 0 | 472.5
11 | ТП-1114 | ТМ-630 | 404 | 460 | 424 | 630 | 0.94 | 592.2 | 954.5455 | 44.9778 | 325.8416 | 283.36 | 308.84
12 | ТП-1131 | ТР | 176 | 170 | 181 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 28.985 | 267.0164 | 341 | 35
13 | ТП-131 | ТМ-250 № 9160 | 125 | 152 | 223 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 44 | 131.6 | 110 | 125
14 | ТП-132 | ТМ-630 № 328459 | 498 | 525 | 527 | 630 | 0.94 | 592.2 | 954.5455 | 54.127 | 271.66 | 341 | 251.2
15 | ТП-133 | ТМ-250 № 8369 | 367 | 344 | 413 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 98.912 | 2.5568 | 247.28 | 0
16 | ТП-161 | ТМ-400 № 6097 | отключена с 10.01.07г |  |  | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
17 | ТП-162 | ТМ-630 № 29562 | 203 | 206 | 188 | 630 | 0.94 | 592.2 | 954.5455 | 20.8476 | 468.7404 | 131.34 | 460.86
18 | ТП-163 | ТМ-250 № 49428 | 7 | 10 | 8 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 2.2 | 229.83 | 5.5 | 229.5
п/ст "Ванино"
1 | 732 | ТМ-100 № 538190 | 1 | 5 | 0 | 100 | 0.94 | 94 | 151.5152 | 1.32 | 92.7592 | 1.32 | 92.68
2 | 733 | ТМ-320 б/н | 205 | 231 | 228 | 320 | 0.94 | 300.8 | 484.8485 | 45.65 | 163.4848 | 146.08 | 154.72
3 | 734 | ТМ-250 № 1047048 | 87 | 187 | 174 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 39.424 | 142.3536 | 98.56 | 136.44
4 | 771 | ТМ-630 № 55871 |  |  |  | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 0 | 472.5 | 0 | 472.5
|  | ТМ-630 № 39477 | 315 | 361 | 345 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 35.654 | 304.035 | 224.62 | 247.88
5 | 773 | ТМ-630 №2566 | 439 | 387 | 299 | 630 | 0.94 | 592.2 | 954.5455 | 39.2857 | 359.55 | 247.5 | 344.7
6 | 792 | ТМ-400 № 6180 | 453 | 390 | 359 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 66.11 | 127.4264 | 264.44 | 111.56
7 | 793 | ТМ-400 № 4681890 | 223 | 230 | 245 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 38.39 | 231.6536 | 153.56 | 222.44
п/ст Тишкино ( закрытый центр со стороны ОАО "ДРСК)
Д4ф
1 | 640 | [11 empty] | 0
2 | 641 | ТМ-250 № 10622 | 179 | 247 | 160 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 51.568 | 113.8152 | 128.92 | 106.08
3 | 642 | ТМ-160 № 402111 | 136 | 148 | 184 | 160 | 0.94 | 150.4 | 242.4242 | 64.35 | 53.6176 | 102.96 | 47.44
4 | 643 | ТМ-400 №12307 | 58 | 96 | 49 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 11.165 | 266.505 | 44.66 | 255.34
5 |  | ТМ-250 № 3198 | 157 | 141 | 115 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 36.344 | 119.355 | 90.86 | 96.64
6 | 644 | ТМ-160 № 346732 | 134 | 104 | 115 | 160 | 0.94 | 150.4 | 242.4242 | 48.5375 | 77.3996 | 77.66 | 72.74
7 | 645 | ТСМА-160 № 2229 | 28 | 54 | 53 | 160 | 0.94 | 150.4 | 242.4242 | 18.5625 | 122.482 | 29.7 | 120.7
8 | 646 | ТМ-250 б/н |  |  |  | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 0 | 235 | 0 | 235
9 | 647 | ТМ-250 № 53617 |  |  |  | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 0 | 235 | 0 | 235
10 | 648 | ТМ-100 № 1237 |  |  |  | 100 | 0.94 | 94 | 151.5152 | 0 | 94 | 0 | 94
11 | 649 | ТМ-630 |  |  |  | 630 |  |  | 954.5455 | 0 |  |  | 0
12 | 6410 | ТМ-400 № 6991 | 584 | 522 | 453 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 85.745 | 53.5988 | 342.98 | 33.02
13 | 6411 | водозабор "Чистоводная" ТР ТМ-400 № 12565 ТР ТМ-400 №49509 | 239 | 244 | 255 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 40.59 | 178.23 | 162.36 | 137.64
14 | 6412 | 10 скважина ТМ-160 № 347235 | 52 | 60 | 53 | 160 | 0.94 | 150.4 | 242.4242 | 22.6875 | 116.278 | 36.3 | 114.1
15 | 6413 | 11 скважина ТМ-160 № 1311700 | 53 | 52 | 53 | 160 | 0.94 | 150.4 | 242.4242 | 21.725 | 117.7256 | 34.76 | 115.64
Д7Ф
16 | 671 | ТМ-250 № 402990 | 190 | 180 | 242 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 53.856 | 108.4384 | 134.64 | 100.36
Д8Ф
17 | 680 | ТМ-160 № 851Б937 | 183 | 86 | 104 | 160 | 0.94 | 150.4 | 242.4242 | 51.2875 | 73.2636 | 82.06 | 68.34
18 | 681 | ТМ-250 | 200 | 186 | 215 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 52.888 | 88.335 | 132.22 | 55.28
|  | ТМ-250 № 354821 | 215 | 215 | 235 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 58.52 | 77.775 | 146.3 | 41.2
19 | 682 | ТМ-400 № 29064 | 400 | 330 | 325 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 58.025 | 125.925 | 232.1 | 67.9
|  | ТМ-400 № 29023 | 360 | 370 | 250 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 53.9 | 138.3 | 215.6 | 84.4
20 | 683 | ТМ-250 № 871В139 |  |  |  | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 0 | 235 | 0 | 235
21 | 684 | ТТV-А1-250 №24335 | 217 | 175 | 292 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 60.192 | 93.5488 | 150.48 | 84.52
22 | 685 | ТМ-250 № 146069 | 162 | 216 | 200 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 50.864 | 115.4696 | 127.16 | 107.84
23 | 686 | ТМ-1000 № 26414 | 629 | 635 | 610 | 1000 | 0.75 | 750 | 1515.1515 | 41.228 | 440.79 | 412.28 | 337.72
|  | ТМ-1000 № 25752 | 793 | 718 | 722 | 1000 | 0.75 | 750 | 1515.1515 | 49.126 | 381.555 | 491.26 | 258.74
24 | 687 | ТМ-250 № 1592 | 100 | 94 | 108 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 26.576 | 137.67 | 66.44 | 121.06
|  | ТМ-250 № 4138 | 88 | 189 | 122 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 35.112 | 121.665 | 87.78 | 99.72
Д9Ф
25 | 691 | ТМ-400 № 1679 | 424 | 414 | 451 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 70.895 | 87.315 | 283.58 | 16.42
|  | ТМ-400 № 45853 | 219 | 140 | 152 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 28.105 | 215.685 | 112.42 | 187.58
26 | 692 | ТМ-630 № 3325 | 528 | 576 | 480 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 55.3143 | 211.14 | 348.48 | 124.02
|  | ТМ-630 № 29055 | 620 | 618 | 651 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 65.9651 | 160.815 | 415.58 | 56.92
27 | 693 | ТМ-400 № 3077 | 320 | 496 | 488 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 71.72 | 84.84 | 286.88 | 13.12
|  | ТМ-400 № 11155 | 384 | 464 | 400 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 68.64 | 94.08 | 274.56 | 25.44
28 | 694 | ТМ-630 № 1437 | 249 | 206 | 213 | 630 | 0.94 | 592.2 | 954.5455 | 23.327 | 454.0576 | 146.96 | 445.24
29 | 695 | ТМ-250 № 10729 | 216 | 210 | 161 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 51.656 | 90.645 | 129.14 | 58.36
|  | ТМ-250 № 354808 | 109 | 50 | 83 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 21.296 | 147.57 | 53.24 | 134.26
30 | 696 | ТМ-250 № 772671 | 230 | 183 | 180 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 52.184 | 89.655 | 130.46 | 57.04
|  | ТМ-250 № 810291 | 137 | 147 | 160 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 39.072 | 114.24 | 97.68 | 89.82
Д10Ф
31 | 6101 | ТМ-400 № 2400 | 186 | 179 | 201 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 31.13 | 258.9512 | 124.52 | 251.48
32 | 6102 | ТМ-400 №16688 | 499 | 521 | 478 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 82.39 | 52.83 | 329.56 | 0
|  | ТМ-400 №б/н | 293 | 271 | 287 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 46.805 | 159.585 | 187.22 | 112.78
33 | 6103 | ТМ-250 №772319 | 92 | 108 | 102 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 26.576 | 172.5464 | 66.44 | 168.56
34 | 6104 | ТМ-400 № 22430 | 138 | 103 | 135 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 20.68 | 237.96 | 82.72 | 217.28
|  | ТМ-630 №5808 | 293 | 258 | 293 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 29.473 | 333.24 | 185.68 | 286.82
35 | 6105 | ТМ-560 № 9263 | 139 | 117 | 109 | 560 | 0.94 | 526.4 | 848.4848 | 14.3393 | 450.918 | 80.3 | 446.1
Д16Ф
36 | 6161 | ТМ-400 № 26176 | 380 | 400 | 340 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 61.6 | 144.384 | 246.4 | 129.6
37 | 6162 | ТМ-630 № 14836 | 231 | 234 | 224 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 24.0603 | 358.815 | 151.58 | 320.92
|  | ТМ-630 № 14772 | 402 | 293 | 345 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 36.3175 | 300.9 | 228.8 | 243.7
38 | 6163 | ТМ-400 | 280 | 420 | 360 | 400 | 0.75 | 300 |  |  |  | 233.2 | 66.8
Д11Ф
39 | 6110 | ТМ-180 №10273 | 142 | 114 | 173 | 180 | 0.94 | 169.2 | 272.7273 | 52.4333 | 80.4828 | 94.38 | 74.82
Д20Ф
40 | 6201 | ТМ-250 №871В118 | 272 | 272 | 243 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 69.256 | 72.2484 | 173.14 | 61.86
Д12Ф
41 | 6120 | ТМ-1000 | 680 | 730 | 760 | 1000 | 0.94 | 940 | 1515.1515 | 47.74 | 491.244 | 477.4 | 462.6
Д13Ф
42 | 6130 | ТМ-400 ТМ-400 | 112 | 78 | 130 | 800 | 0.75 | 600 | 1212.1212 | 8.8 | 547.2 | 70.4 | 529.6