## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности МУП "Электросеть" по состоянию на 02.12.2021 г
№ п/п | Наименование ТП | Силовой трансформатор | А | В | С | Полная мощность установленного оборудования, кВА | Допустимый коэффициент загрузки трансформаторов | Пропускная способность с учетом допустимого коэффициента загрузки кВА | Доп.рабочий ток (паспорт) | Коэффициент загрузки | Свободная мощность кВА | Потребляемая загрузка по замерам кВА | Резерв мощности, кВА
п.Токи
1 | 2101 | ТМ-250 | 127 | 111 | 131 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 32.472 | 126.615 | 81 | 106.5
|  | ТМ-250 | 168 | 168 | 119 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 40.04 | 112.425 | 121 | 66.5
2 | 2102 | ТМ-160 | отключен |  |  | 160 | 0.75 | 120 | 242.4242 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 120
|  | ТМ-160 | 33 | 35 | 37 | 160 | 0.75 | 120 | 242.4242 | 14.4375 | 102.675 | 26 | 94
3 | 2103 | ТМ-160 | 5 | 34 | 25 | 160 | 0.75 | 120 | 242.4242 | 8.8 | 109.44 | 7 | 113
4 | 2104 | ТМ-100 |  |  |  | 100 | 0.75 | 75 | 151.5152 | 0 | 75 | 10 | 65
5 | 2105 | ТМ-160 | 4 | 5 | 4 | 160 | 0.75 | 120 | 242.4242 | 1.7875 | 117.855 | 13 | 107
6 | 250 | ТМ-160 | 8 | 10 | 8 | 160 | 0.75 | 120 | 242.4242 | 3.575 | 115.71 | 5 | 115
|  | ТМ-160 | ХХ |  |  | 160 | 0.75 | 120 | 242.4242 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 120
7 | 251 | ТМ-630 | 205 | 207 | 225 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 22.2444 | 367.395 | 418 | 54.5
|  | ТМ-250 | ХХ |  |  | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | #VALUE! | #VALUE! | 418 | 54.5
8 | РММ | ТМ-160 | 20 | 15 | 20 | 160 | 0.75 | 120 | 242.4242 | 7.5625 | 110.925 | 16 | 104
9 | 792 | ТМ-400 | 299 | 343 | 316 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 52.69 | 177.8856 | 205 | 171
10 | 793 | ТМ-400 | 140 | 137 | 177 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 24.97 | 225.09 | 135 | 165
|  | ТМ-160 |  |  |  | 160 | 0.75 | 120 | 242.4242 | 0 | 120 | 47 | 73
п.Высокогорный
1 | ТП-1101 | ТР№1 | 157 | 145 | 171 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 41.624 | 109.455 | 104.06 | 83.44
|  | ТР№2 |  |  |  | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 0 | 187.5 | 0 | 187.5
2 | ТП-1102 | ТР | 114 | 134 | 130 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 20.79 | 297.8296 | 83.16 | 292.84
3 | ТП-1103 | ТР | 85 | 94 | 82 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 22.968 | 181.0252 | 57.42 | 177.58
4 | ТП-1104 | ТР | 143 | 148 | 103 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 21.67 | 294.5208 | 86.68 | 289.32
5 | ТП-1105 | ТР | 133 | 178 | 123 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 38.192 | 145.2488 | 95.48 | 139.52
6 | ТП-1106 | ТР №1 | 468 | 595 | 557 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 56.5714 | 205.2 | 356.4 | 116.1
|  | ТР-№2 | отключен |  |  | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 472.5
7 | ТП-1107 | ТР | 82 | 121 | 106 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 27.192 | 171.0988 | 67.98 | 167.02
8 | ТП-1111 | ТР | 169 | 181 | 177 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 28.985 | 267.0164 | 115.94 | 260.06
9 | ТП-1112 | ТР 630 | 208 | 141 | 181 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 18.5079 | 385.05 | 116.6 | 355.9
|  | ТР-400 | отключен |  |  | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 300
10 | ТП-1113 | ТР 630 | 334 | 349 | 316 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 34.8857 | 307.665 | 219.78 | 252.72
|  | ТР-630 |  |  |  | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 0 | 472.5 | 0 | 472.5
11 | ТП-1114 | ТМ-630 | 358 | 384 | 290 | 630 | 0.94 | 592.2 | 954.5455 | 36.0381 | 378.7824 | 227.04 | 365.16
12 | ТП-1131 | ТР | 140 | 145 | 144 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 23.595 | 287.2828 | 248 | 128
13 | ТП-131 | ТМ-250 № 9160 | 83 | 119 | 112 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 27.632 | 170.0648 | 53 | 182
14 | ТП-132 | ТМ-630 № 328459 | 325 | 324 | 229 | 630 | 0.94 | 592.2 | 954.5455 | 30.6603 | 410.6296 | 248 | 344.2
15 | ТП-133 | ТМ-250 № 8369 | 248 | 249 | 253 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 66 | 79.9 | 187 | 0
16 | ТП-161 | ТМ-400 № 6097 | отключена с 10.01.07г |  |  | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0
17 | ТП-162 | ТМ-630 № 29562 | 157 | 141 | 157 | 630 | 0.94 | 592.2 | 954.5455 | 15.8889 | 498.106 | 127 | 465.2
18 | ТП-163 | ТМ-250 № 49428 | 7 | 10 | 8 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 2.2 | 229.83 | 0 | 0
П.Ванино
1 | 640 | ТМГ-100 |  |  |  | 160 | 0.94 | 150.4 | 242.4242 | 0 | 150.4 | 150 | 0.4 | Питающий центр ПС "Тишкино" 35/10 кВ объявлен с октября 2009г балансодержателем - АО "ДРСК" закрытым центром
2 | 641 | ТМ-250 № 10622 | 94 | 84 | 116 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 25.872 | 174.2008 | 134 | 101
3 | 642 | ТМ-400 | 121 | 109 | 97 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 17.985 | 308.3764 | 103 | 273
4 | 643 | ТМ-400 №12307 | откл |  |  | 400 | 0.75 |  | 606.0606 | #VALUE! | #VALUE! | 73
5 |  | ТМ-250 № 3198 | 124.5 | 106.5 | 128.9 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 31.6712 | 128.1165 | 91 | 96.5
6 | 644 | ТМ-160 № 346732 | 68.5 | 83.4 | 69.4 | 160 | 0.94 | 150.4 | 242.4242 | 30.4288 | 104.6352 | 61 | 89.4
7 | 645 | ТСМА-160 № 2229 | 60 | 39 | 44 | 160 | 0.94 | 150.4 | 242.4242 | 19.6625 | 120.8276 | 18 | 132.4
8 | 646 | ТМ-250 б/н | 24.6 | 11.2 | 4.7 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 3.564 | 226.6246 | 34 | 201
9 | 647 | ТМ-100 | 30 | 8 | 4 | 100 | 0.94 | 94 | 151.5152 | 9.24 | 85.3144 | 10 | 84
10 | 648 | ТМ-100 № 1237 |  |  |  | 100 | 0.94 | 94 | 151.5152 | 0 | 94 | 30 | 64
11 | 649 | ТМ-630 |  |  |  | 630 | 0.94 | 592.2 | 954.5455 | 0 | 592.2 | 15 | 577.2
12 | 6410 | ТМ-400 № 6991 | 386 | 291 | 347 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 56.32 | 164.2368 | 295 | 81
13 | 6411 | водозабор "Чистоводная" ТР ТМ-400 № 12565 ТР ТМ-400 №49509 | 266 | 295 | 295 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 47.08 | 158.76 | 270 | 30
14 | 6412 | 10 скважина ТМ-160 № 347235 | 59 | 61 | 64 | 160 | 0.94 | 150.4 | 242.4242 | 25.3 | 112.3488 | 42 | 108.4
15 | 6413 | 11 скважина ТМ-160 № 1311700 | 54 | 54 | 55 | 160 | 0.94 | 150.4 | 242.4242 | 22.4125 | 116.6916 | 34 | 116.4
Д7Ф
16 | 671 | ТМ-250 № 402990 | 41 | 57 | 76 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 15.312 | 199.0168 | 51 | 184
Д8Ф
17 | 680 | ТМ-160 № 851Б937 | 162 | 146 | 110 | 160 | 0.94 | 150.4 | 242.4242 | 57.475 | 63.9576 | 107 | 43.4
18 | 681 | ТМ-250 | 134 | 155 | 188 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 41.976 | 108.795 | 117 | 70.5
|  | ТМ-250 № 354821 | 75 | 125 | 146 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 30.448 | 130.41 | 57 | 130.5
19 | 682 | ТМ-400 № 29064 | 160 | 174 | 182 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 28.38 | 214.86 | 103 | 197
|  | ТМ-400 № 29023 | 368 | 369 | 303 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 57.2 | 128.4 | 233 | 67
20 | 683 | ТМ-250 № 871В139 | 55 | 77 | 80 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 18.656 | 191.1584 | 52 | 183
21 | 684 | ТТV-А1-250 №24335 | 115 | 143 | 89 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 30.536 | 163.2404 | 108 | 127
22 | 685 | ТМ-250 № 146069 | 177 | 208 | 251 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 55.968 | 103.4752 | 108 | 127
23 | 686 | ТМ-1000 № 26414 | 393 | 376 | 380 | 1000 | 0.75 | 750 | 1515.1515 | 25.278 | 560.415 | 604 | 146
|  | ТМ-1000 № 25752 | 691 | 665 | 630 | 1000 | 0.75 | 750 | 1515.1515 | 43.692 | 422.31 | 604 | 146
24 | 687 | ТМ-250 № 1592 | 63.5 | 78 | 166 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 27.06 | 136.7625 | 86 | 101.5
|  | ТМ-250 № 4138 | 65 | 116 | 75 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 22.528 | 145.26 | 66 | 121.5
Д9Ф
25 | 691 | ТМ-400 № 1679 | 256 | 288 | 233 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 42.735 | 171.795 | 198 | 102
|  | ТМ-400 № 45853 | 175 | 140 | 136 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 24.805 | 225.585 | 135 | 165
26 | 692 | ТМ-630 № 3325 | 693 | 541 | 620 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 64.7429 | 166.59 | 277 | 195.5
|  | ТМ-630 № 29055 | 469 | 463 | 365 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 45.2921 | 258.495 | 250 | 222.5
27 | 693 | ТМ-400 № 3077 | 208 | 240 | 242 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 37.95 | 186.15 | 216 | 84
|  | ТМ-400 № 11155 | 134 | 181 | 182 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 27.335 | 217.995 | 110 | 190
28 | 694 | ТМ-630 № 1437 | 198 | 221 | 182 | 630 | 0.94 | 592.2 | 954.5455 | 20.9873 | 467.9132 | 153 | 439.2
29 | 695 | ТМ-250 № 10729 | 73 | 108 | 109 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 25.52 | 139.65 | 100 | 87.5
|  | ТМ-250 № 354808 | 36 | 65 | 42 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 12.584 | 163.905 | 53 | 134.5
30 | 696 | ТМ-250 № 772671 | 86 | 80 | 71 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 20.856 | 148.395 | 75 | 112.5
|  | ТМ-250 № 810291 | 114 | 59 | 128 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 26.488 | 137.835 | 66 | 121.5
Д10Ф
31 | 6101 | ТМ-400 № 2400 | 92 | 125 | 98 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 17.325 | 310.858 | 113 | 263
32 | 6102 | ТМ-400 №16688 | 355 | 313 | 258 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 50.93 | 147.21 | 130 | 0
|  | ТМ-400 №б/н | 298 | 279 | 332 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 49.995 | 150.015 | 178 | 122
33 | 6103 | ТМ-250 №772319 | 151 | 165 | 140 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 40.128 | 140.6992 | 24 | 211
34 | 6104 | ТМ-400 № 22430 | 75 | 89 | 97 | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 14.355 | 256.935 | 54 | 246
|  | ТМ-630 №5808 | 158 | 161 | 139 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 15.9937 | 396.93 | 85 | 387.5
35 | 6105 | ТМ-560 № 9263 | 32 | 63 | 34 | 560 | 0.94 | 526.4 | 848.4848 | 5.0679 | 499.7228 | 160 | 366.4
Д16Ф
36 | 6161 | ТМ-400 № 26176 | 240 | 344 | 334 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 50.49 | 186.1576 | 283 | 93
37 | 6162 | ТМ-630 № 14836 | 158 | 186 | 176 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 18.1587 | 386.7 | 244 | 228.5
|  | ТМ-630 № 14772 | 147 | 131 | 131 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 14.2825 | 405.015 | 108 | 364.5
38 | 6163 | ТМ-400 | 244 | 271 | 140 | 400 | 0.75 | 300 |  |  |  | 165 | 135
Д11Ф
39 | 6110 (760) | ТМ-180 №10273 | 98 | 67 | 87 | 180 | 0.94 | 169.2 | 272.7273 | 30.8 | 117.0864 | 91 | 78.2
Д20Ф
40 | 6201 | ТМ-250 №871В118 | 121 | 141 | 141 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 35.464 | 151.6596 | 112 | 123
Д12Ф
41 | 6120 | ТМ-1000 | 680 | 730 | 760 | 1000 | 0.94 | 940 | 1515.1515 | 47.74 | 491.244 | 600 | 340
Д13Ф
42 | 6130 | ТМ-400 ТМ-400 | 123 | 120 | 144 | 800 | 0.75 | 600 | 1212.1212 | 10.6425 | 536.145 | 85 | 515
43 | КТПн-Дюанка | ТМ-63 | 10 | 11 | 15 | 63 | 0.94 | 59.22 | 95.4545 | 12.5714 | 51.7752 | 8 | 51.22
44 | 201 | ТМ-160 |  |  |  | 160 | 0.94 | 150.4 | 242.4242 | 0 | 150.4 | 41 | 109.4
45 | 202 | ТМ-100 | 34 | 26 | 33 | 100 | 0.94 | 94 | 151.5152 | 20.46 | 74.7676 | 19 | 75
46 | 732 | ТМ-100 № 538190 | 20 | 10 | 12 | 100 | 0.94 | 94 | 151.5152 | 9.24 | 85.3144 | 16 | 78
47 | 733 | ТМ-320 б/н | 132 | 120 | 114 | 320 | 0.94 | 300.8 | 484.8485 | 25.1625 | 225.1112 | 160 | 140.8
48 | 734 | ТМ-250 № 1047048 | 128 | 121 | 121 | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 32.56 | 158.484 | 72 | 163
49 | 771 | ТМ-630 № 55871 |  |  |  | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 0 | 472.5 | 190 | 282.5
|  | ТМ-630 № 39477 | 244.5 | 291 | 258.5 | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 27.727 | 341.49 | 155 | 317.5
50 | 772 | ТМ-400 |  |  |  | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 0 | 376 | 23 | 353
51 | 773 | ТМ-630 №2566 | 389 | 347 | 341 | 630 | 0.94 | 592.2 | 954.5455 | 37.6095 | 369.4764 | 286 | 306.2
п.Датта
1 | ТП-Школа | ТМ-250 | 154 | 229 | 185 | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 49.984 | 93.78 | 161 | 26.5
|  | ТМ-250 |  |  |  | 250 | 0.75 | откл | 378.7879 | 49.984 | 93.78
2 | КТПн- Первомайская | ТМ-320 | 102 | 59 | 79 | 320 | 0.94 | 300.8 | 484.8485 | 16.5 | 251.168 | 55 | 245.8
3 | ТП-коровник | ТМ-400 | 83 | 54 | 114 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 13.805 | 324.0932 | 188 | 188
4 | КТПн-ДК | ТМ-100 |  |  |  | 100 | 0.94 | 94 | 151.5152 | 0 | 94 | 20 | 74
с.Усть-Орочи
1 | 311 | ТМ-400 | 262 | 246 | 226 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 40.37 | 224.2088 | 170 | 206
п.Кенада
1 | 31 | ТМ-400 | 107 | 115 | 99 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 17.655 | 309.6172 | 96 | 280
2 | 21 | ТМ-400 | 248 | 305 | 223 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 42.68 | 215.5232 | 140 | 236
3 | 61 | ТМ-400 | 254 | 107 | 151 | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 28.16 | 270.1184 | 150 | 226
п.Октябрьский
1 | ТП-920 | ТМ-160 |  |  |  | 160 | 0.94 | 150.4 | 242.4242 | 0 | 150.4 | 27 | 123.4
2 | ТП-921 | ТМ-250 |  |  |  | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 0 | 235 | 70 | 165
3 | ТП-930 | ТМ-160 |  |  |  | 160 | 0.94 | 150.4 | 242.4242 | 0 | 150.4 | 22 | 128.4
4 | ТП-950 | ТМ-250 |  |  |  | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 0 | 235 | 44 | 191
5 | ТП-951 | ТМ-400 |  |  |  | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 0 | 376 | 96 | 280
6 | ТП-952 | ТМ-180 |  |  |  | 180 | 0.94 | 169.2 | 272.7273 | 0 | 169.2 | 92 | 77.2
7 | ТП-940 | ТМ-100 |  |  |  | 100 | 0.94 | 94 | 151.5152 | 0 | 94 | 61 | 33
8 | ТП-941 | ТМ-400 |  |  |  | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 0 | 376 | 94 | 282
9 | ТП-942 | ТМ-400 |  |  |  | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 0 | 376 | 203 | 173
10 | ТП-530 | ТМ-250 |  |  |  | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 0 | 235 | 40 | 195
11 | ТП-531 | ТМ-100 |  |  |  | 100 | 0.94 | 94 | 151.5152 | 0 | 94 | 33 | 61
12 | ТП-923 | ТМ-250 |  |  |  | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 0 | 235 | 43 | 192
13 | ТП-840 | ТМ-1000 |  |  |  | 1000 | 0.75 | 750 | 1515.1515 | 0 | 750 | 670 | 80
|  | ТМ-1000 |  |  |  | 1000 | 0.75 | 750 | 1515.1515 | 0 | 750 | 670 | 80
14 | ТП-846 (954) | ТМ-250 |  |  |  | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 0 | 187.5 | рем | 0
|  | ТМ-250 |  |  |  | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 0 | 187.5 | 98 | 89.5
15 | ТП-900 | ТМ-250 |  |  |  | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 0 | 187.5 | 25 | 162.5
|  | ТМ-180 |  |  |  | 180 | 0.75 | 135 | 272.7273 | 0 | 135 | 31 | 104
16 | ТП-953 | ТМ-400 |  |  |  | 400 | 0.75 | 300 | 954.5455 | 0 | 472.5 | рем | 0
|  | ТМ-400 |  |  |  | 400 | 0.75 | 300 | 954.5455 | 0 | 472.5 | 206 | 94
17 | ТП-10н (882) | ТМ-400 |  |  |  | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 28.16 | 270.1184 | 70 | 306
18 | ТП-970 | ТМ-400 |  |  |  | 400 | 0.94 | 376 | 606.0606 | 28.16 | 270.1184 | 132 | 244
19 | ТП-922 | ТМ-400 |  |  |  | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 0 | 300 | 117 | 183
|  | ТМ-400 |  |  |  | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 0 | 300 | 30 | 270
20 | ТП-841 | ТМ-400 |  |  |  | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 0 | 300 | рем | 0
|  | ТМ-400 |  |  |  | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 0 | 300 | 87 | 213
21 | ТП-842 | ТМ-400 |  |  |  | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 0 | 300 | 62 | 238
|  | ТМ-400 |  |  |  | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 0 | 300 | 68 | 232
22 | ТП-843 | ТМ-400 |  |  |  | 400 | 0.75 | 300 | 606.0606 | 0 | 300 | 83 | 217
|  | ТМ-250 |  |  |  | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 0 | 187.5 | рем | 0
23 | ТП-844 | ТМ-630 |  |  |  | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 0 | 472.5 | рем | 0
|  | ТМ-630 |  |  |  | 630 | 0.75 | 472.5 | 954.5455 | 0 | 472.5 | 162 | 310.5
24 | ТП-845 | ТМ-250 |  |  |  | 250 | 0.75 | 187.5 | 378.7879 | 0 | 187.5 | 23 | 164.5
|  | ТМ-100 |  |  |  | 100 | 0.75 | 75 | 151.5152 | 0 | 75 | ХХ | 0
25 | ТП-847 | ТМ-250 |  |  |  | 250 | 0.94 | 235 | 378.7879 | 0 | 235 | 90 | 145