## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
| МУП "Электросеть" | за 2014 год
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4222
2 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4222
3 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4222
4 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4222
5 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4222
6 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4222
7 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4222
8 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4222
9 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4222
10 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4222
11 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4222
12 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 115.42 | 4222
| ИТОГО | 115.42
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
Максимальное за расчетный период 2014 г. число точек присоединения |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек присоединения потребителей услуг к э. сети ТСО, шт. | 4222
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | гр. 3 формы 1.1 | 115.42
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | Пп = Тпр/Nтп | 0.0273
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## Форма 1.3
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
МУП "ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  |  |  | Описание (обоснование) |  |  | Значение показателя на:
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1. Корректировка мест нормативных разрывов схем 6 кВ2. Замена устаревшего оборудования 3. Замена КЛ и ВЛ 6-0,4 кВ |  |  |  | 1. Оптимизация схемы электроснабжения потребителей 2. Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов КЛ и ВЛ |  | 2014 факт |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017
[13 empty] | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год)
[10 empty] | 0.0273 | 0.0264 |  |  | 0.026 | 0.026 |  |  | 0.0257
| Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) |  |  | Рассмотрение заявок на технологическое присоединение по которым направляется проект договора об осуществлении технологического присоединения без нарушений сроков его направления. |  |  |  | Соблюдение сроков исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сетям |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год)
[10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  | 1. Доступность сайта в Интернете 2. Соблюденеие сроков исполнения обязательств по договорам 3. Использование обратной связи спотребителями |  |  |  | 1. Раскрытие информации в соответствии со стандартами раскрытия 2. Наличие телефонной и электронной связи для обращения потребителей услуг |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017
[10 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год)
[10 empty] | 0.9325 | 0.8975 |  |  |  | 0.8975 |  |  | 0.8975
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
0.04762
Директор МУП "Электросеть" Л.М.Измайлова

## Форма 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
МУП "Электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Примечание
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | % | 1% | 1% | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | шт. | 4 | 4 | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | - | положительная динамика факт ≥ плана
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг , шт. | шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | - | положительная динамика факт ≥ плана
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | - | положительная динамика факт ≥ плана
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | - | положительная динамика факт ≥ плана
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 1 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
7. Итого по индикатору информативности (Ин) | - | - | - | - | - | 2
Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## Форма 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
МУП "Электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Примечание
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, |  | - | - | - | - | 1 | нет прямых договоров на услугу по передаче ээ
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | дней | 5 | 5 | 100% | обратная | 2
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | дней | _ | _ | _ | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5
б) для остальных потребителей услуг, дней | дней | 7 | 7 | 100% | обратная | 0.5
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | 0% | 100% | обратная | 0.2
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежажее качество электрической энергии , в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | положительная динамика факт ≤ плана
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 1 | 100% | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | положительная динамика факт ≤ плана
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  | 0% | 0% | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | положительная динамика факт ≤ плана
5. Итого по индикатору исполнительности (Ис) | - | - | - | - | - | 0.475
Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова | Л.М.Измайлова

## форма 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
МУП "Электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Примечание
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | прямая | 3 | положительная динамика факт ≥ плана
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | _ | _ | _ | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | месяцев | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
6. Итого по индикатору результативности обратной связи (Рс) | - | - | - | - | - | 2
Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова | Л.М.Измайлова

## форма 2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
МУП "Электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
Ед.изм-ния
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  | (год) | (год) | (год) | (год)
Ин (индикатор информативности) |  | 2 | 2 | 2 | 2
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству | % | 1% | 1% | 1% | 1%
1.2 а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 2 | 2 | 2 | 2
1.2 б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 1 | 1
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | 100%
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
Ис ( индикатор исполнительности) |  | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | дней | 5 | 5 | 5 | 5
1.2 а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | дней | 3 | 3 | 3 | 3
1.2 б) для остальных потребителей услуг, дней | дней | 7 | 7 | 7 | 7
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 0% | 0%
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 0% | 0%
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
Рс (индикатор результативности обратной связи) |  | 2 | 2 | 2 | 2
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 5% | 5%
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | дней | 3 | 3 | 3 | 3
3.2 а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | месяцев | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | % | 0% | 0% | 0% | 0%
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  | 0.9325 | 0.9325 | 0.9325 | 0.9325
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова | Л.М.Измайлова

## форма 3.1
Приложение №3
Формы используемые для расчета значений показателей качества оказываемых услуг
Форма 3.1. - Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2014 год
МУП "Электросеть"
№ | Наименование |  | Число ,шт.
1 | 2 |  | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий рсчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв-тпр) |  | 105
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий рсчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнс заяв-тпр) |  | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1
| Директор МУП "Электросеть" |  | Л.М.Измайлова

## форма 3,2
Форма 3.2.- Отчетные данные для расчета значения показателя
качества исполнеия договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, в период 2014 год
МУП "Электросеть"
№ | Наименование | 2014
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт(Nсд тпр) | 50
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединение шт(Nнс сд тпр) | 0
3 | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (П нс тпр) | 1
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## форма 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопльного законодательства при технологическом
присоединениии заявителей к электрическим сетям
сетевой организации, в период 2014 год.
МУП "Электросеть"
№ | Наименование | Значение
1 | 2 | 2014
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт.(Nн тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт.(Nочз-тпр) | 11
3 | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## форма 4.1
Приложение №4
Форма , используемая для расчета обобщенного показателя
уровня надежности и качества оказываемых услуг
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг электросетевой организации
№ | Наименование показателя |  | № формулы | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, Пп |  | 1 | 0.0273
2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, П тпр |  | .2.1 | 1
3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо |  | .3.2 | 0.9325
4 | Плановое значение показателя Пп, П пл п |  | .4.-4.1. | 0.0273
5 | Плановое значение показателя Птпр, П пл тпр |  | .4.-4.1. | 1
6 | Плановое значение показателя Птсо, П пл тсо |  | .4.-4.1. | 0.9325
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | пп.5.1 | 0
8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач(организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью |  | пп.5.1
9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации ) |  | пп.5.1 | 0
10 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации ) |  | пп.5.1 | 0
| Директор МУП "Электросеть" |  | Л.М.Измайлова

## форма 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня
надежности и качества оказываемых услуг
Показатель | N формулы методических указаний | Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью:
альфа = 0,75.
Для территориальной сетевой организации:
альфа = 0,65
2. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью:
бета = 0,25
3. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета1 |  | Для территориальной сетевой организации бета1 = 0,25
4. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета2 |  | Для территориальной сетевой организации бета2 = 0,1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | пп. 5.1 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации
8. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации
9. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пп. 5.1 | 0
Директор МУП "Электросеть" |  | Л.М.Измайлова

## форма 5.1
Приложение № 5
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ
КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЕДИНОЙ
(НАЦИОНАЛЬНОЙ) ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ
Форма 5.1 - Отчетные данные по выполнению заявок
на технологическое присоединение к сети, в период 2014 год
МУП "Электросеть"
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. (Nзаяв) | 105
Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) | 105
Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт.( Nнпд) | 0
Директор МУП "Электросеть" Л.М.Измайлова

## форма8.1
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УЧЕТА ДАННЫХ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВСЕМ
ПРЕКРАЩЕНИЯМ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРОИЗОШЕДШИХ
НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
МУП "Электросеть"
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой организации | Диспетчерское наименование ТП или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи эл.энергии потребителям услуг | Вид обюъекта ( ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования. кВ | Причина прекращения передачим электрической энергии (1/0) 16 | Признак АПВ (1/о)17 | Признак АВР (1/0)18 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии,шт | [7 empty] | Количество потребителей услуг ( производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии ( часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой оргшанизации ( часы,Ю минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг ( часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки ( мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации ( акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации ( акта расследования технологического нарушения ( аварии)или иного документа ( номер и дата записи в журнале отключений) | Объем недоотпущенной электроэнергии Пенэс (ст.32*ст.33) | Продолжительность нарушения электроснабжения потребителей(ст.28*ст.32)
[8 empty] | Потребители эл.эн |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего ( сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | МУП "ЭЛЕКТРОСЕТЬ" | ТП 684 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15.00 01.04.2014 | 15.25 01.04.2014 | 15.25 01.04.2014 | 0.42 | 0.0112 | Журнал регистрации прекращений передачи электрической энергии для поттребителей услуг МУП "Электросеть" | 2014-04-01 | 0.004704 | 0.056
3 |  | ТП 642 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.30 05.04.2014 | 11.50.05.04.2014 | 11.50.05.04.2014 | 0.33 | 0.0068 |  | 2014-04-05 | 0.002244 | 0.0068
4 |  | ТП 133 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 19.00 05.04.2014 | 22.10 05.04.2014 | 22.10 05.04.2014 | 3.15 | 0.1029 |  | 2014-04-05 | 0.32414 | 2.9841
5 |  | ТП6163 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.20 15.05.2014 | 11.30 15.05.2014 | 11.30 15.05.2014 | 0.17 | 0.0188 |  | 2014-05-15 | 0.003196 | 0.0188
6 |  | ТП 682 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 10.43 19.05.2014 | 14.20 19.05.2014 | 14.20 19.05.2014 | 3.62 | 0.22638 |  | 2014-05-19 | 0.8195 | 16.073
7 |  | ТП 685 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10.47 19.05.2014 | 14.25 19.05.2014 | 14.25 19.05.2014 | 3.63 | 0.1417 |  | 2014-05-19 | 0.51437 | 2.1255
8 |  | ТП 681 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11.00 19.05.2014 | 15.05 19.05.2014 | 15.05 19.05.2014 | 3.08 | 0.1769 |  | 2014-05-19 | 0.54485 | 2.8304
9 |  | ТП 6103 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11.10 19.05.2014 | 14.48 19.05.2014 | 14.48 19.05.2014 | 3.63 | 0.058 |  | 2014-05-19 | 0.21054 | 0.406
10 |  | ТП 6161 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 11.16 19.05.2014 | 14.55 19.05.2014 | 14.55 19.05.2014 | 3.65 | 0.069 |  | 2014-05-19 | 0.25185 | 5.175
11 |  | ТП 6411 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.20 19.05.2014 | 12.45 19.05.2014 | 12.45 19.05.2014 | 0.42 | 0.1627 |  | 2014-05-19 | 0.068334 | 0.1627
15 |  | ТП 6101 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 08.25 16.06.2014 | 09.25 16.06.2014 | 09.25 16.06.2014 | 1 | 0.042 |  | 16,06,2014 | 0.042 | 1.05
16 |  | ТП 6102 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 08.35 16.06.2014 | 09.02 16.06.2014 | 09.02 16.06.2014 | 0.45 | 0.161 |  | 16,06,2014 | 0.07245 | 5.635
17 |  | ТП 686 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 08.40 16.06.2014 | 09.02 16.06.2014 | 09.02 16.06.2014 | 0.37 | 0.151 |  | 16,06,2014 | 0.05587 | 0.755
18 |  | ТП 687 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 09.03 16.06.2014 | 10.10 16.06.2014 | 10.10 16.06.2014 | 1.12 | 0.023 |  | 16,06,2014 | 0.02576 | 0.368
19 |  | ТП 6105 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 09.10 16.06.2014 | 10.00 16.06.2014 | 10.00 16.06.2014 | 1.83 | 0.02 |  | 16,06,2014 | 0.0366 | 0.18
20 |  | ТП 694 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 09.26 16.06.2014 | 10.47 16.06.2014 | 10.47 16.06.2014 | 1.35 | 0.063 |  | 16,06,2014 | 0.08505 | 0.882
21 |  | ТП 1102 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16.30 02,07,2014 | 22.00 02,07,2014 | 22.00 02,07,2014 | 5.5 | 0.033 |  | 02,07,2014 | 0.1815 | 0.396
22 |  | ТП 1111 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 00.20 06,07,2014 | 01.20 06,07,2014 | 01.20 06,07,2014 | 1 | 0.085 |  | 06,07,2014 | 0.085 | 2.635
23 |  | ТП 1106 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.00 06,07,2014 | 12.00 06,07,2014 | 12.00 06,07,2014 | 1 | 0.015 |  | 06,07,2014 | 0.015 | 0.015
25 |  | ТП 696 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 14,50 08,09,2014 | 15,20 08,09,2014 | 15,20 08,09,2014 | 0.5 | 0.043 |  | 08,09,2014 | 0.0215 | 3.053
27 |  | Д12Ф | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 08,00 28,09,2014 | 09,05 28,09,2014 | 09,05 28,09,2014 | 1.08 | 0.374 |  | 24,09,2014 | 0.40392 | 2.992
28 |  | Д16Ф | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 234 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 3 | 0 | 234 | 236 | 1 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 16,35 28,09,2014 | 17,45 28,09,2014 | 17,45 28,09,2014 | 1.17 | 1.02 |  | 28,09,2014 | 1.1934 | 241.74
29 |  | ТП 792 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 18,25 10,10,2014 | 22,28 10,10,2014 | 22,28 10,10,2014 | 4 | 0.082 |  | 10,10,2014 | 0.328 | 2.46
30 |  | Д4Ф | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 161 | 3 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 10,45 03,11,2014 | 12,17 03,11,2014 | 12,17 03,11,2014 | 0.5 | 0.87 |  | 03,11,2014 | 0.435 | 142.68
31 |  | ТП 6105 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 08,30 03,11,2014 | 13,50 03,11,2014 | 13,50 03,11,2014 | 5.33 | 0.0026 |  | 03,11,2014 | 0.013858 | 0.0026
32 |  | Д4Ф | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 161 | 3 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 14.45 03,11,2014 | 15,17 03,11,2014 | 15,17 03,11,2014 | 0.5 | 0.87 |  | 03,11,2014 | 0.435 | 142.68
33 |  | ТП 642 | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,10 06,04,2014 | 10,30 06,04,2014 | 10,30 06,04,2014 | 0.33 | 0.0068 |  | 06,04,2014 | 0.002244 | 0.0068
34 |  | ТП 131 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22,30 26,04,2014 | 24,00 26,04,2014 | 24,00 26,04,2014 | 1.5 | 0.052 |  | 26,04,2014 | 0.078 | 0.416
35 |  | Д4Ф | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 161 | 3 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 10,10 20,05,2014 | 10,35 20,05,2014 | 10,35 20,05,2014 | 0.42 | 0.87 |  | 20,05,2014 | 0.3654 | 142.68
36 |  | Д11Ф | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 16,20 24,05,2014 | 17,00 24,05,2014 | 17,00 24,05,2014 | 0.67 | 0.719 |  | 24,05,2014 | 0.48173 | 142.362
37 |  | ТП 696 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 17.45 17,06,2014 | 17,55 17,06,2014 | 17,55 17,06,2014 | 0.17 | 0.0085 |  | 17,06,2014 | 0.001445 | 0.153
38 |  | ТП 6130 | ТП | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11,00 11,07,2014 | 11,15 11,07,2014 | 11,15 11,07,2014 | 0.25 | 0.056 |  | 11,07,2014 | 0.014 | 0.224
39 |  | ТП 693 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 01,35 29,08,2014 | 03,05 29,08,2014 | 03,05 29,08,2014 | 1.5 | 0.159 |  | 29,08,2014 | 0.2385 | 8.586
40 |  | ф.Очистные | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 08,15 15,10,2014 | 08,45 15,10,2014 | 08,45 15,10,2014 | 0.5 | 0.023 |  | 15,10,2014 | 0.0115 | 0.184
41 |  | ТП 671 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 11,00 04,11,2014 | 11,50 04,11,2014 | 11,50 04,11,2014 | 1.67 | 0.03 |  | 04,11,2014 | 0.0501 | 1.65
42 |  | Д4Ф | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 161 | 3 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 10,10 20,05,2014 | 10,35 20,05,2014 | 10,35 20,05,2014 | 0.42 | 0.87 |  | 21,12,2014 | 0.3654 | 142.68
43 |  | ф.Очистные | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 09,45 02,05,2014 | 10,10 02,05,2014 | 10,10 02,05,2014 | 0.42 | 0.023 |  | 02,05,2014 | 0.00966 | 0.184
44 |  | ТП 1106 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 19,30 18,05,2014 | 21,00 18,05,2014 | 21,00 18,05,2014 | 1.5 | 0.092 |  | 18,05,2014 | 0.138 | 2.3
45 |  | ТП 131 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11,00 23,04,2014 | 12,40 23,04,2014 | 12,40 23,04,2014 | 1.67 | 0.052 |  | 23,04,2014 | 0.08684 | 0.416
46 |  | Д10Ф | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 101 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 06,10 16,06,2014 | 08,20 16,06,2014 | 08,20 16,06,2014 | 2.17 | 0.5086 |  | 16,06,2014 | 1.1037 | 51.8772
47 |  | 1101 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 18,00 23,06,2014 | 19,05 23,06,2014 | 19,05 23,06,2014 | 1.08 | 0.104 |  | 23,06,2014 | 0.11232 | 2.912
49 |  | ТП 1101 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,20 05,07,2014 | 15,20 05,07,2014 | 15,20 05,07,2014 | 1 | 0.052 |  | 05,07,2014 | 0.052 | 0.052
50 |  | ТП 686 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13,25 21,07,2014 | 13,37 21,07,2014 | 13,37 21,07,2014 | 0.2 | 0.151 |  | 21,07,2014 | 0.0302 | 0.755
51 |  | ТП 682 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 14,45 21,07,2014 | 15,30 21,07,2014 | 15,30 21,07,2014 | 0.75 | 0.064 |  | 21,07,2014 | 0.048 | 1.088
52 |  | ТП 682 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 18,25 21,07,2014 | 20,00 21,07,2014 | 20,00 21,07,2014 | 1.58 | 0.064 |  | 21,07,2014 | 0.10112 | 1.088
53 |  | ТП 792 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20,05 21,07,2014 | 20,10 21,07,2014 | 20,10 21,07,2014 | 0.08 | 0.082 |  | 21,07,2014 | 0.00656 | 0.984
54 |  | Д4Ф | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 161 | 3 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 10,10 20,05,2014 | 10,35 20,05,2014 | 10,35 20,05,2014 | 0.42 | 0.87 |  | 25,07,2014 | 0.3654 | 142.68
55 |  | Д10Ф | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 101 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 17,00 25,07,2014 | 18,57 25,07,2014 | 18,57 25,07,2014 | 1.95 | 0.5086 |  | 25,07,2014 | 0.99177 | 51.8772
56 |  | ТП 6102 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 02,00 15,08,2014 | 02,55 15,08,2014 | 02,55 15,08,2014 | 0.92 | 0.161 |  | 15,08,2014 | 0.14812 | 5.796
57 |  | ТП 1101 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17,30 20,10,2014 | 21,30 20,10,2014 | 21,30 20,10,2014 | 4 | 0.052 |  | 20,10,201 | 0.208 | 0.052
58 |  | Д9Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 10,35 21,10,2014 | 11,15 21,10,2014 | 11,15 21,10,2014 | 0.67 |  |  | 21,10,2014 | 0 | 0
59 |  | ТП-792 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14,20 21,10,2014 | 15,00 21,10,2014 | 15,00 21,10,2014 | 0.67 | 0.043 |  | 21,10,2014 | 0.02881 | 0.387
60 |  | ТП 792 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 19,30 04,12,02014 | 19,35 04,12,2014 | 19,35 04,12,2014 | 0.08 | 0.082 |  | 04,12,2014 | 0.00656 | 0.984
61 |  | ТП 1114 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 19,30 08,12,2014 | 20,30 08,12,2014 | 20,30 08,12,2014 | 1 | 0.065 |  | 08,12,2014 | 0.065 | 0.975
62 |  | ТП 6101 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 09,45 22,12,2012 | 11,10 22,12,2014 | 11,10 22,12,2014 | 2.42 | 0.025 |  | 22,12,2014 | 0.0605 | 0.2
63 |  | ТП 696 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 09,00 29,12,2014 | 09,25 29,12,2014 | 09,25 29,12,2014 | 0.42 | 0.046 |  | 29,12,2014 | 0.01932 | 0.138
64 |  | ТП 642 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,55 07,04,204 | 16,00 07,04,2014 | 16,00 07,04,2014 | 0.08 | 0.0068 |  | 07,04,2014 | 0.000544 | 0.0068
65 |  | ф.Очистные | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 05,40 16,04,2014 | 13,15 16,04,2014 | 13,15 16,04,2014 | 7.58 | 0.023 |  | 16,04,2014 | 0.17434 | 0.184
66 |  | ТП 6162 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 01,10 14,05,2014 | 01,35 14,05,2014 | 01,35 14,05,2014 | 0.42 | 0.037 |  | 14,05,2014 | 0.01554 | 0.555
67 |  | ТП 6101 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16,25 17,05,2014 | 19,30 17,05,2014 | 19,30 17,05,2014 | 5.08 | 0.006 |  | 17,05,2014 | 0.03048 | 0.024
68 |  | Д9Ф |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 10,35 13,08,2014 | 18,15 13,08,2014 | 18,15 13,08,2014 | 6.68 | 0.75 |  | 13,08,2014 | 5.01 | 54.75
69 |  | ТП 685 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15,40 20,10,2014 | 20,10 20,10,2014 | 20,10 20,10,2014 | 4.5 | 0.0248 |  | 20,10,2014 | 0.1116 | 0.1984
70 |  | ТП 682 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 17,30 20,10,2014 | 20,00 20,10,2014 | 20,00 20,10,2014 | 2.5 | 0.113 |  | 20,10,2014 | 0.2825 | 7.91
71 |  | ф.Очистные | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 13,40 28,10,2014 | 16,25 28,10,2014 | 16,25 28,10,2014 | 0.75 | 0.023 |  | 28,10,2014 | 0.01725 | 0.184
72 |  | Д4Ф | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 161 | 3 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 10,10 20,05,2014 | 10,35 20,05,2014 | 10,35 20,05,2014 | 0.42 | 0.87 |  | 28,10,2014 | 0.3654 | 142.68
73 |  | ТП 6411,6412,6413 | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21,00 28,10,2014 | 22,10 28,10,2014 | 22,10 28,10,2014 | 1.17 | 0.058 |  | 22,10,2014 | 0.06786 | 0.348
74 |  | ТП 696 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 18,00 05,11,2014 | 18,48 05,11,2014 | 18,48 05,11,2014 | 0.75 | 0.043 |  | 05,11,2014 | 0.03225 | 2.494
75 |  | Д4Ф | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 8 | 0 | 156 | 161 | 3 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 10,10 20,05,2014 | 10,35 20,05,2014 | 10,35 20,05,2014 | 0.42 | 0.87 |  | 13,11,2014 | 0.3654 | 142.68
76 |  | ТП 1106 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20,50 29,11,2014 | 21,30 29,11,2014 | 21,30 29,11,2014 | 0.67 | 0.036 |  | 29,11,2014 | 0.02412 | 0.324
77 |  | ТП 6102 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 11,20 27,12,2014 | 16,30 27,12,2014 | 16,30 27,12,2014 | 5.17 | 0.161 |  | 27,12,2014 | 0.83237 | 5.635
[27 empty] | 3112 |  |  |  | 115.42 | 13.69 |  |  | 18.693 | 1639.02
[6 empty] | Директор МУП "Электросеть" | [16 empty] | Л.М.Измайлова

## форма8.2
Форма 8.2 - Расчет индикативного показателя уровня
надежности оказываемых услуг организацией по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью
на основе объема недоотпущенной электроэнергии
вследствие полного (частичного) ограничения
электроснабжения потребителей
МУП "Электросеть"
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Значение
1 | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 33 Формы 8.1 | 18.693
| МВт*час | (столбец 32 * столбец 33)
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## форма8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня
надежности оказываемых услуг территориальной сетевой
организацией на основе средней продолжительности нарушения
электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания
электроснабжения потребителей
МУП "Электросеть"
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 4025
.1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 4025
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 4222
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi),час | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 0.41
столбец 32 * столбец 28) / пункт 1 Формы 8.3)
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi),шт | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 0.77
столбец 28 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова