## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
| МУП "Электросеть" | за 2015 год
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4105
2 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4105
3 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4105
4 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4105
5 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4105
6 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4105
7 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4105
8 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4105
9 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4105
10 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4105
11 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии |  | 4105
12 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 634.88 | 4105
| ИТОГО | 634.88
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
Максимальное за расчетный период 2014 г. число точек присоединения |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек присоединения потребителей услуг к э. сети ТСО, шт. | 4105
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | гр. 3 формы 1.1 | 634.88
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | Пп = Тпр/Nтп | 0.1547
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## Форма 1.3
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
МУП "ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  |  |  | Описание (обоснование) |  |  | Значение показателя на:
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1. Корректировка мест нормативных разрывов схем 6 кВ2. Замена устаревшего оборудования 3. Замена КЛ и ВЛ 6-0,4 кВ |  |  |  | 1. Оптимизация схемы электроснабжения потребителей 2. Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов КЛ и ВЛ |  | 2014 факт |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017
[13 empty] | (год) |  |  |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год)
[10 empty] | 0.0273 | 0.0269 |  |  |  | 0.026 | 0.0265 |  |  | 0.0261
| Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) |  |  | Рассмотрение заявок на технологическое присоединение по которым направляется проект договора об осуществлении технологического присоединения без нарушений сроков его направления. |  |  |  | Соблюдение сроков исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сетям |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017
[10 empty] | (год) |  |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год)
[10 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  | 1. Доступность сайта в Интернете 2. Соблюденеие сроков исполнения обязательств по договорам 3. Использование обратной связи спотребителями |  |  |  | 1. Раскрытие информации в соответствии со стандартами раскрытия 2. Наличие телефонной и электронной связи для обращения потребителей услуг |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017
[10 empty] | (год) |  |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год)
[10 empty] | 0.9325 | 0.9325 |  |  |  |  | 0.9325 |  |  | 0.9325
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
0.0293
Директор МУП "Электросеть" Л.М.Измайлова

## Форма 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
МУП "Электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Примечание
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | % | 1% | 1% | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | шт. | 4 | 4 | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | - | положительная динамика факт ≥ плана
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг , шт. | шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | - | положительная динамика факт ≥ плана
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | - | положительная динамика факт ≥ плана
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | - | положительная динамика факт ≥ плана
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 1 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
7. Итого по индикатору информативности (Ин) | - | - | - | - | - | 2
Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова | Л.М.Измайлова

## Форма 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
МУП "Электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Примечание
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, |  | - | - | - | - | 1 | нет прямых договоров на услугу по передаче ээ
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | дней | 5 | 5 | 100% | обратная | 2
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | дней | _ | _ | _ | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5
б) для остальных потребителей услуг, дней | дней | 7 | 7 | 100% | обратная | 0.5
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | 0% | 100% | обратная | 0.2
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежажее качество электрической энергии , в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | положительная динамика факт ≤ плана
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 1 | 100% | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | положительная динамика факт ≤ плана
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  | 0% | 0% | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | положительная динамика факт ≤ плана
5. Итого по индикатору исполнительности (Ис) | - | - | - | - | - | 0.475
Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова | Л.М.Измайлова

## форма 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
МУП "Электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Примечание
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | прямая | 3 | положительная динамика факт ≥ плана
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | _ | _ | _ | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | месяцев | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
6. Итого по индикатору результативности обратной связи (Рс) | - | - | - | - | - | 2
Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова | Л.М.Измайлова

## форма 2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
МУП "Электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
Ед.изм-ния
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
|  | (год) | (год) | (год) | (год)
Ин (индикатор информативности) |  | 2 | 2 | 2 | 2
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству | % | 1% | 1% | 1% | 1%
1.2 а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 2 | 2 | 2 | 2
1.2 б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 1 | 1
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | 100%
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
Ис ( индикатор исполнительности) |  | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | дней | 5 | 5 | 5 | 5
1.2 а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | дней | 3 | 3 | 3 | 3
1.2 б) для остальных потребителей услуг, дней | дней | 7 | 7 | 7 | 7
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 0% | 0%
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 0% | 0%
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
Рс (индикатор результативности обратной связи) |  | 2 | 2 | 2 | 2
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 5% | 5%
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | дней | 3 | 3 | 3 | 3
3.2 а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | месяцев | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | % | 0% | 0% | 0% | 0%
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  | 0.9325 | 0.9325 | 0.9325 | 0.9325
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова | Л.М.Измайлова

## форма 3.1
Приложение №3
Формы используемые для расчета значений показателей качества оказываемых услуг
Форма 3.1. - Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2015 год
МУП "Электросеть"
№ | Наименование |  | Число ,шт.
1 | 2 |  | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий рсчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв-тпр) |  | 117
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий рсчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнс заяв-тпр) |  | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1
| Директор МУП "Электросеть" |  | Л.М.Измайлова

## форма 3,2
Форма 3.2.- Отчетные данные для расчета значения показателя
качества исполнеия договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, в период 2015 год
МУП "Электросеть"
№ | Наименование | 2015
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт(Nсд тпр) | 102
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединение шт(Nнс сд тпр) | 0
3 | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (П нс тпр) | 1
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## форма 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопльного законодательства при технологическом
присоединениии заявителей к электрическим сетям
сетевой организации, в период 2015 год.
МУП "Электросеть"
№ | Наименование | Значение
1 | 2 | 2015
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт.(Nн тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт.(Nочз-тпр) | 12
3 | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## форма 4.1
Приложение №4
Форма , используемая для расчета обобщенного показателя
уровня надежности и качества оказываемых услуг
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг электросетевой организации
№ | Наименование показателя |  | № формулы | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, Пп |  | 1 | 0.1547
2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, П тпр |  | .2.1 | 1
3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо |  | .3.2 | 0.9325
4 | Плановое значение показателя Пп, П пл п |  | .4.-4.1. | 0.0273
5 | Плановое значение показателя Птпр, П пл тпр |  | .4.-4.1. | 1
6 | Плановое значение показателя Птсо, П пл тсо |  | .4.-4.1. | 0.9325
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | пп.5.1 | 0
8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач(организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью |  | пп.5.1
9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации ) |  | пп.5.1 | 0
10 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации ) |  | пп.5.1 | 0
| Директор МУП "Электросеть" |  | Л.М.Измайлова

## форма 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня
надежности и качества оказываемых услуг
Показатель | N формулы методических указаний | Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью:
альфа = 0,75.
Для территориальной сетевой организации:
альфа = 0,65
2. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью:
бета = 0,25
3. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета1 |  | Для территориальной сетевой организации бета1 = 0,25
4. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета2 |  | Для территориальной сетевой организации бета2 = 0,1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | пп. 5.1 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации
8. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации
9. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пп. 5.1 | 0
Директор МУП "Электросеть" |  | Л.М.Измайлова

## форма 5.1
Приложение № 5
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ
КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЕДИНОЙ
(НАЦИОНАЛЬНОЙ) ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ
Форма 5.1 - Отчетные данные по выполнению заявок
на технологическое присоединение к сети, в период 2015 год
МУП "Электросеть"
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. (Nзаяв) | 117
Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) | 117
Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт.( Nнпд) | 0
Директор МУП "Электросеть" Л.М.Измайлова

## форма8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2015г
МУП "Электросеть"
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой организации | Диспетчерское наименование ТП или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи эл.энергии потребителям услуг | Вид обюъекта ( ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования. кВ | Причина прекращения передачим электрической энергии (1/0) 16 | Признак АПВ (1/о)17 | Признак АВР (1/0)18 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии,шт | [7 empty] | Количество потребителей услуг ( производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии ( часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой оргшанизации ( часы,Ю минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг ( часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки ( мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации ( акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации ( акта расследования технологического нарушения ( аварии)или иного документа ( номер и дата записи в журнале отключений) | Объем недоотпущенной электроэнергии Пенэс (ст.32*ст.33) | Продолжительность нарушения электроснабжения потребителей(ст.28*ст.32)
[8 empty] | Потребители эл.эн |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего ( сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | МУП "ЭЛЕКТРОСЕТЬ" | ТП-1105 ф.Октябрьская | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 11.00 07.01.2015 | 15. 00 07.01.2015 | 15.00 07.01.2015 | 4 | 0.065 | Журнал регистрации прекращений передачи электрической энергии для поттребителей услуг МУП "Электросеть" | 07.01.2015 | 0.26 | 80
2 |  | ТП-1114 ф.Ленинградская,1 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20.50 16.01.2015 | 22. 20 16.01.2015 | 22. 20 16.01.2015 | 1.5 | 0.066 |  | 16.01.2015 | 0.099 | 22.5
3 |  | ТП-21 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 | 153 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 11. 30 24.01.2015 | 13. 00 24.01.2015 | 13. 00 24.01.2015 | 1.5 | 0.201 |  | 24.01.2015 | 0.3015 | 231
4 |  | ТП-641 ф.6 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11. 30 26.01.2015 | 11. 50.26.01.2015 | 11. 50.26.01.2015 | 0.33 | 0.028 |  | 2015-01-26 | 0.00924 | 1.65
5 |  | ТП-1102 ф.Телецентр | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21. 35 27.01.2015 | 23. 35 27.01.2015 | 23. 35 27.01.2015 | 2 | 0.046 |  | 27.01.2015 | 0.092 | 24
6 |  | ТП-1114 ф.Ленинградская,1 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12. 37 30.01.2015 | 14. 00 30.01.2015 | 14. 00 30.01.2015 | 1.38 | 0.066 |  | 30.01.2015 | 0.09108 | 20.7
7 |  | ТП-1114 ф.Ленинградская,1 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17. 35 07.02.2015 | 18. 35 07.02.2015 | 18. 35 07.02.2015 | 1 | 0.066 |  | 07.02.2015 | 0.066 | 15
8 |  | ТП-6102 ТР№2 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14. 45 09.02.2015 | 17. 00 09.02.2015 | 17. 00 09.02.2015 | 2.25 | 0.169 |  | 09.02.2015 | 0.38025 | 22.5
9 |  | ТП-671 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 11. 23 10.02.2015 | 12. 10 10.02.2015 | 12. 10 10.02.2015 | 0.78 | 0.055 |  | 10.02.2015 | 0.0429 | 61.62
10 |  | ТП-1101 ф.Подгорная | ВЛ | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21. 05 10.02.2015 | 23. 00 10.02.2015 | 23. 00 10.02.2015 | 1.92 | 0.097 |  | 10.02.2015 | 0.18624 | 30.72
11 |  | ТП-792 ф.1 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 09. 57 11.02.2015 | 10. 20 11.02.2015 | 10. 20 11.02.2015 | 0.38 | 0.058 |  | 11.02.2015 | 0.02204 | 2.66
12 |  | ф.отчисные | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 09. 55 17.02.2015 | 14. 05 17.02.2015 | 14. 05 17.02.2015 | 4.17 | 0.058 |  | 17.02.2015 | 0.24186 | 29.19
13 |  | Д6Ф п.Высокогорный | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13. 00 17.02.2015 | 15. 00 17.02.2015 | 15. 00 17.02.2015 | 2 | 0.0399 |  | 17.02.2015 | 0.0798 | 6
14 |  | ТП-132 ф.Центральная | ВЛ | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 17. 00 17.02.2015 | 18. 00 17.02.2015 | 18. 00 17.02.2015 | 1 | 0.031 |  | 17.02.2015 | 0.031 | 13
15 |  | ТП-692 ф.23 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10. 00 19.02.2015 | 10. 18 19.02.2015 | 10. 18 19.02.2015 | 0.3 | 0.046 |  | 19.02.2015 | 0.0138 | 2.1
16 |  | ТП-1105 ф.Октябрьская | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 11. 05.23.02.2015 | 13. 40.23.02.2015 | 13. 40.23.02.2015 | 2.75 | 0.065 |  | 2015-02-23 | 0.17875 | 55
17 |  | ТП-1106 ф.Хабаровская | ВЛ | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11. 30 09.03.2015 | 14. 00 09.03.2015 | 14. 00 09.03.2015 | 2.5 | 0.039 |  | 09.03.2015 | 0.0975 | 37.5
18 |  | ТП-6101 ф.ПЧ | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 01. 30 11.03.2015 | 02. 00 11.03.2015 | 02. 00 11.03.2015 | 0.5 | 0.003 |  | 11.03.2015 | 0.0015 | 1.5
19 |  | ТП-6162 ф.5 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 01.10 11.03.2015 | 03. 15 11.03.2015 | 03. 15 11.03.2015 | 2.083 | 0.045 |  | 11.03.2015 | 0.093735 | 10.415
20 |  | ТП-6162 ф. 8 | ТП | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 09. 30 11.03.2015 | 09. 40 11.03.2015 | 09. 40 11.03.2015 | 0.17 | 0.084 |  | 11.03.2015 | 0.01428 | 18.36
21 |  | ТП-691 ф.21 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10. 45 11.03.2015 | 11. 00 11.03.2015 | 11. 00 11.03.2015 | 0.25 | 0.0081 |  | 11.03.2015 | 0.002025 | 1.5
22 |  | Д8Ф | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 155 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 13 | 0 | 155 | 163 | 5 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 01. 45 12.03.2015 | 04. 45 12.03.2015 | 04. 45 12.03.2015 | 3 | 0.17 |  | 12.03.2015 | 0.51 | 504
23 |  | Д4Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 | 162 | 2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 10. 30 13.03.2015 | 12. 11 13.03.2015 | 12. 11 13.03.2015 | 1.68 | 1.01 |  | 13.03.2015 | 1.6968 | 275.52
24 |  | Д8Ф | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 155 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 13 | 0 | 155 | 163 | 5 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 01.45 12.03.2015 | 12. 50 13.03.2015 | 12. 50 13.03.2015 | 11.083 | 0.17 |  | 13.03.2015 | 1.8841 | 1861.944
25 |  | ТП 133 Ф Руднева | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20. 30 17.03.2015 | 22. 00 17.03.2015 | 22. 00 17.03.2015 | 1.5 | 0.029 |  | 17.03.2015 | 0.0435 | 12
26 |  | П/ст Монгохто Д12Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 162 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 09. 30 23.03.2015 | 15. 25 23.03.2015 | 15. 25 23.03.2015 | 5.92 | 0.678 |  | 23.03.2015 | 4.0138 | 964.96
27 |  | ТП-1106 ф.Лесная | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20. 24 09.04.2015 | 21. 10 09.04.2015 | 21. 10 09.04.2015 | 0.77 | 0.021 |  | 09.04.2015 | 0.01617 | 6.93
28 |  | ТП- 1113 ф.60 лет Октября | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 12. 30 11.04.2015 | 14. 30 11.04.2015 | 14. 30 11.04.2015 | 2 | 0.073 |  | 11.04.2015 | 0.146 | 124
29 |  | П/ст Ванино Д7Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 262 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 6 | 0 | 262 | 265 | 3 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 13. 53 11.04.2015 | 14. 47 11.04.2015 | 14. 47 11.04.2015 | 0.9 | 0.91 |  | 11.04.2015 | 0.819 | 241.2
30 |  | ТП-6410 ф.7, ул.Вилкова, 2 | ВЛ | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14. 30 13.04.2015 | 15. 00 13.04.2015 | 15. 00 13.04.2015 | 0.5 | 1.8e-05 |  | 2015-04-13 | 9e-06 | 0.5
31 |  | ТП-6161 ф.2 Московская | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 18. 25 13.04.2015 | 19. 15 13.04.2015 | 19. 15 13.04.2015 | 0.83 | 0.013 |  | 13.04.2015 | 0.01079 | 10.79
32 |  | ТП-6410 ф.7 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14. 10 18.04.2015 | 14. 40 18.04.2015 | 14. 40 18.04.2015 | 0.5 | 0.067 |  | 18.04.2015 | 0.0335 | 1.5
33 |  | ТП- 1114 ф.Ленинградская | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13. 00 19.04.2015 | 15. 30 19.04.2015 | 15. 30 19.04.2015 | 2.5 | 0.066 |  | 19.04.2015 | 0.165 | 37.5
34 |  | ТП-692 ф.11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15. 10 21.04.2015 | 15. 25 21.04.2015 | 15. 25 21.04.2015 | 0.25 | 0.014 |  | 21.04.2015 | 0.0035 | 1
35 |  | Д4Ф | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 | 162 | 2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 15. 10 23.04.2015 | 17. 36 23.04.2015 | 17. 36 23.04.2015 | 2.77 | 1.01 |  | 23.04.2015 | 2.7977 | 454.28
36 |  | Д7Ф п/ст Ванино | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 262 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 6 | 0 | 262 | 265 | 3 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 17. 10 25.04.2015 | 23. 15 25.04.2015 | 23. 15 25.04.2015 | 6.83 | 0.91 |  | 2015-04-25 | 6.2153 | 1830.44
37 |  | П/ст Тишкино Д9Ф | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 343 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 11 | 0 | 343 | 351 | 3 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 | 16. 00 29.04.2015 | 16. 35 29.04.2015 | 16. 35 29.04.2015 | 0.58 | 1.356 |  | 29.04.2015 | 0.78648 | 205.32
38 |  | п. Высокогорный д22Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 130 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 17. 20 30.04.2015 | 18. 25 30.04.2015 | 18. 25 30.04.2015 | 1.083 | 0.24 |  | 30.04.2015 | 0.25992 | 141.873
39 |  | ТП-792 ф.6 | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11. 20 02.05.2015 | 12. 50 02.05.2015 | 12. 50 02.05.2015 | 1.5 | 0.03 |  | 2015-05-02 | 0.045 | 7.5
40 |  | ТП-133 ф.Юбилейная | ВЛ | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 16. 30 03.05.2015 | 19. 00 03.05.2015 | 19. 00 03.05.2015 | 2.5 | 0.076 |  | 2015-05-03 | 0.19 | 47.5
41 |  | П/ст Тишкино Д4Ф | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 | 162 | 2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 18. 10 05.05.2015 | 20. 53 05.05.2015 | 20. 53 05.05.2015 | 3.72 | 1.01 |  | 05.05.2015 | 3.7572 | 610.08
42 |  | ТП-692 ф.11 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 07. 15 07.05.2015 | 14. 05 07.05.2015 | 14. 05 07.05.2015 | 6.75 | 0.04 |  | 07.05.2015 | 0.27 | 27
43 |  | ТП-6104 ф.Невского,5 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13. 40 07.05.2015 | 14. 20 07.05.2015 | 14. 20 07.05.2015 | 0.67 | 0.022 |  | 07.05.2015 | 0.01474 | 0.67
44 |  | ТП-773 ул.Нахимова,30 | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15. 35 11.05.2015 | 17. 00 11.05.2015 | 17. 00 11.05.2015 | 1.42 | 2e-06 |  | 11.05.2015 | 2.84e-06 | 1.42
45 |  | ф.Жилмассив | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 26 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 12. 40 14.05.2015 | 13. 05 14.05.2015 | 13. 05 14.05.2015 | 0.42 | 0.181 |  | 14.05.2015 | 0.07602 | 11.34
46 |  | ТП-6101ф.Лестранссервис | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15. 55 14. 05 2015 | 16. 15 14.05.2015 | 16. 15 14.05.2015 | 0.33 | 0.0017 |  | 14.05.2015 | 0.000561 | 0.33
47 |  | ТП-6104 ф.2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13. 25 20.05.2015 | 13. 45 20.05.2015 | 13. 45 20.05.2015 | 0.33 | 0.039 |  | 20.05.2015 | 0.01287 | 1.65
48 |  | П/ст Тишкино Д12Ф | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15. 45 22.05.2015 | 19. 20 22.05.2015 | 19. 20 22.05.2015 | 4.58 | 0.34 |  | 22.05.2015 | 1.5572 | 36.64
49 |  | ТП-21 ф.3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 11. 50 23.05.2015 | 16. 40 23.05.2015 | 16. 40 23.05.2015 | 4.83 | 0.04 |  | 23.05.2015 | 0.1932 | 270.48
50 |  | ТП-682 ф.4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12. 29 25.05.2015 | 15. 00 25.05.2015 | 15. 00 25.05.2015 | 2.52 | 0.044 |  | 2015-05-25 | 0.11088 | 25.2
51 |  | Д7Ф п/ст Ванино | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 262 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 6 | 0 | 262 | 265 | 3 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 17. 30 26.05.2015 | 21. 45 26.05.2015 | 21. 45 26.05.2015 | 3.25 | 0.91 |  | 26.05.2015 | 2.9575 | 871
52 |  | п. Высокогорный д22Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 130 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 | 17. 00 27.05.2015 | 19. 00 27.05.2015 | 19. 00 27.05.2015 | 2 | 0.24 |  | 2015-05-27 | 0.48 | 262
53 |  | ТП-132 ф.Мира 6 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13. 30 30.05.2015 | 17. 30 30.05.2015 | 17. 30 30.05.2015 | 4 | 0.029 |  | 30.05.2015 | 0.116 | 8
54 |  | п/ст Тишкино Д11Ф | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10. 15 05.06.2015 | 12. 05 05.06.2015 | 12. 05 05.06.2015 | 2.67 | 0.084 |  | 2015-06-05 | 0.22428 | 32.04
55 |  | ОРУ 35/10 Ф отчисные, | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14. 25 06.06.2015 | 18. 05 06.06.2015 | 18. 05 06.06.2015 | 2.5 | 0.174 |  | 06.06.2015 | 0.435 | 17.5
56 |  | ТП-6411 ф.насосная | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11. 50 08.06.2015 | 13. 50 08.06.2015 | 13. 50 08.06.2015 | 2 | 0.11 |  | 2015-06-08 | 0.22 | 2
57 |  | П/ст Тишкино Д10Ф | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | 108 | 1 |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 05. 20 10.06.2015 | 13. 36 10.06.2015 | 13. 36 10.06.2015 | 9.27 | 1.69 |  | 2015-06-10 | 15.6663 | 1010.43
58 |  | П/ст Тишкино Д11Ф | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14. 38 12.06.2015 | 00. 21 13.06.2015 | 00. 21 13.06.2015 | 10.72 | 0.084 |  | 13.06.2015 | 0.90048 | 128.64
59 |  | П/ст Тишкино Д12Ф | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14. 38 12.06.2015 | 00. 25 13.06.2015 | 00. 25 13.06.2015 | 10.78 | 0.34 |  | 13.06.2015 | 3.6652 | 86.24
60 |  | П/ст Ванино Д7Ф, Д9Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 267 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 6 | 0 | 267 | 270 | 3 | 0 | 273 | 0 | 0 | 273 | 19. 20 14.06.2015 | 20. 05 14.06.2015 | 20. 05 14.06.2015 | 0.75 | 1.03 |  | 14.06.2015 | 0.7725 | 204.75
61 |  | П/ст Тишкино Д7Ф, Д9Ф,Д12Ф,Д8Ф,Д16Ф,Д20Ф | ВЛ |  |  |  |  | 0 | 0 | 21 | 0 | 736 | 0 | 0 | 757 | 0 | 0 | 21 | 0 | 736 | 747 | 4 | 0 | 757 | 0 | 0 | 757 | 19. 20 14.06.2015 | 20. 13 14.06.2015 | 20. 13 14.06.2015 | 0.88 |  |  | 2015-06-14 | 0 | 666.16
62 |  | ТП-6201 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21. 35 14.06.2015 | 21. 40 15.06.2015 | 21. 40 15.06.2015 | 24.083 | 0.123 |  | 15.06.2015 | 2.9622 | 288.996
63 |  | Д10Ф | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 106 | 106 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 16. 27 19.06.2015 | 17. 25 19.06.2015 | 17. 25 19.06.2015 | 0.97 | 1.69 |  | 19.06.2015 | 1.6393 | 105.73
64 |  | ТП-691 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 67 | 1 |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 00. 45 21.06.2015 | 01. 30 21.06.2015 | 01. 30 21.06.2015 | 1.75 | 0.277 |  | 21.06.2015 | 0.48475 | 119
65 |  | ТП-6104 ф.7 линия, 5 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13. 45 30.06.2015 | 16. 45 30.06.2015 | 16. 45 30.06.2015 | 3 | 0.021 |  | 30.06.2015 | 0.063 | 6
66 |  | ТП-691 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 67 | 1 |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 16. 30 01.07.2015 | 16. 45 01.07.2015 | 16. 45 01.07.2015 | 0.25 | 0.277 |  | 01.07.2015 | 0.06925 | 17
67 |  | ОРУ 35/10 Ф отчисные, | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17. 40 04.07.2015 | 18.00 04.07.2015 | 18.00 04.07.2015 | 0.33 | 0.174 |  | 04.07.2015 | 0.05742 | 2.31
68 |  | ТП-6102 ф.Любимые колбасы" | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11. 00 05.07.2015 | 18. 25 05.07.2015 | 18. 25 05.07.2015 | 7.42 | 2e-06 |  | 2015-07-05 | 1.484e-05 | 7.42
69 |  | п/ст Тишкино Д9Ф | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 343 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 11 | 0 | 343 | 351 | 3 | 0 | 354 | 0 | 0 | 354 | 11. 22 08.07.2015 | 12. 05 08.07.2015 | 12. 05 08.07.2015 | 0.58 | 1.356 |  | 2015-07-08 | 0.78648 | 205.32
70 |  | П/ст Тишкино ( все кроме Д4Ф) | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 964 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 27 | 0 | 964 | 979 | 12 | 0 | 991 | 0 | 0 | 991 | 12. 40 09.07.2015 | 12. 55 09.07.2015 | 12. 55 09.07.2015 | 0.25 |  |  | 2015-07-09 | 0 | 247.75
71 |  | Д16Ф | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 5 | 0 | 158 | 162 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 21. 30 13.07.2015 | 04. 17 14.07 2015 | 04. 17 14.07 2015 | 6.78 | 0.508 |  | 14.07 2015 | 3.4442 | 1105.14
72 |  | ТП-683 ф.Строителей,3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00. 30 15.07.2015 | 00. 50 15.07.2015 | 00. 50 15.07.2015 | 0.33 | 0.028 |  | 2015-07-15 | 0.00924 | 0.33
73 |  | П/ст Ванино Д7Ф | КЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 262 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 6 | 0 | 262 | 265 | 3 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 13. 10 18.07.2015 | 20. 20 18.07.2015 | 20. 20 18.07.2015 | 7.1 | 0.91 |  | 2015-07-18 | 6.461 | 1902.8
74 |  | ТП-6162 ф.8 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 00. 10 03.08.2015 | 17. 05 03.08.2015 | 17. 05 03.08.2015 | 16.55 | 0.084 |  | 03.08.2015 | 1.3902 | 1787.4
75 |  | ТП-793 ф.2 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 22. 10 04.08.2015 | 22. 35 04.08.2015 | 22. 35 04.08.2015 | 1.42 | 0.024 |  | 04.08.2015 | 0.03408 | 12.78
76 |  | Датта | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 162 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 10. 20 05.08.2015 | 16. 35 05.08.2015 | 16. 35 05.08.2015 | 7.25 | 0.678 |  | 2015-08-05 | 4.9155 | 1181.75
77 |  | ОРУ 35/10 Ф отчисные, | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10. 45 11.08.2015 | 11. 20 11.08.2015 | 11. 20 11.08.2015 | 0.58 | 0.174 |  | 11.08.2015 | 0.10092 | 4.06
78 |  | ТП-162 ф.Аркаим | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.05 13.08.2015 | 19. 40 13.08.2015 | 19. 40 13.08.2015 | 1.58 | 0.018 |  | 13.08.2015 | 0.02844 | 1.58
79 |  | п.Датта | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 162 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 08. 50 15.08.2015 | 13. 39 15.08.2015 | 13. 39 15.08.2015 | 4.82 | 0.678 |  | 15.08.2015 | 3.268 | 785.66
80 |  | ТП-6410 ф.7 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10. 30 22.08.2015 | 11. 58 22.08.2015 | 11. 58 22.08.2015 | 1.47 | 0.067 |  | 22.08.2015 | 0.09849 | 4.41
81 |  | ТП-133 ф.Юбилейная | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 13. 35 27.08.2015 | 15. 20 27.08.2018 | 15. 20 27.08.2018 | 2.75 | 0.076 |  | 2018-08-27 | 0.209 | 52.25
82 |  | ТП-2101 ф.15 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19. 00 31.08.2015 | 21. 00 31.08.2015 | 21. 00 31.08.2015 | 2 | 0.016 |  | 2015-08-31 | 0.032 | 2
83 |  | п.Кенадаф. 40 лет Октября | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 11. 00 04.09.2015 | 17. 10 04.09.2015 | 17. 10 04.09.2015 | 6.17 |  |  | 2015-09-04 | 0 | 339.35
84 |  | КТП-Дюанка | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13. 00 12.09.2015 | 15. 00 12.09.2015 | 15. 00 12.09.2015 | 2 | 0.002 |  | 2015-09-12 | 0.004 | 10
85 |  | ТП-682 ф.4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 22. 00 12.09.2015 | 22. 50 12.09.2015 | 22. 50 12.09.2015 | 0.83 | 0.044 |  | 2015-09-12 | 0.03652 | 8.3
86 |  | П/ст Монгохто Д12Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 162 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 13. 11 15.09.2015 | 13. 45.15.09.2015 | 13. 45.15.09.2015 | 0.57 | 0.678 |  | 2015-09-15 | 0.38646 | 92.91
87 |  | ТП-682 ф.20 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21. 35 26.09.2015 | 21. 55 26.09.2015 | 21. 55 26.09.2015 | 0.33 | 0.03 |  | 26.09.2015 | 0.0099 | 1.65
88 |  | ТП-131 ф.Мира 7,9 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12. 00 27.09.2015 | 14. 00 27.09.2015 | 14. 00 27.09.2015 | 2 | 0.023 |  | 27.09.2015 | 0.046 | 4
89 |  | ТП-773ф.5 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13. 30 30.09.2015 | 15. 40 30.09.2016 | 15. 40 30.09.2016 | 2.17 | 0.008 |  | 30.09.2016 | 0.01736 | 2.17
90 |  | ОРУ 35/10 Ф отчисные | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15. 00 30.09.2015 | 15. 15 30.09.2015 | 15. 15 30.09.2015 | 0.25 | 0.174 |  | 2015-09-30 | 0.0435 | 1.75
91 |  | ТП-792 ф.4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22. 31 30.09.2015 | 23. 00 30.09.2015 | 23. 00 30.09.2015 | 0.48 | 0.039 |  | 30.09.2015 | 0.01872 | 3.84
92 |  | ТП-6101 ф.2,3,4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12. 42 02.10.2015 | 16. 27 02.10.2015 | 16. 27 02.10.2015 | 4.75 | 0.037 |  | 2015-10-02 | 0.17575 | 19
93 |  | ТП-692 ф.9 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13. 30 02.10.2015 | 12. 40 03.10.2015 | 12. 40 03.10.2015 | 23.17 | 0.086 |  | 2015-10-03 | 1.9926 | 231.7
94 |  | ТП-6105 ф.9 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13. 40 02.10.2015 | 17. 30 06.10.2015 | 17. 30 06.10.2015 | 99.83 | 0.008 |  | 06.10.2015 | 0.79864 | 199.66
95 |  | П/ст Монгохто Д12Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 162 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 13. 53 02.10.2015 | 14. 22 02.10.2015 | 14. 22 02.10.2015 | 0.48 | 0.678 |  | 02.10.2015 | 0.32544 | 78.24
96 |  | ОРУ 35/10 ф.Жилмассив | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 26 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 14. 55 02.10.2015 | 17. 30 02.10.2015 | 17. 30 02.10.2015 | 2.58 | 0.181 |  | 02.10.2015 | 0.46698 | 69.66
97 |  | п/ст Тишкино Д8Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 155 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 13 | 0 | 155 | 163 | 5 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 14. 57 02.10.2015 | 15. 55 02.10.2015 | 15. 55 02.10.2015 | 1.033 | 0.17 |  | 02.10.2015 | 0.17561 | 173.544
98 |  | ТП- 682 ф.4 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14. 57 02.10.2015 | 00. 50 03.10.2015 | 00. 50 03.10.2015 | 10.55 | 0.044 |  | 2015-10-03 | 0.4642 | 105.5
99 |  | П/ст Ванино Д7Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 262 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 6 | 0 | 262 | 265 | 3 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 15. 23 02.10.2015 | 15. 30 02.10.2015 | 15. 30 02.10.2015 | 0.12 | 0.91 |  | 02.10.2015 | 0.1092 | 32.16
100 |  | П/ст Ванино Д9Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 70 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 15. 23 02.10.2015 | 15. 43 03.10.2015 | 15. 43 03.10.2015 | 24.33 | 1.2 |  | 03.10.2015 | 29.196 | 1727.43
101 |  | ТП-6162 ф.5 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 70 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 15. 40 02.10.2015 | 19. 35 04.10.2015 | 19. 35 04.10.2015 | 51.92 | 0.045 |  | 2015-10-04 | 2.3364 | 3686.32
102 |  | ТП-685 ф.3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15. 50 02.10.2015 | 14. 30 04.10.2015 | 14. 30 04.10.2015 | 47.33 | 0.011 |  | 04.10.2015 | 0.52063 | 47.33
103 |  | П/ст Ванино Д7Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 262 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 6 | 0 | 262 | 265 | 3 | 0 | 268 | 0 | 0 | 268 | 16.16 02.10.2015 | 19. 35 03.10.2015 | 19. 35 03.10.2015 | 27.98 | 0.91 |  | 03.10.2015 | 25.4618 | 7498.64
104 |  | П/ст Монгохто Д12Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 162 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 18. 08 02.10.2015 | 16. 15 03.10.2015 | 16. 15 03.10.2015 | 22.78 | 0.678 |  | 2015-10-03 | 15.4448 | 3713.14
105 |  | ТП-6201 ф.12 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10. 55 03.10.2015 | 11. 05 03.10.2015 | 11. 05 03.10.2015 | 0.17 | 0.013 |  | 03.10.2015 | 0.00221 | 0.85
106 |  | П/ст Ванино Д9Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 70 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 15. 30 03.10.2015 | 15. 45 03.10.2015 | 15. 45 03.10.2015 | 0.25 | 1.2 |  | 03.10.2015 | 0.3 | 17.75
107 |  | Д9Ф ПС Ванино | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 70 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 12. 34 04.10.2015 | 12. 38 04.10.2015 | 12. 38 04.10.2015 | 0.07 | 1.2 |  | 2015-10-04 | 0.084 | 4.97
108 |  | ТП-1102 ф.Телецентр | ВЛ | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10. 00 04.10.2015 | 16. 00 04.10.2015 | 16. 00 04.10.2015 | 6 | 0.026 |  | 04.10.2015 | 0.156 | 72
109 |  | ТП- 644 ф.хокейная коробка | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15. 35 05.10.2015 | 16. 10 05.10.2015 | 16. 10 05.10.2015 | 0.58 | 0.00044 |  | 05.10.2015 | 0.0002552 | 1.16
110 |  | ТП-671 ф.6 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 08. 16 09.10.2015 | 14. 15 09.10.2015 | 14. 15 09.10.2015 | 5.98 | 0.044 |  | 2015-10-09 | 0.26312 | 23.92
111 |  | ТП-773 ф.Нахимова | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 10. 35 09.10.2015 | 11.45 09.10.2015 | 11.45 09.10.2015 | 1.17 | 0.018 |  | 09.10.2015 | 0.02106 | 46.8
112 |  | ТП-6101 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 11. 50 09.10.2015 | 13. 00 09.10.2015 | 13. 00 09.10.2015 | 1.17 | 0.058 |  | 09.10.2015 | 0.06786 | 25.74
113 |  | ТП-793 ф.4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14. 10 09.10.2015 | 14. 30.09.10.2015 | 14. 30.09.10.2015 | 0.33 | 0.034 |  | 2015-10-09 | 0.01122 | 0.99
114 |  | Датта | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 162 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 15. 00 09.10.2015 | 18. 25 09.10.2015 | 18. 25 09.10.2015 | 3.42 | 0.678 |  | 2015-10-09 | 2.3188 | 557.46
115 |  | ТП- 692 ф.9 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17. 00 20.10.2015 | 17. 30 20.10.2015 | 17. 30 20.10.2015 | 0.5 | 0.086 |  | 20.10.2015 | 0.043 | 5
116 |  | ТП-682 ф.4 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14. 50 21.10.2015 | 15. 05 21.10.2015 | 15. 05 21.10.2015 | 0.25 | 0.044 |  | 2015-10-21 | 0.011 | 2.5
117 |  | ОРУ 35/10 Ф отчисные | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17. 40 21.10.2015 | 18. 20 21.10.2015 | 18. 20 21.10.2015 | 0.67 | 0.174 |  | 2015-10-21 | 0.11658 | 4.69
118 |  | ТП-682 ф.4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 12. 08.22.10.2015 | 12. 30.22.10.2015 | 12. 30.22.10.2015 | 0.37 | 0.044 |  | 2015-10-22 | 0.01628 | 3.7
119 |  | п.Датта | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 162 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 14. 00 22.10.2015 | 19. 56 22.10.2015 | 19. 56 22.10.2015 | 5.93 | 0.678 |  | 22.10.2015 | 4.0205 | 966.59
120 |  | Д9Ф ПС Ванино | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65 | 70 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 16. 25 22.10.2015 | 18. 57 22.10.2015 | 18. 57 22.10.2015 | 2.53 | 1.2 |  | 2015-10-22 | 3.036 | 179.63
121 |  | ОРУ 35/10 ф.жилмассив | КЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 26 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 16.50 23.10.2015 | 18. 00 23.10.2015 | 18. 00 23.10.2015 | 1.17 | 0.181 |  | 2015-10-23 | 0.21177 | 31.59
122 |  | ТП-1106 ф.Хабаровская | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 08. 30 24.10.2015 | 10. 06.24.10.2015 | 10. 06.24.10.2015 | 1.6 | 0.039 |  | 2015-10-24 | 0.0624 | 24
123 |  | ТП-671 ф.6 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 13. 00 25.10.2015 | 18. 10 25.10.2015 | 18. 10 25.10.2015 | 5.17 | 0.044 |  | 25.10.2015 | 0.22748 | 227.48
124 |  | ТП-2101 | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 00. 10 25.10.2015 | 00. 40 25.10.2015 | 00. 40 25.10.2015 | 0.5 | 0.128 |  | 25.10.2015 | 0.064 | 9
125 |  | ТП-1111 ф.Центральная | ВЛ | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 15. 00 29.10.2015 | 17. 00 29.10.2015 | 17. 00 29.10.2015 | 2 | 0.091 |  | 2015-10-29 | 0.182 | 66
126 |  | ТП-1113 ф.60 лет Октября | ВЛ | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 13. 30 04.11.2015 | 16. 00 04.11.2015 | 16. 00 04.11.2015 | 2.5 | 0.073 |  | 04.11.2015 | 0.1825 | 155
127 |  | П/ст Тишкино Д4Ф | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 5 | 0 | 159 | 162 | 2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 12. 00 05.11.2015 | 12. 32 05.11.2015 | 12. 32 05.11.2015 | 0.53 | 1.01 |  | 2015-11-05 | 0.5353 | 86.92
128 |  | п.Кенада ТП-61 ф.1,2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 17. 00 05.11.2015 | 19. 00 05.11.2015 | 19. 00 05.11.2015 | 2 | 0.052 |  | 05.11.2015 | 0.104 | 40
129 |  | ТП-1112 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 17 | 0 |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 12. 35 05.11.2015 | 13. 40 05.11.2015 | 13. 40 05.11.2015 | 1.083 | 0.09 |  | 05.11.2015 | 0.09747 | 18.411
130 |  | ТП-1111 ф.Центральная | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 16. 00 07.11.2015 | 18. 00 07.11.2015 | 18. 00 07.11.2015 | 2 | 0.091 |  | 07.11.2015 | 0.182 | 66
131 |  | ТП-133 ф.Юбилейная | ВЛ | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 18. 00 07.11.2015 | 19. 00 07.11.2015 | 19. 00 07.11.2015 | 1 | 0.076 |  | 07.11.2015 | 0.076 | 19
132 |  | ТП-6120 | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14. 50 08.11.2015 | 16. 20 08.11.2015 | 16. 20 08.11.2015 | 1.5 | 0.039 |  | 08.11.2015 | 0.0585 | 12
133 |  | ПС Ванино Д7Ф Д9Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 267 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 6 | 0 | 267 | 270 | 3 |  | 273 | 0 | 0 | 273 | 11. 30 10.11.2015 | 14. 25 10.11.2015 | 14. 25 10.11.2015 | 2.92 | 1.03 |  | 10.11.2015 | 3.0076 | 797.16
134 |  | ТП-671 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 10. 00 16.11.2015 | 11. 20 16.11.2015 | 11. 20 16.11.2015 | 1.33 | 0.055 |  | 2015-11-16 | 0.07315 | 105.07
135 |  | ф.отчисные | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18. 35 01.12.2015 | 19. 53 01.12.2015 | 19. 53 01.12.2015 | 1.3 | 0.058 |  | 01.12.2015 | 0.0754 | 9.1
136 |  | ТП-6410 ф.7 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 08. 25 03.12.2015 | 09. 25 03.12.2015 | 09. 25 03.12.2015 | 1 | 0.067 |  | 2015-12-03 | 0.067 | 3
137 |  | ТП-682 ф.4 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20. 40 20.12.2015 | 21. 10 20.12.2016 | 21. 10 20.12.2016 | 0.5 | 0.044 |  | 20.12.2016 | 0.022 | 5
138 |  | П/ст Монгохто Д12Ф | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157 | 162 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 12. 08 22.12.2015 | 12. 15 22.12.2015 | 12. 15 22.12.2015 | 0.12 | 0.678 |  | 22.12.2015 | 0.08136 | 19.56
139 |  | ТП-643 ТР 2 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 09. 35 25.12.2015 | 10. 05 25.12.2015 | 10. 05 25.12.2015 | 0.5 | 0.111 |  | 2015-12-25 | 0.0555 | 1
|  | ИТОГО | [24 empty] | 10040 |  |  |  | 634.878 | 37.177 |  |  | 173.288 | 41184.26
[6 empty] | Директор МУП "Электросеть" | [16 empty] | Л.М.Измайлова
исп. Инженер Сорокина Т.А.
тел. (8-42-137) 72574

## форма8.2
Форма 8.2 - Расчет индикативного показателя уровня
надежности оказываемых услуг организацией по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью
на основе объема недоотпущенной электроэнергии
вследствие полного (частичного) ограничения
электроснабжения потребителей
МУП "Электросеть"
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Значение
1 | Объем недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 33 Формы 8.1 | 173.288
| МВт*час | (столбец 32 * столбец 33)
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## форма8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня
надежности оказываемых услуг территориальной сетевой
организацией на основе средней продолжительности нарушения
электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания
электроснабжения потребителей
МУП "Электросеть"
2015 год
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 4105
.1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 4105
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 4105
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Пsaidi),час | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 10.03
столбец 32 * столбец 28) / пункт 1 Формы 8.3)
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi),шт | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 2.45
столбец 28 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова