## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
| МУП "Электросеть" | за 2017 год
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 0 | 4208
2 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 0 | 4208
3 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 0 | 4208
4 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 0 | 4208
5 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 0 | 4208
6 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 3.25 | 4208
7 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 15.016 | 4208
8 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 9.848 | 4208
9 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 5.449 | 4208
10 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 31.747 | 4208
11 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 11.948 | 4210
12 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 0.55 | 4215
| ИТОГО | 77.808
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
МУП "Электросеть"
Максимальное за расчетный период 2017 г. число точек присоединения |  | Максимальное значение по гр.3 формы 1.1. | 4215
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | Сумма по гр. 2 формы 1.1 | 77.808
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | Пп = Тпр/Nтп | 0.0185
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## Форма 1.3
Форма 1.3 - Расчет показателя средней продолжительности
прекращения передачи электрической энергии потребителям
услуг и показателя средней частоты прекращений передачи
электрической энергии потребителям услуг
сетевой организации
МУП "Электросеть"
2017
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 4215
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi),час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 | 1.62
( столбец 9* столбец 13) Формы 8.1 / пункт 1 Формы 1.3) При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi),шт | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 | 0.95
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 1.3) При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## Форма 1.5
Форма 1.5 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
МУП "ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  |  |  | Описание (обоснование) |  |  | Значение показателя на:
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1. Корректировка мест нормативных разрывов схем 6 кВ2. Замена устаревшего оборудования 3. Замена КЛ и ВЛ 6-0,4 кВ |  |  |  | 1. Оптимизация схемы электроснабжения потребителей 2. Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов КЛ и ВЛ |  | 2017 факт |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017
[13 empty] | год |  |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год)
[10 empty] | 0.0185 | 0.0264 |  |  |  | 0.026 |  |  | 0.0257
| Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) |  |  | Рассмотрение заявок на технологическое присоединение по которым направляется проект договора об осуществлении технологического присоединения без нарушений сроков его направления. |  |  |  | Соблюдение сроков исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сетям |  | 2017 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017
[10 empty] | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год)
[10 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  | 1. Доступность сайта в Интернете 2. Соблюденеие сроков исполнения обязательств по договорам 3. Использование обратной связи спотребителями |  |  |  | 1. Раскрытие информации в соответствии со стандартами раскрытия 2. Наличие телефонной и электронной связи для обращения потребителей услуг |  | 2017 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017
[10 empty] | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год)
[10 empty] | 0.9031 | 0.8975 |  |  |  | 0.8975 |  |  | 0.8975
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
-0.40541
Директор МУП "Электросеть" Л.М.Измайлова

## Форма 1.9
Форма 1.9 - Данные об экономических и технических
характеристиках и (или) условиях деятельности
территориальных сетевых организаций
МУП "Электросеть"
№ п.п. | Характеристики и(или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов ( в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 228 | Паспорта ЛЭП
1.1. | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 36.5 | Паспорта КЛ
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % (п.1.1./п.1) | 15.99
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 3558
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 378 | Паспорта и УКК на оборудование
5 | Средняя летняя температура, оС | 17.7 | Сборник Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Пsaidi) | 8 | форма 9.1
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Пsaifi) | 6 | форма 9.2
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## Форма 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
МУП "Электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Примечание
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | % | 1% | 1% | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | шт. | 4 | 4 | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | - | положительная динамика факт ≥ плана
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг , шт. | шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | - | положительная динамика факт ≥ плана
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | - | положительная динамика факт ≥ плана
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | - | положительная динамика факт ≥ плана
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  | - | - | - | - | 2.333
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 1 | 0% | прямая | 3
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
7. Итого по индикатору информативности (Ин) | - | - | - | - | - | 2.0555
Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова | Л.М.Измайлова

## Форма 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
МУП "Электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Примечание
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, |  | - | - | - | - | 0.5 | нет прямых договоров на услугу по передаче ээ
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | дней | _ | _ | _ | обратная | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5
б) для остальных потребителей услуг, дней | дней | 7 | 7 | 100% | обратная | 0.5
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежажее качество электрической энергии , в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | положительная динамика факт ≤ плана
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 1 | 100% | прямая | 0.5
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | положительная динамика факт ≤ плана
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  | 0% | 0% | обратная | 0.2
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | положительная динамика факт ≤ плана
5. Итого по индикатору исполнительности (Ис) | - | - | - | - | - | 0.425
Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова | Л.М.Измайлова

## форма 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
МУП "Электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Ед.изм-ния | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Примечание
|  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | прямая | 3 | положительная динамика факт ≥ плана
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | шт. | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | _ | _ | _ | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | месяцев | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | положительная динамика факт ≤ плана
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | положительная динамика факт ≥ плана
6. Итого по индикатору результативности обратной связи (Рс) | - | - | - | - | - | 2
Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова | Л.М.Измайлова

## форма 2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
МУП "Электросеть"
(наименование территориальной сетевой организации)
Ед.изм-ния
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  | 2017 год | 2015 | 2016 | 2017
|  | факт | (год) | (год) | (год)
Ин (индикатор информативности) |  | 2.0555 | 2 | 2 | 2
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству | % | 1% | 1% | 1% | 1%
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | шт | 4 | 4 | 4 | 4
1.2 а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
1.2 г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 1 | 1
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 100% | 100% | 100% | 100%
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
Ис ( индикатор исполнительности) |  | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | дней | 0 | 0 | 5 | 5
1.2 а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | дней | 3 | 3 | 3 | 3
1.2 б) для остальных потребителей услуг, дней | дней | 7 | 7 | 7 | 7
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 0% | 0%
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 0% | 0%
4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
Рс (индикатор результативности обратной связи) |  | 2 | 2 | 2 | 2
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 1 | 1
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 5% | 5%
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 0% | 0%
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | дней | 3 | 3 | 3 | 3
3.2 а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | месяцев | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | % | 0% | 0% | 0% | 0%
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  | 0.9031 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения.
Директор МУП "Электросеть" |  | Л.М.Измайлова

## форма 3.1
Приложение №3
Формы используемые для расчета значений показателей качества оказываемых услуг
Форма 3.1. - Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2017 год
МУП "Электросеть"
№ | Наименование |  | Число ,шт.
1 | 2 |  | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий рсчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв-тпр) |  | 116
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий рсчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнс заяв-тпр) |  | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1
| Директор МУП "Электросеть" |  | Л.М.Измайлова

## форма 3,2
Форма 3.2.- Отчетные данные для расчета значения показателя
качества исполнеия договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, в период 2017 год
МУП "Электросеть"
№ | Наименование | 2017
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт(Nсд тпр) | 76
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединение шт(Nнс сд тпр) | 0
3 | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (П нс тпр) | 1
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## форма 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопльного законодательства при технологическом
присоединениии заявителей к электрическим сетям
сетевой организации, в период 2017 год.
МУП "Электросеть"
№ | Наименование | Значение
1 | 2 | 2017
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт.(Nн тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт.(Nочз-тпр) | 12
3 | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
| Директор МУП "Электросеть" | Л.М.Измайлова

## форма 4.1
Приложение №4
Форма , используемая для расчета обобщенного показателя
уровня надежности и качества оказываемых услуг
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
МУП "Электросеть"
№ | Наименование показателя |  |  | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, Пп |  |  | 1 | 0.0185
2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, П тпр |  |  | 5 | 1
3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо |  |  | 6 | 0.9031
4 | Плановое значение показателя Пп, П пл п |  |  | .4.-4.1. | 0.0257
5 | Плановое значение показателя Птпр, П пл тпр |  |  | .4.-4.1. | 1
6 | Плановое значение показателя Птсо, П пл тсо |  |  | .4.-4.1. | 0.8975
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | пп.5.1 | 0
8 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач(организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью |  |  | пп.5.1
9 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации ) |  |  | пп.5.1 | 0
10 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации ) |  |  | пп.5.1 | 0
| Директор МУП "Электросеть" |  |  | Л.М.Измайлова

## форма 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня
надежности и качества оказываемых услуг
Показатель | N формулы методических указаний | Значение
1. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью:
альфа = 0,75.
Для территориальной сетевой организации:
альфа = 0,65
2. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью:
бета = 0,25
3. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета1 |  | Для территориальной сетевой организации бета1 = 0,25
4. Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, бета2 |  | Для территориальной сетевой организации бета2 = 0,1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 5.1
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | пп. 5.1 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации
8. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации
9. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | пп. 5.1 | 0
Директор МУП "Электросеть" |  | Л.М.Измайлова

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2017 | год
МУП "Электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (ст. 9*ст.13)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | п. Датта | ВЛ | Первомайская,27 | 0.4 | 10,40, 2017.01.08 | 12,50, 2017.01.08 | А | 2.17 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 2017.01.08 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 2.17
2 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1111 ф.ШЧ | 0.4 | 02,30,2017.01.09 | 02,50, 2017.01.09 | А | 0.33 | ВЛ | Стрелково-пожарная команда | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.94 |  | 2017.01.09 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 1.98
3 | п. Кенада | ВЛ | ТП-61 | 10 | 22,20, 2017.01.11 | 00,30, 2017.01.12 | А | 2.17 | ВЛ | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 118.8 |  | 2017.01.11 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 273.42
4 | п. Кенада | ВЛ | ТП-61 ф.3 (Приисковая) | 0.4 | 08,00, 2017.01.12 | 13,00, 2017.01.12 | А | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 14.52 |  | 2017.01.12 |  |  | 0 | 205
5 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671 | 10 | 09,23, 2017.01.13 | 16,00, 2017.01.13 | П | 6.62 | ТП | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 38.28 |  | 2017.01.13 |  |  | 0 | 516.36
6 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162 ф.5 | 0.4 | 09,25, 2017.01.14 | 12,30, 2017.01.14 | А | 3.08 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56.1 |  | 2017.12.30 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 15.4
7 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1107 ф. Подгорная | 0.4 | 15,10, 2017.01.15 | 17,30, 2017.01.15 | А | 2.33 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13.2 |  | 2017.01.15 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 30.29
8 | п. Ванино | ТП | ТП-644 | 10 | 13,10, 2017.01.17 | 15,30, 2017.01.17 | П | 2.333 | ВЛ | больница,Дворец спорта | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48.84 |  | 2017.15.30 |  |  | 0 | 16.331
9 | п. Ванино | ВЛ | ТП-641 ф.6 | 0.4 | 11,00, 2017.01.19 | 12,05, 2017.01.19 | П | 1.08 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17.16 |  | 2017.01.19 |  |  | 0 | 32.4
10 | п. Кенада | ВЛ | Д2Ф | 10 | 15,35, 2017.01.20 | 16,10, 2017.01.20 | П | 0.58 | ВЛ | школа, столовая школы,котельная,д/сад,ясли | 0 | 156 | 0 | 5 | 151 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 132 |  | 2017.01.20 |  |  | 0 | 90.48
11 | п. Ванино | ВЛ | П/С "Тишкино" Д7Ф | 10 | 09,15, 2017.01.24 | 15,45, 2017.01.24 | П | 6.5 | ТП-671, 645, 646, 647, 648 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 84.77 |  | 2017.01.24 |  |  | 0 | 650
12 | п. Ванино | ВЛ | РЛНД Д7Ф | 10 | 09,10, 2017.01.25 | 09,35, 2017.01.25 | П | 0.42 | ТП-641, 645, 649, 6410 | котельная, суд.приставы | 0 | 135 | 0 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 84.77 |  | 2017.01.25 |  |  | 0 | 56.7
13 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 ф. 1 Детский сад | 0.4 | 9,50, 2017.01.25 | 10,50, 2017.01.25 | А | 1 | ВЛ | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42.24 |  | 2017.01.25 | 3.4.14 | 4.14 | 0 | 68
14 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 ф. 1 Детский сад | 0.4 | 13,20, 2017.01.25 | 15,20, 2017.01.25 | П | 2 | ВЛ | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42.24 |  | 2017.01.25 |  |  | 0 | 136
15 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 ф. 3 Киевская | 0.4 | 14,30, 2017.01.26 | 16,15, 2017.01.26 | А | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 42.24 |  | 2017.01.26 | 3.4.8.3 | 4.14 | 0 | 84
16 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162 ф.8 | 0.4 | 14,03, 2017.01.27 | 14,11, 2017.01.27 | П | 0.133 | ВЛ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 44.22 |  | 2017.01.27 |  |  | 0 | 5.32
17 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1111ф. Центральная | 0.4 | 14,06, 2017.01.27 | 16,00, 2017.01.27 | П | 1.9 | ВЛ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 43.56 |  | 2017.01.27 |  |  | 0 | 62.7
18 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1113 ф. 60 лет октября | 0.4 | 14,06, 2017.01.27 | 16,37, 2017.01.27 | П | 2.52 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 9.9 |  | 2017.01.27 |  |  | 0 | 136.08
19 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1105 ф.Поссовет (Клуб) | 0.4 | 11,40, 2017.01.28 | 14,15, 2017.01.28 | П | 2.58 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17.16 |  | 2017.01.28 |  |  | 0 | 23.22
20 | п. Усть-Орочи | ВЛ | Д1Ф ОРУ 35/10 "Монгохто" | 10 | 14,55, 2017.01.28 | 15,20, 2017.01.28 | А | 0.42 | ВЛ-10кВ, ТП-311 | д/сад "Колокольчик",Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 223 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 678.16 |  | 2017.01.28 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 93.66
21 | п. Ванино | ТП | ТП-642 | 10 | 9,25, 2017.01.30 | 16,30, 2017.01.30 | П | 7.08 | ТП-641, 645, 649, 6410 | котельная , суд.приставы | 0 | 135 | 0 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 71.94 |  | 2017.01.30 |  |  | 0 | 955.8
22 | п. Ванино | ТП | ТП-6162 ф.2 | 0.4 | 13,35, 2017.01.30 | 14,00, 2017.01.30 | П | 0.42 | ВЛ | Погран.служба, суд, РКЦТ | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56.76 |  | 2017.01.30 |  |  | 0 | 2.52
23 | п. Ванино | ТП | ТП-642 ВЛ-10кВ | 10 | 9,00, 2017.01.31 | 16,45, 2017.01.31 | П | 7.75 | ТП-645 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 71.94 |  | 2017.01.31 |  |  | 0 | 31
24 | п. Ванино | ПС | ПС "Тишкино" Д4Ф | 10 | 09,20, 2017.02.01 | 11,40, 2017.02.01 | П | 2.333 | ТП-641, 645, 649, 6410 | Янтарь(котельная),суд.приставы | 0 | 135 | 0 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 847.7 |  | 2017.02.01 |  |  | 0 | 314.955
25 | п. Датта | ВЛ | ТП "Первомайская", ф.1 | 0.4 | 9,55, 2017.02.02 | 10,05, 2017.02.02 | П | 0.166 | ВЛ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17.82 |  | 2017.02.02 |  |  | 0 | 0.498
26 | п. Датта | ВЛ | ТП "Коровник", ф.1 | 0.4 | 11,10, 2017.02.02 | 11,20, 2017.02.02 | П | 0.166 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40.26 |  | 2017.02.02 |  |  | 0 | 1.826
27 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 ф. 3 Киевская | 0.4 | 13,05, 2017.02.02 | 13,55, 2017.02.02 | П | 0.833 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 16.5 |  | 2017.02.02 |  |  | 0 | 39.984
28 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.5 | 0.4 | 10,25, 2017.02.03 | 11,00, 2017.02.03 | П | 0.583 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.702 |  | 2017.02.03 |  |  | 0 | 2.915
29 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6161, ф.2 | 0.4 | 15,00, 2017.02.03 | 15,25, 2017.02.03 | П | 0.416 | ВЛ | котельная | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85.14 |  | 2017.02.03 |  |  | 0 | 2.08
30 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1107, ф."Подгорная" | 0.4 | 11,35, 2017.02.04 | 14,40, 2017.02.04 | А | 3.083 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13.2 |  | 2017.02.04 | 3.4.13 | 4.13 | 0 | 40.079
31 | п. Токи | ВЛ | ТП-2101, ф."Пупышев" | 0.4 | 11,50, 2017.02.04 | 14,45, 2017.02.04 | А | 2.916 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.56 |  | 2017.02.04 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 2.916
32 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.2 "Школа" | 0.4 | 13,00, 2017.02.06 | 14,05, 2017.02.06 | П | 1.083 | ВЛ | Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 82.5 |  | 2017.02.06 |  |  | 0 | 7.581
33 | п. Датта | ВЛ | ТП"Коровник", ф.1 | 0.4 | 13,15, 2017.02.07 | 14,35, 2017.02.07 | П | 1.333 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40.26 |  | 2017.02.07 |  |  | 0 | 14.663
34 | п. Датта | ВЛ | ТП"Коровник", ф.2 | 0.4 | 14,35, 2017.02.07 | 15,30, 2017.02.07 | П | 0.916 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 13.86 |  | 2017.02.07 |  |  | 0 | 25.648
35 | п. Датта | ВЛ | ТП"Коровник", ф.1 | 0.4 | 10,00, 2017.02.08 | 12,00, 2017.02.08 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40.26 |  | 2017.02.08 |  |  | 0 | 22
36 | п. Токи | ВЛ | ОРУ 35/10, ф."Очистные" | 10 | 10,40, 2017.02.08 | 10,50, 2017.02.08 | В | 0.166 | ВЛ | СБО, котельная- 2 шт | 0 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 173.58 | ОАО "РЖД" (ДВ дирекция по энергообеспечению СП "Трансэнерго"-филиала ОАО "РЖД") | 2017.02.08 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 1.826
37 | п. Датта | ВЛ | ТП"Коровник", ф.2 | 0.4 | 12,10, 2017.02.08 | 15,30, 2017.02.08 | П | 3.333 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 13.86 |  | 2017.02.08 |  |  | 0 | 93.324
38 | п. Датта | ВЛ | ТП"Коровник", ф.2 | 0.4 | 09,45, 2017.02.09 | 15,40, 2017.02.09 | П | 5.916 | ВЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 13.86 |  | 2017.02.09 |  |  | 0 | 165.648
39 | п. Датта | ВЛ | ТП"Коровник", ф.1 | 0.4 | 10,00, 2017.02.09 | 10,50, 2017.02.09 | П | 0.833 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40.26 |  | 2017.02.09 |  |  | 0 | 9.163
40 | п. Ванино | ТП | ТП-671 | 10 | 13,25, 2017.02.09 | 13,40, 2017.02.09 | П | 0.25 | ТП-641, 645, 649, 6410 | котельная | 0 | 135 | 0 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 38.28 |  | 2017.02.09 |  |  | 0 | 33.75
41 | п. Ванино | ТП | ТП-6110 | 10 | 13,55, 2017.02.09 | 14,40, 2017.02.09 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 50.16 |  | 2017.02.09 |  |  | 0 | 8.25
42 | п. Ванино | ТП | ТП-732 | 10 | 14,50, 2017.02.09 | 15,00, 2017.02.09 | П | 0.166 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.98 |  | 2017.02.09 |  |  | 0 | 1.162
43 | п. Ванино | ТП | ТП-645 | 10 | 10,00, 2017.02.10 | 10,20, 2017.02.10 | П | 0.333 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31.02 |  | 2017.02.10 |  |  | 0 | 1.332
44 | п. Датта | ВЛ | КТПн-первомайская ф.1,ф.3 | 0.4 | 10,30, 2017.02.10 | 13,30, 2017.02.10 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 33.66 |  | 2017.02.10 |  |  | 0 | 138
45 | п. Усть-Орочи | ВЛ | Д1Ф ОРУ 35/10 "Монгохто" | 10 | 17,50, 2017.02.11 | 19,00, 2017.02.11 | В | 1.166 | ВЛ-10кВ, ТП-311 | д/сад "Колокольчик",Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 223 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 52.8 |  | 2017.02.11 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 260.018
46 | п. Ванино | ТП | ТП-6410 | 0.4 | 10,35, 2017.02.13 | 10,55, 2017.02.13 | П | 0.333 | ВЛ | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 225.06 |  | 2017.02.13 |  |  | 0 | 29.637
47 | п. Ванино | ТП | ТП-649 | 0.4 | 11,00, 2017.02.13 | 11,30, 2017.02.13 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 |  | 2017.02.13 |  |  | 0 | 0.5
48 | п. Ванино | ТП | ТП-6105 | 0.4 | 14,10, 2017.02.13 | 14,35, 2017.02.13 | П | 0.416 | ВЛ | МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА";МОУ СОШ № 3 ГП | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44.88 |  | 2017.02.13 |  |  | 0 | 3.744
49 | п. Ванино | ТП | ТП-771 | 0.4 | 09,20, 2017.02.14 | 10,25, 2017.02.14 | П | 1.083 | ВЛ | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 174.24 |  | 2017.02.14 |  |  | 0 | 134.292
50 | п. Датта | ТП | ТП"Первомайская", ф.3 | 0.4 | 09,50, 2017.02.14 | 15,20, 2017.02.14 | П | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 33.66 |  | 2017.02.14 |  |  | 0 | 236.5
51 | п. Ванино | ТП | ТП-773 | 0.4 | 13,15, 2017.02.14 | 13,45, 2017.02.14 | П | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 231 |  | 2017.02.14 |  |  | 0 | 42.5
52 | п. Ванино | ТП | ТП-6161 | 0.4 | 09,00, 2017.02.15 | 09,35, 2017.02.15 | П | 0.583 | ВЛ | котельная | 0 | 69 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 192.72 |  | 2017.02.15 |  |  | 0 | 40.227
53 | п. Ванино | ТП | ТП-6163 | 0.4 | 09,55, 2017.02.15 | 10,15, 2017.02.15 | П | 0.333 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 161.04 |  | 2017.02.15 |  |  | 0 | 7.326
54 | п. Ванино | ТП | ТП-6162 | 0.4 | 13,30, 2017.02.15 | 14,00, 2017.02.15 | П | 0.5 | ВЛ | ОПК "Ванино" пограничная служба;Ванинский районный суд;детский сад;РКЦ | 0 | 70 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 150.48 |  | 2017.02.15 |  |  | 0 | 35
55 | п. Ванино | ТП | ТП-681 | 0.4 | 09,30, 2017.02.16 | 11,05, 2017.02.16 | П | 1.583 | ВЛ |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.84 |  | 2017.02.16 |  |  | 0 | 23.745
56 | п. Ванино | ТП | ТП-682 | 0.4 | 13,30, 2017.02.16 | 15,25, 2017.02.16 | П | 1.916 | ВЛ | Баклаборатория ГСЭН;МРИ МНС РФ № 5;спорт комплекс | 0 | 81 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 84.48 |  | 2017.02.16 |  |  | 0 | 155.196
57 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.1"Детский сад" | 0.4 | 13,00, 2017.02.16 | 14,20, 2017.02.16 | П | 1.333 | ВЛ | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42.24 |  | 2017.02.16 |  |  | 0 | 90.644
58 | п. Датта | ВЛ | ТП"Школа", ф.3 | 0.4 | 13,55, 2017.02.16 | 14,35, 2017.02.16 | П | 0.666 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46.2 |  | 2017.02.16 |  |  | 0 | 11.988
59 | п. Ванино | ТП | ТП-685 | 0.4 | 09,50, 2017.02.17 | 10,35, 2017.02.17 | П | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 130.68 |  | 2017.02.17 |  |  | 0 | 12
60 | п. Ванино | ТП | ТП-683 | 0.4 | 10,45, 2017.02.17 | 11,05, 2017.02.17 | П | 0.333 | ВЛ | ОФК | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40.92 |  | 2017.02.17 |  |  | 0 | 2.331
61 | п. Ванино | ТП | ТП-680 | 0.4 | 13,30, 2017.02.17 | 14,20, 2017.02.17 | П | 0.833 | ВЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 54.78 |  | 2017.02.17 |  |  | 0 | 9.996
62 | п. Токи | ВЛ | ПС "Ванино" Д9Ф | 10 | 14,38, 2017.02.17 | 15,05, 2017.02.17 | В | 0.45 | ТП-792, 793, ТП" Дальтрансуголь", ТП - 721 АО ДРСК, ТП- 794 ООО "Партнер" | КТП, КНС; МДОУ ДЕТСКИЙ САД ,водозабор | 0 | 82 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1 | 610.344 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 2017.02.17 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 36.9
63 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Советская" | 0.4 | 10,20, 2017.02.19 | 11,45, 2017.02.19 | А | 1.416 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |  | 2017.02.19 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 1.416
64 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.1"Детский сад" | 0.4 | 14,05, 2017.02.19 | 15,50, 2017.02.19 | В | 1.75 | ВЛ | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42.24 |  | 2017.02.19 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 119
65 | п. Ванино | ТП | ТП-687 | 0.4 | 09,40, 2017.02.20 | 11,20, 2017.02.20 | П | 1.666 | ВЛ | типография | 0 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 58.74 |  | 2017.02.20 |  |  | 0 | 26.656
66 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино" Д4Ф | 10 | 10,05, 2017.02.20 | 10,51, 2017.02.20 | В | 0.766 | ТП-641, 645, 649, 6410 | Янтарь(котельная),суд.приставы | 0 | 135 | 0 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 847.7 |  | 2017.02.20 |  |  | 0 | 103.41
67 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино" Д12Ф | 10 | 11,00, 2017.02.20 | 11,50, 2017.02.20 | В | 0.833 | ТП-6201 | котельная | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 339.08 |  | 2017.02.20 |  |  | 0 | 10.829
68 | п. Ванино | ВЛ | ТП-684 | 0.4 | 13,30, 2017.02.20 | 14,40, 2017.02.20 | П | 1.166 | ВЛ | Центр гигиены и эпидемиологии; КТПЭ Эпрот; школа;детский сад | 0 | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 77.22 |  | 2017.02.20 |  |  | 0 | 22.154
69 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, ф.1, 5 | 0.4 | 21,10, 2017.02.20 | 22,25, 2017.02.20 | А | 1.25 | ВЛ | Водозабор | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 135.96 |  | 2017.02.21 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 20
70 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, ф.1, 5 | 0.4 | 09,35, 2017.02.21 | 10,00, 2017.02.21 | В | 0.416 | ВЛ | Водозабор | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 135.96 |  | 2017.02.21 |  |  | 0 | 6.656
71 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, ф.4 | 0.4 | 10,40, 2017.02.21 | 10,50, 2017.02.21 | В | 0.166 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 63.36 |  | 2017.02.21 |  |  | 0 | 1.328
72 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино" Д7Ф | 10 | 13,37, 2017.02.21 | 15,57, 2017.02.21 | П | 2.333 | ТП-640, 646, 647, 648 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 84.77 |  | 2017.02.21 |  |  | 0 | 25.663
73 | п. Токи | ВЛ | ОРУ 35/10, ф."Жилмассив" | 10 | 10,25, 2017.02.22 | 15,00, 2017.02.22 | П | 4.583 | ТП-2101, 2102, 2103, 2104, 2105 | в/з Токи скв.2а; в/з Токи скв.3,4; ДЕТСКИЙ САД "МАЯЧОК"; МОУ СОШ СП ТОКИ | 0 | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 |  | 2017.02.22 |  |  | 0 | 119.158
74 | п. Ванино | ВЛ | ТП-640, Д7Ф | 10 | 10,00, 2017.02.25 | 11,45, 2017.02.25 | П | 1.75 | ТП-646, 647, 648 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25.08 |  | 2017.02.25 |  |  | 0 | 19.25
75 | п. Ванино | ВЛ | ТП-640, Д7Ф | 10 | 13,00, 2017.02.25 | 17,15, 2017.02.25 | П | 4.25 | ТП-646, 647, 648 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25.08 |  | 2017.02.26 |  |  | 0 | 46.75
76 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1107, ф."Подгорная" | 0.4 | 18,40 2017.02.25 | 20,15, 2017.02.25 | В | 1.583 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13.2 |  | 2017.02.25 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 20.579
77 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1107, ф."Подгорная" | 0.4 | 11,45, 2017.02.26 | 13,00, 2017.02.26 | В | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13.2 |  | 2017.02.26 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 16.25
78 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6201 | 0.4 | 14,00, 2017.02.27 | 14,50, 2017.02.27 | П | 0.833 | ВЛ | котельная | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 85.14 |  | 2017.02.27 |  |  | 0 | 10.829
79 | п. Ванино | ВЛ | ТП-641 | 0.4 | 09,30, 2017.02.28 | 10,20, 2017.02.28 | П | 0.833 | ВЛ | котельная 6 (Янтарь), суд.приставы | 0 | 41 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 64.68 |  | 2017.02.28 |  |  | 0 | 34.153
80 | п. Датта | ВЛ | ТП"Школа", ф."Школьная", "Победы" | 0.4 | 13,20, 2017.02.28 | 14,30, 2017.02.28 | А | 1.166 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 77.22 |  | 2017.02.28 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 20.988
81 | п. Ванино | ВЛ | ТП-643 | 0.4 | 09,35, 2017.03.01 | 10,55, 2017.03.01 | П | 1.333 | ВЛ | котельная 1(Янтарь), ЦРБ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79.2 |  | 2017.03.02 |  |  | 0 | 2.666
82 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1107 ф "Подгорная" | 0.4 | 11,30, 2017.03.01 | 12,05, 2017.03.01 | В | 0.583 | ВЛ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13.2 |  | 2017.12.05 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 7.579
83 | п. Ванино | ВЛ | ТП-644 | 0.4 | 13,30, 2017.03.01 | 14,20, 2017.03.01 | П | 0.833 | ВЛ | больница;Дворец спорта | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48.18 |  | 2017.03.01 |  |  | 0 | 5.831
84 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1104, ф"Советская" | 0.4 | 12,50, 2017.03.04 | 14,05, 2017.03.04 | А | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 41.58 |  | 2017.03.04 | 3.4.7.4 | 4.13 | 0 | 27.5
85 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1101, ф"Подгорная" | 0.4 | 13,40, 2017.03.05 | 16,00, 2017.03.05 | А | 2.333 | ВЛ | Насосная | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 58.74 |  | 2017.03.05 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 37.328
86 | п. Ванино | ВЛ | ТП-640, Д7Ф | 10 | 10,10, 2017.03.07 | 15,10, 2017.03.07 | П | 5 | ТП-646, 647, 648 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25.74 |  | 2017.03.07 |  |  | 0 | 55
87 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.1"Детский сад" | 0.4 | 13,00, 2017.03.09 | 14,30, 2017.03.09 | В | 1.5 | ВЛ | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42.24 |  | 2017.03.09 |  |  | 0 | 102
88 | п. Ванино | ВЛ | ТП-691 | 0.4 | 09,30, 2017.03.10 | 12,00, 2017.03.10 | П | 2.5 | ВЛ | МДОУ ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК"; КГС ОУ ШКОЛА, ИНТЕРНАТ | 0 | 69 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 165 |  | 2017.03.10 |  |  | 0 | 172.5
89 | п. Ванино | ВЛ | ТП-694 | 0.4 | 13,45, 2017.03.10 | 14,40, 2017.03.10 | П | 0.916 | ВЛ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 125.4 |  | 2017.03.10 |  |  | 0 | 12.824
90 | п. Ванино | ВЛ | ТП-640, Д7Ф | 10 | 13,30, 2017.03.13 | 14,25, 2017.03.13 | П | 0.916 | ТП-646, 647, 648 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25.74 |  | 2017.03.13 |  |  | 0 | 9.16
91 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.1"Детский сад" | 0.4 | 13,00, 2017.03.14 | 13,50, 2017.03.14 | П | 0.833 | ВЛ | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42.24 |  | 2017.03.14 |  |  | 0 | 56.644
92 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114 | 0.4 | 20,25, 2017.03.14 | 22,05, 2017.03.14 | А | 1.666 | ВЛ | НДОУ "ДЕТСКИЙСАД,Центральная котельная №1 | 0 | 70 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 174.24 |  | 2017.03.14 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 116.62
93 | п. Датта | ВЛ | ТП"Коровник", ф.1, ф.2 | 0.4 | 10,05, 2017.03.15 | 13,05, 2017.03.15 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40.26 |  | 2017.03.15 |  |  | 0 | 117
94 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д4Ф | 10 | 10,00, 2017.03.16 | 11,45, 2017.03.16 | В | 1.75 | ТП-641, 645, 649, 6410 | Янтарь(котельная),суд.приставы | 0 | 135 | 0 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 847.7 |  | 2017.03.16 |  |  | 0 | 236.25
95 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д16Ф | 10 | 13,00, 2017.03.16 | 14,35, 2017.03.16 | В | 1.583 | ТП-6161, 6162, 6163 | котельная 4;ОПК "Ванино" пограничная служба;РКЦ;Ванинский районный суд;МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ВЕТОЧКА" | 0 | 161 | 0 | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 932.47 |  | 2017.03.16 |  |  | 0 | 254.863
96 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д7Ф | 10 | 15,00, 2017.03.16 | 16,15, 2017.03.16 | В | 1.25 | ТП-640, 646, 647, 648, 671 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 84.77 |  | 2017.03.16 |  |  | 0 | 116.25
97 | п. Токи | ТП | ТП-792 | 0.4 | 10,00, 2017.03.17 | 11,10, 2017.03.17 | П | 1.166 | ВЛ | водозабор п.Токи от ТП-792;КТП | 0 | 40 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 161.7 |  | 2017.03.17 |  |  | 0 | 46.64
98 | п. Усть-Орочи | ВЛ | Тп-311 | 0.4 | 13,00, 2017.03.17 | 14,30, 2017.03.17 | П | 1.5 | ВЛ | д/сад "Колокольчик",Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 223 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 52.8 |  | 2017.03.17 |  |  | 0 | 334.5
99 | п. Токи | ТП | ТП-793 | 0.4 | 13,35, 2017.03.17 | 15,00, 2017.03.17 | П | 1.416 | ВЛ | МДОУ ДЕТСКИЙ САД 2,КНС | 0 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 114.84 |  | 2017.03.17 |  |  | 0 | 35.4
100 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д8Ф | 10 | 13,00, 2017.03.21 | 14,55, 2017.03.21 | В | 1.916 | ТП-680,681,683 | техникум,ОФК | 0 | 34 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 932.47 |  | 2017.03.21 |  |  | 0 | 65.144
101 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.1"Детский сад" | 0.4 | 13,50, 2017.03.21 | 14,15, 2017.03.21 | В | 0.416 | ВЛ | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42.24 |  | 2017.03.21 |  |  | 0 | 28.288
102 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д11Ф | 10 | 15,15, 2017.03.21 | 16,15, 2017.03.21 | В | 1 | ТП-6110 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 84.77 |  | 2017.03.21 |  |  | 0 | 11
103 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д20Ф | 10 | 10,10, 2017.03.23 | 11,30, 2017.03.23 | В | 1.333 | ТП-6201 | котельная 8 | 0 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 84.77 |  | 2017.03.23 |  |  | 0 | 23.994
104 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д10Ф | 10 | 13,20, 2017.03.23 | 15,00, 2017.03.23 | В | 1.666 | ТП-6101 | ФИЛИАЛ ГОУ ВПО "КНАГТУ" | 0 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1949.71 |  | 2017.03.23 |  |  | 0 | 41.65
105 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Монгохто", Д2Ф, Д12Ф | 10 | 14,06, 2017.03.23 | 16,10, 2017.03.23 | П | 2.067 | ТП"Школа", ТП"Коровник", КТП"Первомайская", КТП"Дет.сад"(ДРСК), ТП-7"Холодильник"(Рыбартель), ТП-6(Рыбартель), КТП"Север"(ИП Исаев) | водонасосная завода № 2; Водонасосная поселка; Котельная школы (общий); школа;мастерские школы; кухня школы | 0 | 162 | 0 | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 678.16 |  | 2017.03.23 |  |  | 0 | 334.854
106 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д9Ф | 10 | 15,20, 2017.03.23 | 16,40, 2017.03.23 | П | 1.333 | ТП-692 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ИСКОРКА"; Администрация "Рабочий поселок Ванино" | 0 | 76 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1525.86 |  | 2017.03.23 |  |  | 0 | 101.308
107 | п. Ванино | ВЛ | ТП-695 | 0.4 | 14,00, 2017.03.27 | 15,50, 2017.03.27 | П | 1.833 | ВЛ | Судебный участок; | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 79.2 |  | 2017.03.27 |  |  | 0 | 31.161
108 | п. Ванино | ВЛ | ТП-696 | 0.4 | 09,15, 2017.03.28 | 11,15, 2017.03.28 | П | 2 | ВЛ | Здание Администрации | 0 | 88 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 99 |  | 2017.03.28 |  |  | 0 | 176
109 | п. Ванино | ВЛ | ТП-692 | 0.4 | 13,45, 2017.03.28 | 15,50, 2017.03.28 | П | 2.083 | ВЛ | МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ИСКОРКА"; Администрация "Рабочий поселок Ванино" | 0 | 76 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 611.82 |  | 15,50, 2017.03.28 |  |  | 0 | 158.308
110 | п. Ванино | ВЛ | ТП-693 | 0.4 | 13,40, 2017.03.29 | 14,35, 2017.03.29 | П | 0.916 | ВЛ | МДОУ ДЕТСКИЙ САД 2 КАТЕГОРИИ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК "- 2 | 0 | 54 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 218.46 |  | 14,35, 2017.03.29 |  |  | 0 | 49.464
111 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д12Ф | 10 | 10,05, 2017.03.31 | 12,02, 2017.03.31 | П | 1.95 | ТП-6120 | ФКУ ИК № 1 УФСИН РОСИИ | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 339.08 |  | 2017.03.31 |  |  | 0 | 13.65
112 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1104, ф"Центральная" | 0.4 | 13,30, 2017.04.02 | 16,50, 2017.04.02 | В | 3.333 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17.82 |  | 2017.04.02 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 13.332
113 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1112, ф"Гараж больницы" | 0.4 | 17,10, 2017.04.05 | 18,30, 2017.04.05 | В | 1.333 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.98 |  | 2017.04.05 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 2.666
114 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6101 | 0.4 | 13,30, 2017.04.06 | 14,55, 2017.04.06 | П | 1.416 | ВЛ, КЛ | университет | 0 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.4 |  | 2017.04.06 |  |  | 0 | 35.4
115 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.4 "Школьная" | 0.4 | 10,00, 2017.04.10 | 10,40, 2017.04.10 | А | 0.666 | ВЛ | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 28.38 |  | 2017.04.10 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 66.6
116 | п. Ванино | КЛ | ТП-640 | 0.4 | 14,00, 2017.04.13 | 15,50, 2017.04.13 | П | 1.833 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 |  | 2017.04.13 |  |  | 0 | 1.833
117 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1107, ф"Центральная" | 0.4 | 19,15, 2017.04.13 | 20,00, 2017.04.13 | А | 0.75 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19.14 |  | 2017.04.13 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 6
118 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.4 "Школьная" | 0.4 | 09,15, 2017.04.14 | 10,35, 2017.04.14 | В | 1.333 | ВЛ |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 28.38 |  | 2017.04.14 |  |  | 0 | 133.3
119 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1106, ф"Хабаровская" | 0.4 | 10,45, 2017.04.16 | 12,00, 2017.04.16 | В | 1.25 | ВЛ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.4 |  | 2017.04.16 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 2.5
120 | п. Ванино | ВЛ | ТП-693, ф.№2 | 0.4 | 13,20, 2017.04.17 | 13,40, 2017.04.17 | В | 0.333 | ВЛ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55.44 |  | 2017.04.17 |  |  | 0 | 2.331
121 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д16Ф | 10 | 13,10, 2017.04.18 | 14,03, 2017.04.18 | П | 0.883 | ТП-6161, 6162, 6163 | котельная 4;ОПК "Ванино" пограничная служба;РКЦ;Ванинский районный суд;МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ВЕТОЧКА" | 0 | 161 | 0 | 5 | 156 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 540.54 |  | 2017.04.18 |  |  | 0 | 142.163
122 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1106 ф"Общежитие", ТП-1114ф"Ленинградская-1" | 0.4 | 17,35, 2017.04.18 | 20,20, 2017.04.18 | А | 2.75 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 54.12 |  | 2017.04.18 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 71.5
123 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-131, ф"Октябрьская" | 0.4 | 13,15, 2017.04.19 | 15,00, 2017.04.19 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.46 |  | 2017.04.19 |  |  | 0 | 3.5
124 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-133, ф"Аркаим" | 0.4 | 13,45, 2017.04.20 | 15,20, 2017.04.20 | А | 1.583 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.46 |  | 2017.04.20 | 3.4.7.3 | 4.10 | 0 | 1.583
125 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1106, ф"Хабаровская" | 0.4 | 12,10, 2017.04.22 | 13,45, 2017.04.22 | В | 1.583 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.4 |  | 2017.04.22 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 3.166
126 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1105 ф"Поссовет" (Клуб) | 0.4 | 16,30, 2017.04.26 | 18,20, 2017.04.26 | А | 1.833 | ВЛ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17.16 |  | 2017.04.26 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 16.497
127 | п. Токи | ВЛ | П/С "Ванино" Д9Ф | 10 | 12,20, 2017.04.27 | 13,30, 2017.04.27 | В | 1.166 | ТП-792, 793, ТП-721(ДРСК), ТП"ДТУ", ТП-794"Партнер", | ТП-792, 793, ТП" Дальтрансуголь", ТП - 721 ОАО ДРСК, ТП- 794 ООО "Партнер" | КТП, КНС; МДОУ ДЕТСКИЙ САД ,водозабор | 81 | 0 | 3 | 77 | 0 | 0 | 1 | 79 | 1 | 486.5798 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 2017.04.27 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 94.446
128 | п. Токи | ВЛ | П/С "Ванино" Д9Ф | 10 | 13,30, 2017.04.27 | 19,40, 2017.04.27 | А | 6.166 | ТП-792, 793, ТП-721(ДРСК), ТП"ДТУ", ТП-794"Партнер", | ТП-792, 793, ТП" Дальтрансуголь", ТП - 721 ОАО ДРСК, ТП- 794 ООО "Партнер" | КТП, КНС; МДОУ ДЕТСКИЙ САД ,водозабор | 81 | 0 | 3 | 77 | 0 | 0 | 1 | 79 | 1 | 508.62 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 2017.04.27 | 3.4.7.3 | 4.10 | 0 | 499.446
129 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, ф.5 | 0.4 | 13,45, 2017.04.28 | 14,20, 2017.04.28 | В | 0.583 | ВЛ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 72.6 |  | 2017.04.28 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 6.413
130 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1107, ф."Центральная" | 0.4 | 12,30, 2017.05.01 | 14,45, 2017.05.01 | А | 2.25 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19.14 |  | 2017.05.01 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 18
131 | п. Кенада | ВЛ | ТП-31, ф.3 "Мостовая" | 0.4 | 08,40, 2017.05.02 | 13,45, 2017.05.02 | А | 5.083 | ВЛ |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13.2 |  | 2017.05.02 | 3.4.7.3 | 4.14 | 0 | 86.411
132 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.2 "Школа" | 0.4 | 09,40, 2017.05.04 | 10,10, 2017.05.04 | В | 0.5 | ВЛ | Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36.3 |  | 2017.05.04 |  |  | 0 | 3.5
133 | п. Датта | ВЛ | ТП-школа, ф"Победы-Бородина" | 0.4 | 13,00, 2017.05.04 | 14,00, 2017.05.04 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 77.22 |  | 2017.05.04 |  |  | 0 | 18
134 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1113, ф"60 лет октября" | 0.4 | 10,55, 2017.05.05 | 12,50, 2017.05.05 | П | 1.916 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 9.9 |  | 2017.05.05 |  |  | 0 | 103.464
135 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф"Мира 8" | 0.4 | 13,00, 2017.05.05 | 14,10, 2017.05.05 | П | 1.166 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.38 |  | 2017.05.05 |  |  | 0 | 1.166
136 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10 Токи, ф"Очистные" | 10 | 08,05, 2017.05.06 | 14,04, 2017.05.06 | А | 5.983 | ТП"Очистные" | Котельная № 3 Токи (основной ввод) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173.58 |  | 2017.05.06 | 3.4.14 | 4.10 | 0 | 5.983
137 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Ленинградская-2" | 0.4 | 16,00, 2017.05.07 | 17,00, 2017.05.07 | А | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 100.98 |  | 2017.05.07 | 3.4.7.3 | 4.14 | 0 | 44
138 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Ленинградская-1" | 0.4 | 11,40, 2017.05.10 | 13,00, 2017.05.10 | В | 1.333 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37.62 |  | 2017.05.10 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 19.995
139 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1106, ф"Хабаровская 1", ф"Хабаровская 2" | 0.4 | 17,55, 2017.05.12 | 18,30, 2017.05.12 | В | 0.583 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 41.58 |  | 2017.05.12 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0 | 8.745
140 | п. Ванино | ВЛ | ТП-771, ф.8 | 0.4 | 10,05, 2017.05.16 | 11,50, 2017.05.16 | П | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15.18 |  | 2017.05.16 |  |  | 0 | 26.25
141 | п. Токи | ВЛ | ТП-2103, ф."Рыбинспекция" | 0.4 | 13,20, 2017.05.16 | 14,50, 2017.05.16 | В | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.3 |  | 2017.05.16 | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 1.5
142 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1105, ф"Октябрьская" | 0.4 | 14,00, 2017.05.16 | 15,10, 2017.05.16 | А | 1.166 | ВЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 23.76 |  | 2017.05.16 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 23.32
143 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Ленинградская-2" | 0.4 | 20,00, 2017.05.16 | 21,00, 2017.05.16 | А | 1 | ВЛ |  | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 100.98 |  | 2017.05.16 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 44
144 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10 Токи, ф"Очистные" | 10 | 16,00, 2017.05.17 | 18,45, 2017.05.17 | А | 2.75 | ТП"Очистные" (№251) | Котельная № 3 Токи (основной ввод) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173.58 |  | 2017.05.17 | 3.4.7.3 | 4.13 | 0 | 2.75
145 | п. Ванино | ТП | ТП-6101 | 0.4 | 10,00, 2017.05.18 | 11,25, 2017.05.18 | П | 1.416 | КЛ, ВЛ | университет | 0 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.4 |  | 2017.05.18 |  |  | 0 | 35.4
146 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д16Ф | 10 | 15,33, 2017.05.19 | 16,14, 2017.05.19 | В | 0.683 | ТП-6160, 6161, 6162 | котельная 4; ОПК "Ванино" пограничная служба;РКЦ,Ванинский районный суд;детский сад; | 0 | 140 | 1 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 932.47 |  | 2017.05.20 | 3.4.8 | 4.13 | 0 | 95.62
147 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1113, ф"60 лет октября" | 0.4 | 19,00, 2017.05.20 | 20,30, 2017.05.20 | А | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 9.9 |  | 2017.05.20 | 3.4.7.3 | 4.14 | 0 | 81
148 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10"Токи", ф."Очистные" | 10 | 10,45, 2017.05.22 | 11,55, 2017.05.22 | В | 1.166 | ТП"Очистные" (№251) | Котельная № 3 Токи (основной ввод) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173.58 |  | 2017.05.22 |  |  | 0 | 1.166
149 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф"Советская | 0.4 | 22,45, 2017.05.22 | 23,45, 2017.05.22 | В | 1 | ВЛ |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 38.28 |  | 2017.05.22 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 22
150 | п. Ванино | ВЛ | ПС"Тишкино", Д10Ф | 10 | 08,35, 2017.05.25 | 09,32, 2017.05.25 | В | 0.95 | ТП-6101,6102,6103,6104,6105,6130,686,687 | Пожарный отряд; МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"-2; МОУ СОШ № 3 ГП-2; МБОУ СОШ №4 П.ВАНИНО-2; университет,ОВД Ванинского района, ЦОК- 4 шт, типография | 0 | 129 | 0 | 14 | 115 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 1949.71 |  | 2017.05.25 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | 122.55
151 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Дет.сад", ф."Ленинградская-2" | 0.4 | 13,00, 2017.05.28 | 14,00, 2017.05.28 | А | 1 | ВЛ | НДОУ "ДЕТСКИЙСАД | 0 | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100.98 |  | 2017.05.28 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 45
152 | п. Кенада | ВЛ | ТП-61, ф.5 "Пионерская" | 0.4 | 15,25, 2017.05.29 | 17,11, 2017.05.29 | В | 1.766 | ВЛ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9.24 |  | 2017.05.29 | 3.4.8 | 4.14 | 0 | 40.618
153 | п. Ванино | ВЛ | ПС"Тишкино", Д9Ф | 10 | 16,55, 2017.05.30 | 21,20, 2017.05.30 | А | 4.416 | ТП-691,692,693,694,695,696, КТП"Панасейко", КТП"Путилов" | МДОУ ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК"; КГС (К) ОУ ШКОЛА- ИНТЕРНАТ-2 шт; МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ИСКОРКА"; Администрация "Рабочий поселок Ванино";МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК "-2 шт; Судебный участок; Здание Администрации | 0 | 320 | 0 | 9 | 311 | 0 | 0 | 2 | 318 | 0 | 1525.86 |  | 2017.05.30 | 3.4.7.3 | 4.13 | 0 | 1413.12
154 | п. Датта | ВЛ | ПС"Монгохто", Д12Ф | 10 | 13,00, 2017.05.31 | 13,35, 2017.05.31 | В | 0.583 | ТП"Школа", ТП"Коровник", КТП"Первомайская" | водонасосная завода № 2; Водонасосная поселка; Котельная школы (общий); школа;мастерские школы; кухня школы | 0 | 162 | 0 | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 678.16 |  | 2017.05.31 | 3.4.9.1 | 4.9 | 0 | 94.446
155 | п. Токи | ВЛ | П/С "Ванино" Д9Ф | 10 | 11,00, 2017.06.01 | 15,53, 2017.06.01 | П | 4.883 | ТП-792, 793, ТП" Дальтрансуголь", ТП - 721 АО ДРСК, ТП- 794 ООО "Партнер" | КТП, КНС; МДОУ ДЕТСКИЙ САД ,водозабор | 0 | 82 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1 |  | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 2017.06.01 |  |  | 0 | 400.406
156 | п. Датта | ВЛ | П/С "Монгохто" Д2Ф | 10 | 14,40, 2017.06.01 | 14,55, 2017.06.01 | В | 0.25 | ТП"Школа", ТП"Коровник", КТП"Первомайская" | водонасосная завода № 2; Водонасосная поселка; Котельная школы (общий); школа;мастерские школы; кухня школы | 0 | 162 | 0 | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 678.16 |  | 2017.06.01 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 40.5
157 | п. Ванино | ВЛ | П/С "Тишкино" Д4Ф | 10 | 08,35, 2017.06.04 | 15,15, 2017.06.04 | В | 6.666 | ТП-641, 642, 643, 645, 649, 6410, 6411 | котельная - 2шт ,суд.приставы, ЦРБ,водозабор | 0 | 147 | 0 | 5 | 142 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 662.64 |  | 2017.06.04 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 979.902
158 | п. Кенада | ВЛ | ПС 220/35 "Высокогорная", Т-242 | 35 | 21,40, 2017.06.05 | 22,25, 2017.06.05 | В | 0.75 | ПС "Кенада" 35/10 | школа, столовая школы,котельная,д/сад,ясли | 0 | 282 | 0 | 5 | 277 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 293.7 |  | 2017.06.05 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 211.5
159 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д4Ф, Д7Ф | 10 | 09,10, 2017.06.06 | 16,30, 2017.06.06 | П | 7.333 | ТП-640, 646, 647, 648 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70.62 |  | 2017.06.06 |  |  | 0 | 80.663
160 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д4Ф, Д7Ф | 10 | 09,10, 2017.06.07 | 16,05, 2017.06.07 | П | 6.916 | ТП-640, 646, 647, 648 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70.62 |  | 2017.06.07 |  |  | 0 | 76.076
161 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1111 ф.Центральная | 0.4 | 16,10, 2017.06.07 | 16,45, 2017.06.07 | В | 0.583 | ВЛ-0,4кВ (ф. Центральная) | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 70.62 |  | 2017.06.07 | 3.4.8.5 | 4.4 | 0 | 19.239
162 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д4Ф, Д7Ф | 10 | 10,05, 2017.06.07 | 15,10, 2017.06.07 | В | 5.083 | ТП-640, 646, 647, 648 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70.62 |  | 2017.06.07 |  |  | 0 | 55.913
163 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Ленинградская-1" | 0.4 | 13,55, 2017.06.12 | 17,10, 2017.06.12 | В | 3.25 | ВЛ-0,4кВ (ф. Ленинградская-1) |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 70.62 |  | 2017.06.12 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1 | 48.75
164 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д4Ф, Д7Ф | 10 | 09,20, 2017.06.13 | 15,55, 2017.06.13 | П | 6.583 | ТП-640, 646, 647, 648 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70.62 |  | 2017.06.13 |  |  | 0 | 72.413
165 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д4Ф, Д7Ф | 10 | 09,25, 2017.06.14 | 16,20, 2017.06.14 | П | 6.916 | ТП-640, 646, 647, 648 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70.62 |  | 2017.06.14 |  |  | 0 | 76.076
166 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д4Ф, Д7Ф | 10 | 09,10, 2017.06.15 | 15,10, 2017.06.15 | П | 6 | ТП-640, 646, 647, 648 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70.62 |  | 2017.06.15 |  |  | 0 | 66
167 | п. Ванино | ВЛ | ТП-696, ф. 2 | 0.4 | 13,35, 2017.06.15 | 14,45, 2017.06.15 | П | 1.166 | ВЛ-0,4кВ (ф. Минская) |  | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 12.54 |  | 2017.06.15 |  |  | 0 | 90.948
168 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.3 "Киевская" | 0.4 | 13,25, 2017.06.16 | 14,20, 2017.06.16 | А | 0.916 | ВЛ-0,4кВ (ф. Киевская) |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 10.56 |  | 2017.06.16 | 3.4.7.3 | 4.14 | 0 | 43.968
169 | п. Датта | ВЛ | ТП-Школа ф.2"Школьная" | 0.4 | 10,05, 2017.06.17 | 14,40, 2017.06.17 | В | 4.583 | ВЛ-0,4кВ (ф. Школьная) |  | 0 | 21 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 77.22 |  | 2017.06.17 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 96.243
170 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф | 10 | 17,05, 2017.06.21 | 21,05, 2017.06.21 | В | 4 | ТП-1111, 1112, 1113, 1114 | Стрелково-пожарная команда, НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ,НДОУ "ДЕТСКИЙСАД,Центральная котельная №1 | 0 | 206 | 0 | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 454.74 |  | 2017.06.21 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0 | 824
171 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д4Ф, Д7Ф | 10 | 09,20, 2017.06.22 | 16,20, 2017.06.22 | П | 7 | ТП-640, 646, 647, 648 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70.62 |  | 2017.06.22 |  |  | 0 | 77
172 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д4Ф, Д7Ф | 10 | 09,00, 2017.06.23 | 14,45, 2017.06.23 | П | 5.75 | ТП-640, 646, 647, 648 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70.62 |  | 2017.06.23 |  |  | 0 | 63.25
173 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-133, ф"Юбилейная" | 0.4 | 09,45, 2017.06.23 | 10,50, 2017.06.23 | П | 1.083 | ВЛ-0,4кВ (ф. Юбилейная) |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 45.54 |  | 2017.06.23 |  |  | 0 | 20.577
174 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1101, ф"Подгорная" | 0.4 | 14,00, 2017.06.23 | 16,00, 2017.06.23 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ (ф. Подгорная) | Насосная | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 58.74 |  | 2017.06.23 |  |  | 0 | 32
175 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1106 | 10 | 16,50, 2017.06.23 | 17,00, 2017.06.23 | В | 0.166 | ТП-1106 | Центральная котельная №1; школа | 0 | 65 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 277.86 |  | 2017.06.23 | 3.4.8.5 | 4.14 | 0 | 10.79
176 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1106 | 10 | 21,00, 2017.06.23 | 22,00, 2017.06.23 | В | 1 | ТП-1106 | Центральная котельная №1; школа | 0 | 65 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 277.86 |  | 2017.06.23 | 3.4.12.5 | 4.15 | 0 | 65
177 | п. Высокогорный | ПС | ПС 220/35 "Высокогорная", Д3Ф | 10 | 18,55, 2017.06.25 | 19,55, 2017.06.25 | В | 1 | ВЛ-10кВ (Д3Ф) | дет.сад "Елочка" | 0 | 130 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 366.3 |  | 2017.06.25 | 3.4.9.1. | 4.10 | 0 | 130
178 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.4 | 0.4 | 10,05, 2017.06.26 | 11,40, 2017.06.26 | П | 1.583 | ВЛ-0,4кВ (ф.4) | МОУ ДО "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" | 0 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46.2 |  | 2017.06.26 |  |  | 0 | 42.741
179 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Тишкино", Д4Ф, Д7Ф | 10 | 09,10, 2017.06.27 | 15,15, 2017.06.27 | П | 6.083 | ТП-640, 646, 647, 648 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 70.62 |  | 2017.06.27 |  |  | 0 | 66.913
180 | п. Кенада | ВЛ | ТП-61, ф.1 "Ключевая" | 0.4 | 12,05, 2017.06.27 | 16,35, 2017.06.27 | В | 4.5 | ВЛ-0,4кВ (ф. Ключевая) |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31.68 |  | 2017.06.27 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 63
181 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Центральная" | 0.4 | 14,30, 2017.06.28 | 15,20, 2017.06.28 | В | 0.833 | ВЛ-0,4кВ (ф. Центральная) |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5.28 |  | 2017.06.28 | 3.4.8.5 | 4.9 | 0 | 10.829
182 | п. Высокогорный | ВЛ | электростанция ж/д, Д10Ф, Д11Ф, Д13Ф | 10 | 06,10, 2017.07.03 | 07,10, 2017.07.03 | В | 1 | ВЛ-10кВ (ТП-1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1111, 1112, 1113, 1114, 1131) | Насосная,Котельная №2,Центральная котельная №1, школа,Стрелково-пожарная команда, НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА,НДОУ "ДЕТСКИЙСАД,Центральная котельная №1 (резерв),Водокачка | 0 | 398 | 0 | 9 | 389 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 1138.5 |  | 2017.07.03 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 398
183 | п. Датта | ВЛ | ТП-коровник ф. 2"Шуляпина" | 0.4 | 09,40, 2017.07.06 | 13,15, 2017.07.06 | В | 3.583 | ВЛ-0,4кВ (ф.Шуляпина) |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 33 |  | 2017.07.06 |  |  | 0 | 100.324
184 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто" Д1Ф | 10 | 11,55, 2017.07.06 | 18,20, 2017.07.06 | В | 6.416 | ВЛ-10кВ, ТП-311 | д/сад "Колокольчик",Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 223 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 52.8 |  | 2017.07.06 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0 | 1430.768
185 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Советская" | 0.4 | 15,20, 2017.07.06 | 20,10, 2017.07.06 | В | 4.833 | ВЛ-0,4кВ (ф.Советская) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |  | 2017.07.06 | 3.4.8.5 | 4.14 | 1 | 4.833
186 | п. Ванино | ПС | ПС "Тишкино", Д16Ф | 10 | 04,45, 2017.07.07 | 05,15, 2017.07.07 | В | 0.5 | ТП-6161, 6162, 6163, КТПн-6160, КТПн "ВРС" | котельная 4;ОПК "Ванино" пограничная служба;РКЦ ;Ванинский районный суд;МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ВЕТОЧКА" | 0 | 160 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | 16.5 |  | 2017.07.07 | 3.4.9.1 |  | 0 | 80
187 | п. Ванино | ВЛ | ТП-771, ф.5,6,7,8 | 0.4 | 13,20, 2017.07.11 | 15,50, 2017.07.11 | В | 2.5 | ВЛ-0,4кВ (ф.5, 6, 7, 8) | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 55.44 |  | 2017.07.11 |  |  | 0 | 122.5
188 | п. Ванино | ВЛ | ТП-771, ф.5,6,7,8 | 0.4 | 09,10, 2017.07.12 | 11,20, 2017.07.12 | В | 2.166 | ВЛ-0,4кВ (ф.5, 6, 7, 8) | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 55.44 |  | 2017.07.12 |  |  | 0 | 106.134
189 | п. Датта | ВЛ | ТП-коровник ф. 2"Шуляпина" | 0.4 | 10,35, 2017.07.12 | 14,30, 2017.07.12 | В | 3.916 | ВЛ-0,4кВ (ф.Шуляпина) | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 33 |  | 2017.07.12 |  |  | 0 | 113.564
190 | п. Высокогорный | КЛ | ПС 220/35 "Высокогорная", Д6Ф | 10 | 13,50, 2017.07.12 | 20,40, 2017.07.12 | В | 6.833 | ВЛ-10кВ, ТП-131, 132, 133, 161, 162, 163, ТП-134 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД , Котельная | 0 | 133 | 0 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 242.22 |  | 2017.07.12 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 908.789
191 | п. Ванино | ТП | ТП-771 | 10 | 13,30, 2017.07.13 | 16,10, 2017.07.13 | П | 2.666 | ВЛ-0,4кВ | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 126.06 |  | 2017.07.13 |  |  | 0 | 330.584
192 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1114 | 10 | 18,30, 2017.07.13 | 19,00, 2017.07.13 | А | 0.5 | ТП-1114 | НДОУ "ДЕТСКИЙСАД,Центральная котельная №1 | 0 | 70 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 174.24 |  | 2017.07.13 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 35
193 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Советская" | 0.4 | 20,00, 2017.07.13 | 21,30, 2017.07.13 | В | 1.5 | ВЛ-0,4кВ (ф.Советская) |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15.18 |  | 2017.07.13 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1 | 33
194 | п. Датта | ВЛ | КТ-Коровник ф.2 | 0.4 | 10,10, 2017.07.14 | 11,25, 2017.07.14 | П | 1.25 | ВЛ-0,4кВ (ф. Шуляпина) |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 33 |  | 2017.07.14 |  |  | 0 | 35
195 | п. Датта | ВЛ | ТП-"Школа", ф. 3"Бородина" | 0.4 | 12,40, 2017.07.14 | 13,55, 2017.07.14 | П | 1.25 | ВЛ-0,4кВ (ф.3) |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46.2 |  | 2017.07.14 |  |  | 0 | 22.5
196 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф. "Советская" | 0.4 | 20,25, 2017.07.14 | 21,40, 2017.07.14 | В | 1.25 | ВЛ-0,4кВ (ф. Советская) |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 |  | 2017.07.14 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1 | 1.25
197 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1101, ф. "Подгорная" | 0.4 | 16,00, 2017.07.15 | 17,00, 2017.07.15 | В | 1 | ВЛ-0,4кВ (ф. Подгорная) | Насосная | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25.08 |  | 2017.07.15 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1 | 16
198 | п. Датта | ВЛ | КТ-Коровник ф.2 | 0.4 | 11,45, 2017.07.18 | 12,05, 2017.07.18 | П | 0.333 | ВЛ-0,4кВ (ф. Шуляпина) |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |  | 33 |  | 2017.07.18 |  |  | 0 | 9.324
199 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35 "Высокогорная", Д6Ф | 10 | 12,40, 2017.07.18 | 21,15, 2017.07.18 | В | 8.583 | ТП-131, 132, 133, 161, 162, 163 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД , Котельная | 0 | 134 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 242.22 |  | 2017.07.18 |  |  | 0 | 1150.122
200 | п. Ванино | ВЛ | ТП-771, ф. 5,6,7,8, ул. Мичурина | 0.4 | 09,20, 2017.07.19 | 11,00, 2017.07.19 | П | 1.666 | ВЛ-0,4кВ (ф.5, 6, 7, 8, ул. Мичурина) | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 55.44 |  | 2017.07.19 |  |  | 0 | 81.634
201 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35 "Высокогорная", Д6Ф | 10 | 12,35, 2017.07.19 | 16,53, 2017.07.19 | В | 4.3 | ВЛ-10кВ, ТП-131, 132, 133, 161, 162, 163, ТП-134 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД , Котельная | 0 | 133 | 0 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 55.44 |  | 2017.07.19 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1 | 571.9
202 | п. Ванино | ВЛ | ТП-771, ф. 5,6,7,8, ул. Мичурина | 0.4 | 13,20, 2017.07.19 | 15,20, 2017.07.19 | П | 2 | ВЛ-0,4кВ (ф.5, 6, 7, 8, ул. Мичурина) | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 55.44 |  | 2017.07.19 |  |  | 0 | 98
203 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35 "Высокогорная", Д6Ф | 10 | 17,04, 2017.07.19 | 19,12, 2017.07.19 | В | 2.133 | ВЛ-10кВ, ТП-131, 132, 133, 161, 162, 163, ТП-134 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД , Котельная | 0 | 133 | 0 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 242.22 |  | 2017.07.19 | 3.4.8.5 | 4.13 | 1 | 283.689
204 | п. Ванино | ВЛ | ПС "Ванино", Д3Ф | 10 | 09,40, 2017.07.20 | 17,05, 2017.07.20 | П | 7.416 | ТП-733, 734, 732 | скважина 1,2;3,4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 149.16 |  | 2017.07.20 |  |  | 0 | 66.744
205 | п. Ванино | КЛ | ТП-687, ф.6,11 | 0.4 | 11,25, 2017.07.20 | 18,12, 2017.07.20 | А | 6.783 | КЛ-0,4кВ ф.6,11 (ул.Невского, д.3) |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27.06 |  | 2017.07.20 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0 | 27.132
206 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто" Д1Ф | 10 | 20,30, 2017.07.21 | 21,00, 2017.07.21 | В | 0.5 | ТП-311 | д/сад "Колокольчик",Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 223 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 52.8 |  | 2017.07.21 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 111.5
207 | п. Ванино | ТП | ТП-681 | 10 | 09,45, 2017.07.24 | 11,40, 2017.07.24 | П | 1.916 | ТП-681 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 99 |  | 2017.07.24 |  |  | 0 | 28.74
208 | п. Ванино | ТП | ТП-685 | 10 | 13,25, 2017.07.24 | 14,30, 2017.07.24 | П | 1.083 | ТП-681 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 146.52 |  | 2017.07.24 |  |  | 0 | 17.328
209 | п. Ванино | ПС | ПС 35/10 "Тишкино", Д8Ф | 10 | 17,12, 2017.07.25 | 17,38, 2017.07.25 | А | 0.433 | ТП-680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 | техникум, МЕЖР.ИНСПЕКЦИЮ ФЕД.НАЛ.СЛУЖБЫ №5,баклаборатория, МОУ ДО "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА", ФГУЗ "ЦГИЭ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ", ОФК, КТПЭ Эпрот(Янтарь),Комитет соц.зациты центр помощи семье и детям, детский сад-2 №1,детский сад №2, школа, буфет, ЦОК ЩСУ 2,3,4,5 (янтарь),ОВД,типография | 0 | 172 | 0 | 18 | 154 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1017.24 |  | 2017.07.25 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0 | 74.476
210 | п. Датта | ВЛ | ПС35/10 "Монгохто", Д12Ф | 10 | 10,15, 2017.07.26 | 16,50, 2017.07.26 | П | 6.583 | ТП"Школа", ТП"Коровник", КТП"Первомайская", КТП"Дет.сад"(ДРСК) | водонасосная завода № 2; Водонасосная поселка; Котельная школы (общий); школа;мастерские школы; кухня школы | 0 | 162 | 0 | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 26.4 |  | 2017.07.26 |  |  | 0 | 1066.446
211 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ПС35/10 "Монгохто", Д1Ф | 10 | 10,43, 2017.07.27 | 13,40, 2017.07.27 | В | 2.95 | ТП-311 | д/сад "Колокольчик",Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 223 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 52.8 |  | 2017.07.27 |  |  | 0 | 657.85
212 | п. Датта | ВЛ | ПС35/10 "Монгохто", Д12Ф | 10 | 10,20, 2017.07.28 | 13,44, 2017.07.28 | В | 3.4 | ТП"Школа", ТП"Коровник", КТП"Первомайская", КТП"Дет.сад"(ДРСК) | водонасосная завода № 2; Водонасосная поселка; Котельная школы (общий); школа;мастерские школы; кухня школы | 0 | 162 | 0 | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 26.4 |  | 2017.07.28 |  |  | 0 | 550.8
213 | п. Ванино | ВЛ | ТП-771, ф.8 | 0.4 | 09,35, 2017.07.31 | 10,30, 2017.07.31 | П | 0.916 | ВЛ-0,4 кВ ф.8 (ул. Мичурина, д.5-27) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8.58 |  | 2017.07.31 |  |  | 0 | 13.74
214 | п. Кенада | ВЛ | ПС 220/35 "Высокогорная", Т-242 | 35 | 09,25, 2017.08.01 | 15,50, 2017.08.01 | А | 6.416 | ПС "Кенада" 35/10 | школа, столовая школы,котельная,д/сад,ясли | 0 | 282 | 0 | 5 | 277 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 293.7 |  | 2017.08.01 |  |  | 0 | 1809.312
215 | п. Токи | ВЛ | ПС220/35 "Ванино" Д9Ф | 10 | 11,10, 2017.08.01 | 16,30, 2017.08.01 | П | 5.333 | ТП-792, 793, ТП-721(ДРСК), ТП"ДТУ", ТП-794"Партнер", | КТП, КНС; МДОУ ДЕТСКИЙ САД ,водозабор | 0 | 82 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1 | 779.884 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 2017.08.01 |  |  | 0 | 437.306
216 | п. Токи | ВЛ | ПС220/35 "Ванино" Д9Ф | 10 | 16,30, 2017.08.01 | 22,58, 2017.08.01 | В | 6.466 | ТП-792, 793, ТП-721(ДРСК), ТП"ДТУ", ТП-794"Партнер", | КТП, КНС; МДОУ ДЕТСКИЙ САД ,водозабор | 0 | 82 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1 | 779.884 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 2017.08.01 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 530.212
217 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", ПС220/35 "Ванино" | 220 | 21,04, 2017.08.01 | 22,58, 2017.08.01 | В | 1.9 | ПС 35/10 "Тишкино", ПС220/35 "Ванино" | котельная №8(Янтарь),пограничная служба,районный суд, ркц, детский сад,котельная№4,ФКУ ИК № 1 УФСИН,д/сад золотая рыбка-2шт,школа №3-2шт,пожарный отряд, университет,районная администрация,Судебный участок,детский сад-2шт,администрация п.Ванино, детский сад,коррекционная школа- 2шт, детский сад,типография,ЦОК ЩСУ 2,34,5 - 4шт,ОВД Ванинского района,Центр гигиены и эпидемиологии, детский сад,КТПЭ Эпрот, соц.зациты центр помощи семье, школа, буфет,ОФК,налоговая инспекция, дворец спорта(зал бокса),Баклаборатория ГСЭН,здание, техникума,водозабор(Янтарь)-3шт,больница порта, дворец спорта,янтарь, црб,янтарь,суд.приставы, школа №4-2шт,КТП, КНС; МДОУ ДЕТСКИЙ САД ,водозабор, в/з Токи скв.2а; в/з Токи скв.3,4; ДЕТСКИЙ САД "МАЯЧОК"; МОУ СОШ СП ТОКИ; Котельная № 3 Токи -2шт; СБО п.Токи; | 0 | 1398 | 0 | 64 | 1334 | 0 | 0 | 2 | 1396 | 0 | 7883.61 |  | 2017.08.01 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 2656.2
218 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10 Токи, ф."Очистные", "Депо" | 10 | 15,05, 2017.08.02 | 16,00, 2017.08.02 | В | 0.916 | ТП-250, 251, КТПн"Взрывпром", КТПн"РММ" | СБО, котельная- 2 шт | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 173.58 |  | 2017.08.02 | 3.4.10 | 4.11 | 1 | 9.16
219 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.2 "Школа" | 0.4 | 10,05, 2017.08.02 | 11,20, 2017.08.02 | П | 1.25 | ВЛ ф. "Школа" | Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36.3 |  | 2017.08.02 |  |  | 0 | 8.75
220 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.8 | 0.4 | 13,30, 2017.08.04 | 14,40, 2017.08.04 | П | 1.166 | ВЛ- ф.8 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28.38 |  | 14,40, 2017.08.04 |  |  | 0 | 46.64
221 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Центральная" | 0.4 | 17,40, 2017.08.04 | 18,45, 2017.08.04 | В | 1.083 | ВЛ- ф."Центральная" |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5.28 |  | 18,45, 2017.08.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 14.079
222 | п. Датта | ВЛ | ПС "Монгохто", Д12Ф | 10 | 12,12, 2017.08.05 | 12,50, 2017.08.05 | А | 0.633 | ТП"Коровник", ТП"Школа", КТП"Первомайская", КТП"Север" | водонасосная завода № 2; Водонасосная поселка; Котельная школы (общий); школа;мастерские школы; кухня школы | 0 | 162 | 0 | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 26.4 |  | 2017.08.05 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 102.546
223 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.3 | 0.4 | 09,30, 2017.08.06 | 11,00, 2017.08.06 | В | 1.5 | ВЛ- ф.3 (ул. Гастело, Якутская) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.99 |  | 2017.08.06 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1 | 25.5
224 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10 Токи, ф."Очистные" | 10 | 10,05, 2017.08.08 | 16,50, 2017.08.08 | П | 6.75 | ТП-250, 251, ТП"Депо", КТПн"Взрывпром", КТПн"РММ" | СБО, котельная- 2 шт | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 173.58 |  | 2017.08.08 |  |  | 0 | 67.5
225 | п. Ванино | ТП | ТП-6130 | 10 | 09,40, 2017.08.09 | 11,45, 2017.08.09 | П | 2.083 | ТП-6130 | МБОУ СОШ №4 П.ВАНИНО-2 шт | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48.18 |  | 2017.08.09 |  |  | 0 | 12.498
226 | п. Ванино | ТП | ТП-643 | 10 | 10,00, 2017.08.10 | 13,50, 2017.08.10 | П | 3.833 | ТП-643 | котельная 1(Янтарь), ЦРБ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 179.52 |  | 2017.08.10 |  |  | 0 | 7.666
227 | п. Токи | ВЛ | ТП-2101 | 10 | 10,00, 2017.08.15 | 11,55, 2017.08.15 | П | 1.916 | ТП-2102, 2103, 2104, 2105 | в/з Токи скв.2а; в/з Токи скв.3,4; ДЕТСКИЙ САД "МАЯЧОК"; МОУ СОШ СП ТОКИ | 0 | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 99 |  | 2017.08.15 |  |  | 0 | 49.816
228 | п. Токи | ВЛ | ТП-2101 | 10 | 13,30, 2017.08.15 | 15,30, 2017.08.15 | П | 2 | ТП-2102, 2103, 2104, 2105 | в/з Токи скв.2а; в/з Токи скв.3,4; ДЕТСКИЙ САД "МАЯЧОК"; МОУ СОШ СП ТОКИ | 0 | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 99 |  | 2017.08.15 |  |  | 0 | 52
229 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Ленинградская-1" | 0.4 | 21,45, 2017.08.16 | 22,50, 2017.08.16 | В | 1.083 | ВЛ- ф."Ленинградская-1" |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27.06 |  | 2017.08.16 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 16.245
230 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д11Ф | 10 | 12,20, 2017.08.17 | 14,00, 2017.08.17 | А | 1.666 | ТП-6110 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 84.77 |  | 2017.08.17 |  | 4.21 | 0 | 18.326
231 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д9Ф | 10 | 13,08, 2017.08.17 | 13,17, 2017.08.17 | В | 0.15 | ТП-691, 694, 695, 696 | д/сад "СВЕТЛЯЧОК"; КГС (К) ОУ ШКОЛА- ИНТЕРНАТ VIII ВИДА № 11-2 шт ;Судебный участок; Здание Администрации района | 0 | 190 | 0 | 5 | 185 | 0 | 0 | 2 | 188 | 0 | 1525.86 |  | 2017,08.17 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 28.5
232 | п. Кенада | ВЛ | ПС 220/35 "Высокогорная", Т-242 | 35 | 23,36, 2017.08.20 | 00,13, 2017.08.21 | В | 0.616 | ПС "Кенада" 35/10 | школа, столовая школы,котельная,д/сад,ясли | 0 | 282 | 0 | 5 | 277 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 293.7 |  | 2017.08.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 173.712
233 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.6 (ул.Нестерова) | 0.4 | 09,30 ,2017.08.22 | 11,15, 2017.08.22 | П | 1.75 | ВЛ ф.6 (ул.Нестерова) |  | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 19.14 |  | 2017.08.22 |  |  | 0 | 101.5
234 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.6 (ул.Нестерова) | 0.4 | 13,30, 2017.08.22 | 14,55, 2017.08.22 | П | 1.416 | ВЛ ф.6 (ул.Нестерова) |  | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 19.14 |  | 2017.08.22 |  |  | 0 | 82.128
235 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.4, 15 | 0.4 | 09,55, 2017.08.22 | 11,30, 2017.08.22 | П | 1.583 | ВЛ ф.4, 15 (ул.Стадионная, Матросова, пер.Тихий) | МОУ ДО "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" | 0 | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 148.5 |  | 2017.08.22 |  |  | 0 | 50.656
236 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.4, 15 | 0.4 | 13,45, 2017.08.22 | 15,30, 2017.08.22 | П | 1.75 | ВЛ ф.4, 15 (ул.Стадионная, Матросова, пер.Тихий) | МОУ ДО "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" | 0 | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 148.5 |  | 2017.08.22 |  |  | 0 | 56
237 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.4, 15 | 0.4 | 09,00, 2017.08.23 | 11,50, 2017.08.23 | П | 2.833 | ВЛ ф.4, 15 (ул.Стадионная, Матросова, пер.Тихий) | МОУ ДО "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" | 0 | 32 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 148.5 |  | 2017.08.23 |  |  | 0 | 90.656
238 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.6 (ул.Нестерова) | 0.4 | 09,15, 2017.08.23 | 09,50, 2017.08.23 | П | 0.583 | ВЛ ф.6 (ул.Нестерова) |  | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 19.14 |  | 2017.08.23 |  |  | 0 | 33.814
239 | п. Кенада | ВЛ | ПС 220/35 "Высокогорная", Т-242 | 35 | 10,45, 2017.08.23 | 14,30, 2017.08.23 | А | 3.75 | ПС "Кенада" 35/10 | школа, столовая школы,котельная,д/сад,ясли | 0 | 282 | 0 | 5 | 277 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 293.7 |  | 2017.08.23 |  |  | 0 | 1057.5
240 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10 Токи, ф."Жилмассив" | 10 | 14,00, 2017.08.23 | 15,15, 2017.08.23 | А | 1.25 | ТП-2101, 2102, 2103, 2104, 2105 | в/з Токи скв.2а; в/з Токи скв.3,4; ДЕТСКИЙ САД "МАЯЧОК"; МОУ СОШ СП ТОКИ | 0 | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 |  | 2017.08.23 |  |  | 0 | 32.5
241 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.4 | 0.4 | 09,05, 2017.08.24 | 10,30, 2017.08.24 | П | 1.416 | Вл ф.4 (ул.Стадионная, Матросова, пер.Тихий) | МОУ ДО "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА" | 0 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 91.08 |  | 2017.08.24 |  |  | 0 | 38.232
242 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ПС35/10 "Монгохто", Д1Ф | 10 | 10,05, 2017.08.24 | 16,42, 2017.08.24 | П | 6.616 | ТП-311 | д/сад "Колокольчик",Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 223 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 52.8 |  | 2017.08.24 |  |  | 0 | 1475.368
243 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.3 (ул.Якутская, Гастело) | 0.4 | 09,35, 2017.08.24 | 11,15, 2017.08.24 | А | 1.666 | ВЛ ф.3 (ул.Якутская, Гастело) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.99 |  | 2017.08.22 |  |  | 0 | 28.322
244 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.3 (ул.Якутская, Гастело) | 0.4 | 13,10, 2017.08.24 | 15,40, 2017.08.24 | П | 2.5 | ВЛ ф.3 (ул.Якутская, Гастело) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.99 |  | 2017.08.24 |  |  | 0 | 42.5
245 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф"Мира 8" | 0.4 | 15,30, 2017.08.24 | 17,20, 2017.08.24 | П | 1.833 | ВЛ ф. "Мира" |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.06 |  | 2017.08.24 |  |  | 0 | 1.833
246 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д16Ф | 10 | 14,56, 2017.08.27 | 15,46, 2017.08.27 | В | 0.833 | ТП-6161, 6162, 6163, КТПн-6160, КТПн "ВРС" | котельная 4;ОПК "Ванино" пограничная служба;РКЦ ;Ванинский районный суд;МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ВЕТОЧКА" | 0 | 160 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | 932.47 |  | 2017.08.27 | 3.4.10 | 4.13 | 1 | 133.28
247 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.3 (ул.Якутская, Гастело) | 0.4 | 09,45, 2017.08.28 | 11,10, 2017.08.28 | П | 1.416 | ВЛ ф.3 (ул.Якутская, Гастело) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.99 |  | 2017.08.28 |  |  | 0 | 24.072
248 | п. Токи | ВЛ | ПС "Ванино", Д9Ф | 10 | 04,39, 2017.08.29 | 04,51, 2017.08.29 | В | 0.2 | ТП-792, 793, ТП" Дальтрансуголь", ТП - 721 АО ДРСК, ТП- 794 ООО "Партнер" | КТП, КНС; МДОУ ДЕТСКИЙ САД ,водозабор | 0 | 82 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1 | 16.236 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 2017.08.29 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 16.4
249 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1107,ф. Подгорная; ТП-1114, ф. Ленинградская-2; ТП-1104, ф.Центральная | 0.4 | 17,00, 2017.08.29 | 20,00, 2017.08.29 | В | 3 | ВЛ ф.Подгорная, Ленинградская-2, Центральная |  | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 86.46 |  | 2017.08.29 | 3.4.8.5 | 4.21 | 1 | 183
250 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д16Ф | 10 | 10,05, 2017.08.30 | 13,25, 2017.08.30 | П | 3.333 | ТП-6161, 6162, 6163 | котельная 4;ОПК "Ванино" пограничная служба;РКЦ ;Ванинский районный суд;МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ВЕТОЧКА" | 0 | 160 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | 932.47 |  | 2017.08.30 |  |  | 0 | 533.28
251 | п. Ванино | ВЛ | ТП-641 ф.6 | 0.4 | 09,10, 2017.08.31 | 11,45, 2017.08.31 | П | 2.583 | ВЛ ул. Луговая, Бошняка, Строителей | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13.86 |  | 2017.08.31 |  |  | 0 | 77.49
252 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6410 ф.7 | 0.4 | 10,20, 2017.08.31 | 11,40, 2017.08.31 | А | 1.333 | ВЛ- ул. Вилкова, Светлая, Невельского |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24.42 |  | 2017.08.31 |  |  | 0 | 33.325
253 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162 ф.5 | 0.4 | 10,45, 2017.08.31 | 11,30, 2017.08.31 | П | 0.75 | ВЛ ул. Пирогова, Церковь, м-н "Строитель" | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.9 |  | 2017.08.31 |  |  | 0 | 3.75
254 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162 ф.5 | 0.4 | 13,25, 2017.08.31 | 14,30, 2017.08.31 | П | 1.083 | ВЛ ул. Пирогова, Церковь, м-н "Строитель" | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.9 |  | 2017.08.31 |  |  | 0 | 5.415
255 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35 "Высокогорная", Д6Ф (резерв) | 10 | 18,40, 2017.09.01 | 19,11, 2017.09.01 | А | 0.516 | ТП-131, 132, 133, 161, 162, 163, ТП-134 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД , Котельная | 0 | 133 | 0 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 242.22 |  | 2017.09.01 |  |  | 0 | 68.628
256 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф."Д/с" | 0.4 | 13,15, 2017.09.04 | 14,00, 2017.09.04 | П | 0.75 | ВЛ-ф. "Д/с" | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 47.52 |  | 2017.09.4 |  |  | 0 | 51
257 | п. Ванино | ВЛ | ТП-773, ф.1 | 0.4 | 13,30, 2017.09.05 | 14,00, 2017.09.05 | П | 0.5 | ВЛ-ул. Морская | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 61.38 |  | 2017.09.05 |  |  | 0 | 20.5
258 | п. Кенада | ВЛ | ПС 35/10 "Кенада", Д2Ф, Д6Ф | 10 | 14,45, 2017.09.05 | 15,40, 2017.09.05 | П | 0.916 | КТП-21 школа, КТП-61(ул.Приисковая) | школа, столовая школы, котельная,д/сад,ясли | 0 | 265 | 0 | 5 | 260 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 229.02 |  | 2017.09.05 |  |  | 0 | 242.74
259 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ОРУ35/10 "Монгохто", Д1Ф | 10 | 16,55, 2017.09.08 | 17,10, 2017.09.08 | В | 0.25 | ТП-311 | д/сад "Колокольчик", Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 223 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 52.8 |  | 2017.09.08 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 55.75
260 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Центральная" | 0.4 | 08,30, 2017.09.09 | 11,00, 2017.09.09 | В | 2.5 | ВЛ-ф. "Центральная" | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5.28 |  | 2017.09.09 | 3.4.12.2 | 4.2 | 1 | 32.5
261 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1106, ф."Лесная" | 0.4 | 16,03, 2017.09.10 | 18,00, 2017.09.10 | В | 1.95 | ВЛ-ул. Лесная, 2,4,6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17.16 |  | 2017.09.10 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 17.55
262 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10 "Токи", ф."Очистные" | 10 | 10,40, 2017.09.11 | 12,00, 2017.09.11 | А | 1.333 | ВЛ -ф. Очистные | СБО, котельная- 2 шт | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 173.58 |  | 2017.09.11 |  |  | 0 | 13.33
263 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10 "Токи", ф."Жилмассив" | 10 | 12,00, 2017.09.11 | 12,20, 2017.09.11 | А | 0.333 | ВЛ-ф. Жилмассив | в/з Токи скв.2а; в/з Токи скв.3,4; ДЕТСКИЙ САД "МАЯЧОК"; МОУ СОШ СП ТОКИ | 0 | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 181 |  | 2017.09.11 |  |  | 0 | 8.658
264 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35 "Высокогорная", Д6Ф (резерв) | 10 | 19,48, 2017.09.11 | 22,20, 2017.09.11 | В | 2.533 | ТП-131, 132, 133, 161, 162, 163, ТП-134 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД , Котельная | 0 | 133 | 0 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 242.22 |  | 2017.09.11 | 3.4.8.2 | 4.13 | 1 | 336.889
265 | п. Ванино | ПС | ПС 35/10 "Тишкино", Д10Ф | 10 | 10,25, 2017.09.13 | 10,39, 2017.09.13 | А | 0.233 | ТП-6101,6102,6103,6104,6105,6130, 686,687 | Пожарный отряд; МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"-2; МОУ СОШ № 3 ГП-2; МБОУ СОШ №4 П.ВАНИНО-2; университет,ОВД Ванинского района, ЦОК- 4 шт, типография | 0 | 129 | 0 | 14 | 115 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 1186.78 |  | 2017.09.13 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 30.057
266 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10 "Токи", ф.Очистные | 10 | 11,10, 2017.09.13 | 13,15, 2017.09.13 | П | 2.083 | ВЛ-ф. Очистные | СБО, котельная- 2 шт | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 173.58 |  | 2017.09.13 |  |  | 0 | 20.83
267 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10 "Токи", ф.Очистные | 10 | 15,15, 2017.09.13 | 16,10, 2017.09.13 | П | 0.916 | ВЛ-ф. Очистные | СБО, котельная- 2 шт | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 173.58 |  | 2017.09.13 |  |  | 0 | 9.16
268 | п. Кенада | ВЛ | ПС 220/35 "Высокогорная", Т-242 | 35 | 09,21, 2017.09.15 | 17,43, 2017.09.15 | П | 8.366 | ПС 35/10 "Кенада" | школа, столовая школы,котельная,д/сад,ясли | 0 | 282 | 0 | 5 | 277 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 293.7 |  | 2017.09.15 |  |  | 0 | 2359.212
269 | п. Датта | ВЛ | ТП "Школа", ф 3 "Бородина" | 0.4 | 10,05, 2017.09.15 | 17,30, 2017.09.15 | П | 7.416 | ВЛ-ф.Бородина |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 46.2 |  | 2017.09.15 |  |  | 0 | 133.488
270 | п. Ванино | ПС | ПС 35/10 "Тишкино", 1 секция | 10 | 00,46, 2017.09.17 | 01,38, 2017.09.17 | А | 0.866 | ВЛ-Д7Ф, Д9Ф, Д11Ф, Д13Ф | водозабор чистоводная- 3 шт ,д/сад Светлячок", кор.школа- 2 шт, администрация п.Ванино, дет.сад "искорка", д/сад "Золотой ключик-2 шт, суд.участок,администрация Ван.района, школа №4- 2 шт | 0 | 422 | 0 | 13 | 409 | 0 | 0 | 3 | 419 | 0 | 1695.4 |  | 2017.09.17 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 365.452
271 | п. Кенада | ВЛ | ПС 220/35 "Высокогорная", Т-242 | 35 | 09,28, 2017.09.18 | 16,45, 2017.09.18 | П | 7.283 | ПС 35/10 "Кенада" | школа, столовая школы, котельная,д/сад,ясли | 0 | 282 | 0 | 5 | 277 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 293.7 |  | 2017.09.18 |  |  | 0 | 2053.806
272 | п. Ванино | ПС | ПС 35/10 "Тишкино", Д10Ф | 10 | 05,10, 2017.09.19 | 05,45, 2017.09.19 | А | 0.583 | ТП-6101,6102,6103,6104,6105,6130, 686,687 | Пожарный отряд; МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"-2; МОУ СОШ № 3 ГП-2; МБОУ СОШ №4 П.ВАНИНО-2; университет,ОВД Ванинского района, ЦОК- 4 шт, типография | 0 | 129 | 0 | 14 | 115 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 1186.78 |  | 2017.09.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 75.207
273 | п. Токи | ВЛ | ТП "Депо" ф. 1 "Коммунальный" | 0.4 | 09,00, 2017.09.19 | 10,50, 2017.09.19 | П | 1.833 | ВЛ-пер.Коммунальный | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 33 |  | 2017.09.19 | 3.4.14 | 4.13 | 0 | 40.326
274 | п. Ванино | ВЛ | ТП-642, ф.17 | 0.4 | 09,10, 2017.09.20 | 11,50, 2017.09.20 | П | 2.666 | ВЛ-"Газпроммежрайгаз", АЗС Иванченко, м-н "Навигатор"… | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23.1 |  | 2017.09.20 |  |  | 0 | 18.662
275 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1112 | 10 | 13,50, 2017.09.20 | 15,00, 2017.09.20 | П | 1.166 | ТП-1112 | НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 0 | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 66.66 |  | 2017.09.20 |  |  | 0 | 19.822
276 | п. Ванино | ТП | ТП-643 | 0.4 | 14,05, 2017.09.21 | 14,55, 2017.09.21 | П | 0.833 | ТП | котельная 1, ЦРБ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 179.52 |  | 2017.09.21 |  |  | 0 | 1.666
277 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1106, ф.Хабаровская | 0.4 | 15,15, 2017.09.24 | 15,40, 2017.09.24 | В | 0.416 | ТП |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |  | 2017.09.24 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1 | 0.832
278 | п. Токи | ПС | ПС "Ванино", Т14Ф | 35 | 12,45, 2017.09.27 | 18,35, 2017.09.27 | А | 5.833 | ТП-2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 250, 251 | в/з Токи скв.2а; в/з Токи скв.3,4; ДЕТСКИЙ САД "МАЯЧОК"; МОУ СОШ СП ТОКИ; Котельная № 3 Токи -2шт; СБО п.Токи | 0 | 36 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 354 |  | 2017.09.27 |  |  | 0 | 209.988
279 | п. Токи | ПС | ПС "Ванино", Т14Ф | 35 | 10,25, 2017.09.28 | 18,25, 2017.09.28 | А | 8 | ТП-2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 250, 251 | в/з Токи скв.2а; в/з Токи скв.3,4; ДЕТСКИЙ САД "МАЯЧОК"; МОУ СОШ СП ТОКИ; Котельная № 3 Токи -2шт; СБО п.Токи | 0 | 36 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 354 |  | 2017.09.28 |  |  | 0 | 288
280 | п. Токи | ПС | ПС "Ванино", Т14Ф | 35 | 09,38, 2017.09.29 | 19,00, 2017.09.29 | А | 9.366 | ТП-2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 250, 251 | в/з Токи скв.2а; в/з Токи скв.3,4; ДЕТСКИЙ САД "МАЯЧОК"; МОУ СОШ СП ТОКИ; Котельная № 3 Токи -2шт; СБО п.Токи | 0 | 36 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 354 |  | 2017.09.29 |  |  | 0 | 337.176
281 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.8 | 0.4 | 10,00, 2017.10.03 | 15,12, 2017.10.03 | П | 5.2 | ВЛ-ф.8 (ул.Клубная, Амбулаторная, Пионерская, Морская, 11, 13, пер.Клубный,) |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28.38 |  | 2017.10.03 |  |  | 0 | 208
282 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6161, ф.6 "1-я Московская" | 0.4 | 09,50, 2017.10.03 | 10,25, 2017.10.03 | В | 0.583 | ВЛ-ул. 1-я Московская | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7.26 |  | 2017.10.03 |  |  | 0 | 5.83
283 | п. Ванино | КЛ | ТП-692, ф.15, 17, 21, 23 | 0.4 | 13,15, 2017.10.05 | 14,50, 2017.10.05 | П | 1.583 | КЛ-ул. Прим.б-р,4,6,8, 5-я Линия, | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 132.66 |  | 2017.10.05 |  |  | 0 | 44.324
284 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Советская" | 0.4 | 13,20, 2017.10.06 | 13,55, 2017.10.06 | В | 0.583 | ВЛ-ф. Советская | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15.18 |  | 2017.10.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 12.826
285 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1104, ф."Советская-Центральная" | 0.4 | 19,05, 2017.10.06 | 20,30, 2017.10.06 | В | 1.416 | ВЛ-ф."Советская-Центральная" | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5.28 |  | 2017.10.06 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 36.816
286 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10 "Токи", ф.Очистные | 10 | 10,15, 2017.10.11 | 13,45, 2017.10.11 | П | 3.5 | ВЛ-ф. Очистные | СБО, котельная- 2 шт | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 173.58 |  | 2017.10.11 |  | 4.21 | 0 | 35
287 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.8 | 0.4 | 14,00, 2017.10.16 | 16,15, 2017.10.16 | П | 2.25 | ВЛ-ф.8 (ул.Клубная, Амбулаторная, Пионерская, Морская, 11, 13, пер.Клубный,) | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 28.38 |  | 2017.10.16 |  | 4.21 | 0 | 90
288 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 ф. 1 Детский сад | 0.4 | 12,50, 2017.10.17 | 17,00, 2017.10.17 | П | 4.166 | ВЛ-ф."д/с" | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 47.52 |  | 2017.10.17 |  | 4.21 | 0 | 283.288
289 | п. Ванино | ТП | ТП-682 | 0.4 | 09,00, 2017.10.18 | 11,00, 2017.10.18 | В | 2 | ТП-682 | МЕЖР.ИНСПЕКЦИЮ ФЕД.НАЛ.СЛУЖБЫ №5, МОУ ДО "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА", баклаборатория | 0 | 81 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 363 |  | 2017.10.18 |  | 4.21 | 0 | 162
290 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 ф. 1 Детский сад | 0.4 | 09,45, 2017.10.18 | 17,30, 2017.10.18 | В | 7.75 | ВЛ-ф."д/с" | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 47.52 |  | 2017.10.18 |  | 4.21 | 0 | 527
291 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 ф. 1 Детский сад | 0.4 | 09,00, 2017.10.19 | 16,20, 2017.10.19 | В | 7.333 | ВЛ-ф."д/с" | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 47.52 |  | 2017.10.19 |  | 4.21 | 0 | 498.644
292 | п. Токи | ВЛ | ПС "Ванино", Д9Ф | 10 | 09,55, 2017.10.19 | 11,20, 2017.10.19 | В | 1.416 | ТП-792, 793, ТП" Дальтрансуголь", ТП - 721 АО ДРСК, ТП- 794 ООО "Партнер" | КТП, КНС; МДОУ ДЕТСКИЙ САД ,водозабор | 0 | 82 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1 | 491.666 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 2017.10.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 116.112
293 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 ф. 1 Детский сад | 0.4 | 11,00, 2017.10.20 | 16,30, 2017.10.20 | П | 5.5 | ВЛ-ф."д/с" | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 47.52 |  | 2017.10.20 |  | 4.21 | 0 | 374
294 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1101, ф. "Подгорная" | 0.4 | 09,00, 2017.10.22 | 10,00, 2017.10.22 | В | 1 | ВЛ-ф. "Подгорная" | насосная | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25.08 |  | 2017.10.22 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 16
295 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.3 "Киевская" | 0.4 | 11,50, 2017.10.22 | 15,10, 2017.10.22 | В | 3.333 | ВЛ-ф. "Киевская" |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 19.8 |  | 2017.10.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 159.984
296 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 ф. 1 Детский сад | 0.4 | 11,00, 2017.10.23 | 17,00, 2017.10.23 | П | 6 | ВЛ-ф. "Д/с" | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 42.24 |  | 2017.10.23 |  |  | 0 | 408
297 | п. Датта | ВЛ | ТП"Коровник", ф.Шуляпина | 0.4 | 19,55, 2017.10.23 | 22,50, 2017.10.23 | В | 2.916 | ВЛ-ф. Шуляпина |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23.1 |  | 2017.10.23 | 3.4.9.3 | 4.10 | 1 | 81.648
298 | п. Датта | ВЛ | ТП"Коровник", ф. 2Погибших партизан | 0.4 | 19,55, 2017.10.23 | 16,15, 2017.10.24 | В | 20.333 | ВЛ-ф.Погибших партизан |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40.26 |  | 2017.10.24 | 3.4.9.3 | 4.10 | 1 | 223.663
299 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 ф. 1 Детский сад | 0.4 | 10,43, 2017.10.24 | 15,50, 2017.10.24 | П | 5.116 | ВЛ-ф. "Д/с" | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 42.24 |  | 2017.10.24 |  |  | 0 | 347.888
300 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 ф. 1 Детский сад | 0.4 | 11,00, 2017.10.25 | 18,45, 2017.10.25 | П | 7.75 | ВЛ-ф. "Д/с" | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 50.82 |  | 2017.10.25 |  |  | 0 | 527
301 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 ф. 1 Детский сад | 0.4 | 11,07, 2017.10.26 | 16,30, 2017.10.26 | П | 5.383 | ВЛ-ф. "Д/с" | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 39.6 |  | 2017.10.26 |  |  | 0 | 366.044
302 | п. Кенада | ВЛ | ТП-61, ф3"Приисковая, Советская" | 0.4 | 15,30, 2017.10.26 | 18,40, 2017.10.26 | В | 3.166 | ВЛ-ф"Приисковая, Советская" |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 14.52 |  | 2017.10.26 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 129.806
303 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.1 "Д/с", ф.2 "Школа" | 0.4 | 11,00, 2017.10.27 | 15,55, 2017.10.27 | П | 4.916 | ВЛ- ф."Д/с", ф."Школа" | д/сад "Колокольчик", Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 75 | 0 | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 78.54 |  | 2017.10.27 |  |  | 0 | 368.7
304 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 ф. 1 Детский сад | 0.4 | 11,00, 2017.10.30 | 16,00, 2017.10.30 | П | 5 | ВЛ-ф."Д/с" | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 42.24 |  | 2017.10.30 |  |  | 0 | 340
305 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.2 "Школа" | 0.4 | 15,00, 2017.10.30 | 16,00, 2017.10.30 | П | 1 | ВЛ-ф."Школа" | Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39.6 |  | 2017.10.30 |  |  | 0 | 7
306 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."ул.Мира" | 0.4 | 16,45, 2017.10.31 | 19,00, 2017.10.31 | В | 2.25 | ВЛ-ф. "ул. Мира" |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 17.16 |  | 2017.10.31 | 3.4.14 | 4.21 | 0 | 85.5
307 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 | 10 | 10,20, 2017.11.01 | 18,20, 2017.11.01 | П | 8 | ТП-311 | д/сад "Колокольчик",Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 223 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 52.8 |  |  |  |  | 0 | 1784
308 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Центральная" | 0.4 | 10,30, 2017.11.02 | 16,00, 2017.11.02 | П | 5.5 | ВЛ-ф. "Центральная" |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16.5 |  |  |  |  | 0 | 71.5
309 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6102, ф.12 | 0.4 | 09,00, 2017.11.03 | 9,15, 2017.11.03 | П | 0.25 | ВЛ-ул. Портовая, 6,7 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53.46 |  |  |  |  | 0 | 1.25
310 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д11Ф | 10 | 09,09, 2017.11.03 | 15,32, 2017.11.03 | П | 6.383 | ТП-6110 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 84.77 |  |  |  |  | 0 | 70.213
311 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.1"Д/с | 0.4 | 14,00, 2017.11.07 | 14,25, 2017.11.07 | П | 0.416 | ВЛ-ф.1 "Д/с" | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42.24 |  |  |  |  | 0 | 28.288
312 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д11Ф | 10 | 09,20, 2017.11.08 | 13,40, 2017.11.08 | П | 4.333 | ТП-6110 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 93.247 |  |  |  |  | 0 | 47.663
313 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311, ф."Д/с" | 0.4 | 11,00, 2017.11.10 | 14,35, 2017.11.10 | П | 3.583 | ВЛ-ф.1 "Д/с" | МДОУ д/сад "Колокольчик" | 0 | 68 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 42.24 |  |  |  |  | 0 | 243.644
314 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10 "Токи", ф.Жилмассив, ф. Депо | 10 | 14,48, 2017.11.14 | 15,40, 2017.11.14 | В | 0.866 | ВЛ-ф. Жилмассив (ТП-2101, 2102, 2103, 2104, 2105), ТП-4 Депо (пер.Коммунальный, Солнечный) | в/з Токи скв.2а; в/з Токи скв.3,4; ДЕТСКИЙ САД "МАЯЧОК"; МОУ СОШ СП ТОКИ | 0 | 48 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 180 |  |  | 3.4.12.2 | 4.12 | 1 | 41.568
315 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10 "Токи", ф.Очистные | 10 | 14,50, 2017.11.14 | 20,50, 2017.11.14 | В | 6 | ТП-250, 251/1, КТПн"Взрывпром", КТПн"РММ" |  | 0 | [9 empty] | 173.58 |  |  | 3.4.12.2 | 4.12 | 1 | 0
316 | п. Датта | ВЛ | ОРУ35/10 "Монгохто", Д12Ф | 10 | 18,00, 2017.11.14 | 21,10, 2017.11.14 | В | 3.166 | ТП"Школа", ТП"Коровник", КТП"Первомайская", КТП"Дет.сад"(ДРСК), ТП-7"Холодильник"(Рыбартель), ТП-6(Рыбартель), КТП"Север"(ИП Исаев) | водонасосная завода № 2; Водонасосная поселка; Котельная школы (общий); школа;мастерские школы; кухня школы | 0 | 162 | 0 | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 678.16 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  | 3.4.12.2 | 4.12 | 1 | 512.892
317 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10 "Токи", ф.Очистные | 10 | 13,10, 2017.11.16 | 16,35, 2017.11.16 | П | 3.416 | ТП-250 (Очистные) | СБО | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173.58 |  |  |  |  | 0 | 3.416
318 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС220/35 "Высокогорный" Д3Ф | 10 | 14,10, 2017.11.16 | 16,05, 2017.11.16 | П | 1.916 | ТП-131, 132, 133, 134 | Помещение детского сада "Елочка" | 0 | 134 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 134 |  | 20.46 |  |  |  |  | 0 | 256.744
319 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС220/35 "Высокогорный" Д6Ф (резерв) | 10 | 14,30, 2017.11.16 | 15,40, 2017.11.16 | П | 1.166 | ТП-161, 162, 163 | Котельная от ТП-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 7.92 |  |  |  |  | 0 | 3.498
320 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10 "Токи", ф.Очистные | 10 | 13,16, 2017.11.17 | 16,16, 2017.11.17 | П | 3 | ТП-250 | СБО | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173.58 |  |  |  |  | 0 | 3
321 | п. Ванино | ПС | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф, Д7Ф, Д8Ф, Д9Ф, Д10Ф, Д11Ф, Д12Ф, Д16Ф, Д20Ф | 10 | 16,55, 2017.11.17 | 17,50, 2017.11.17 | В | 0.916 | ПС-Д4Ф, Д7Ф, Д8Ф, Д9Ф, Д10Ф, Д11Ф, Д12Ф, Д16Ф, Д20Ф | котельная №8(Янтарь),пограничная служба,районный суд, ркц, детский сад,котельная№4,ФКУ ИК № 1 УФСИН,д/сад золотая рыбка-2шт,школа №3-2шт,пожарный отряд, университет,районная администрация,Судебный участок,детский сад-2шт,администрация п.Ванино, детский сад,коррекционная школа- 2шт, детский сад,типография,ЦОК ЩСУ 2,34,5 - 4шт,ОВД Ванинского района,Центр гигиены и эпидемиологии, детский сад,КТПЭ Эпрот, соц.зациты центр помощи семье, школа, буфет,ОФК,налоговая инспекция, дворец спорта(зал бокса),Баклаборатория ГСЭН,здание техникума,водозабор(Янтарь)-3шт,больница порта, дворец спорта,янтарь, црб,янтарь,суд.приставы. | 0 | 1050 | 0 | 49 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 1050 |  | 7374.99 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 961.8
322 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д12Ф | 10 | 10,08, 2017.11.21 | 11,20, 2017.11.21 | П | 1.2 | ТП-6120 | ФКУ ИК № 1 УФСИН РОСИИ | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 339.08 |  |  |  |  | 0 | 8.4
323 | п. Ванино | ВЛ | ТП-691, ф.21 | 0.4 | 09,45, 2017.11.22 | 11,45, 2017.11.22 | П | 2 | ВЛ-ф.21 (киоски) |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 7.59 |  |  |  |  | 0 | 16
324 | п. Ванино | КЛ | ТП-691, ф.24 | 0.4 | 10,00, 2017.11.22 | 11,05, 2017.11.22 | П | 1.083 | КЛ-ф.24 (Интернат) | коррекционная школа-2шт. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3.102 |  |  |  |  | 0 | 2.166
325 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, ф.6 | 0.4 | 10,50, 2017.11.24 | 11,40, 2017.11.24 | П | 0.833 | ВЛ-ф.6 (ул. Токинская,15; пер.Магаданский, 2,4,6,8,12,14; Администрация) |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 38.94 |  |  |  |  | 0 | 13.328
326 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф.Мира | 0.4 | 14,40, 2017.11.25 | 16,00, 2017.11.25 | В | 1.333 | ВЛ-ф. Мира |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26.4 |  |  | 3.4.8.5 | 4.13 | 0 | 50.654
327 | п. Кенада | ВЛ | ТП-61, ф.Приисковая | 0.4 | 12,00, 2017.11.25 | 15,30, 2017.11.25 | В | 3.5 | ВЛ-ул. Приисковая, Советская |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 14.52 |  |  | 3.4.8.5 | 4.13 | 0 | 143.5
328 | п. Высокогорный | ВЛ | Электростанция, Д13Ф | 10 | 10,20, 2017.11.26 | 11,20, 2017.11.26 | В | 1 | КТП-1131 | водокачка | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 82.5 |  |  | 3.4.12.2 | 4.12 | 1 | 1
329 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1112, ф"Больница" | 0.4 | 11,20, 2017.11.26 | 12,15, 2017.11.26 | В | 0.916 | ВЛ-ф. "Больница" | НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 36.96 |  |  | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 0.916
330 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1106, ф. Пионерская | 0.4 | 13,00, 2017.11.26 | 14,00, 2017.11.26 | В | 1 | ВЛ-ф. "Пионерская" |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 63.36 |  |  | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 27
331 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1101, ф. "Подгорная" | 0.4 | 14,00, 2017.11.26 | 16,00, 2017.11.26 | В | 2 | ВЛ-ф. "Подгорная" | Насосная | 0 | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 58.74 |  |  | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 32
332 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.4 | 0.4 | 10,10, 2017.11.28 | 11,55, 2017.11.28 | П | 1.75 | ВЛ-ул. Стадионная, 4,6,8; Матросова, 12,16,18; Октябрьская, 21; пер.Тихий, 7,9,11 | дворец спорта(зал бокса) | 0 | 27 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46.2 |  |  |  |  | 0 | 47.25
333 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6410, ф.4 | 0.4 | 10,08, 2017.11.30 | 11,40, 2017.11.30 | П | 1.533 | ВЛ-ул.Пархоменко; Арсеньева, 15,17,19,28; Крымская, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46.2 |  |  |  |  | 0 | 41.391
334 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6410, ф.4 | 0.4 | 13,45, 2017.11.30 | 14,35, 2017.11.30 | П | 0.833 | ВЛ-ул.Пархоменко; Арсеньева, 15,17,19,28; Крымская, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46.2 |  |  |  |  | 0 | 22.491
335 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д7Ф | 10 | 07,40, 2017.12.03 | 08,13, 2017.12.03 | В | 0.55 | ТП-671, 646, 647, 648, КТПН"Бенке", КТПН"Гавриленко" | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 84.77 |  | 2017.12.03 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 50.05
336 | п. Ванино | ВЛ | ТП-640, Д7Ф | 10 | 09,25, 2017.12.03 | 13,10, 2017.12.03 | В | 3.75 | ТП-646, 647, 648 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 84.77 |  | 2017.12.03 | 3.4.8.3 | 4.13 | 0 | 41.25
337 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д12Ф | 10 | 13,16, 2017.12.06 | 14,18, 2017.12.06 | П | 1.033 | ТП-6120 | ФКУ ИК № 1 УФСИН РОСИИ | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 339.08 |  | 2017.12.06 |  |  | 0 | 7.231
338 | п.Ванино | ВЛ | ТП-691, ф.21 | 0.4 | 14,30, 2017.12.08 | 14,55, 2017.12.08 | П | 0.416 | ВЛ-ф.21 (киоски) |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 7.59 |  | 2017.12.08 |  |  | 0 | 3.328
339 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.8 | 0.4 | 22,35, 2017.12.11 | 10,00, 2017.12.12 | В | 11.416 | ВЛ-ф.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 121.44 |  | 2017.12.12 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 456.64
340 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, ф.5 | 0.4 | 23,50, 2017.12.11 | 10,30, 2017.12.12 | В | 10.666 | ВЛ-ф.5 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 58.08 |  | 2017.12.12 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 117.326
341 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.5 | 0.4 | 13,45, 2017.12.12 | 14,40, 2017.12.12 | П | 0.916 | ВЛ-ф.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10.56 |  | 2017.12.12 |  |  | 0 | 4.58
342 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.3 | 0.4 | 10,37, 2017.12.13 | 11,10, 2017.12.13 | П | 0.55 | ВЛ-ф.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2.376 |  | 2017.12.13 |  |  | 0 | 9.35
343 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.3 | 0.4 | 13,35, 2017.12.13 | 15,15, 2017.12.13 | П | 1.666 | ВЛ-ф.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2.376 |  | 2017.12.13 |  |  | 0 | 28.322
344 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.2 | 0.4 | 16,00, 2017.12.13 | 16,50, 2017.12.13 | П | 0.833 | ВЛ-ф.2 | Погран.служба, суд, РКЦТ | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56.76 |  | 2017.12.13 |  |  | 0 | 4.998
345 | п. Ванино | ТП | ТП-6410 | 10 | 09,25, 2017.12.19 | 09,44, 2017.12.19 | П | 0.316 | ТП-6410 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 225.06 |  | 2017.12.19 |  |  | 0 | 28.124
346 | п. Ванино | ТП | ТП-649 | 10 | 09,47, 2017.12.19 | 10,00, 2017.12.19 | П | 0.216 | ТП-649 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 2017.12.19 |  |  | 0 | 0.216
347 | п.Ванино | ТП | ТП-6130 | 10 | 15,00, 2017.12.19 | 16,05, 2017.12.19 | П | 1.083 | ТП-6130 | МБОУ СОШ №4 П.ВАНИНО-2 шт | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 89.1 |  | 2017.12.19 |  |  | 0 | 6.498
348 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.2 | 0.4 | 16,10, 2017.12.19 | 17,22, 2017.12.19 | П | 1.2 | ВЛ-ф.2 | Погран.служба, суд, РКЦТ | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56.76 |  | 2017.12.19 |  |  | 0 | 7.2
349 | п. Ванино | ТП | ТП-682 | 10 | 10,00, 2017.12.20 | 10,55, 2017.12.20 | П | 0.916 | ТП-682 | МЕЖР.ИНСПЕКЦИЮ ФЕД.НАЛ.СЛУЖБЫ №5, МОУ ДО "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА", баклаборатория | 0 | 81 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 280.5 |  | 2017.12.20 |  |  | 0 | 74.196
350 | п. Ванино | ТП | ТП-643 | 10 | 13,30, 2017.12.20 | 14,15, 2017.12.20 | П | 0.75 | ТП-643 | котельная 1(Янтарь), ЦРБ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136.62 |  | 2017.12.20 |  |  | 0 | 1.5
351 | п. Ванино | ТП | ТП-644 | 10 | 14,30, 2017.12.20 | 15,00, 2017.12.20 | П | 0.5 | ТП-644 | больница,Дворец спорта | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48.18 |  | 2017.12.20 |  |  | 0 | 3.5
352 | п. Токи | ПС | ОРУ35/10 "Токи", ф.Очистные, Жилмасив, Депо | 10 | 16,20, 2017.12.20 | 16,30, 2017.12.20 | В | 0.166 | ТП-250, 251, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, ТП"Депо", КТПн"Взрывпром", КТПн"РММ" | в/з Токи скв.2а; в/з Токи скв.3,4; ДЕТСКИЙ САД "МАЯЧОК"; МОУ СОШ СП ТОКИ,СБО, котельная- 2 шт. | 0 | 38 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 293.04 |  | 2017.12.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 6.308
353 | п. Ванино | ПС | ПС35/10 "Тишкино", Д12Ф | 10 | 09,35, 2017.12.21 | 09,49, 2017.12.21 | П | 0.233 | ТП-6120 | ФКУ ИК № 1 УФСИН РОСИИ | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 339.08 |  | 2017.12.21 |  |  | 0 | 1.631
354 | п. Ванино | ТП | ТП-6101 | 10 | 10,10, 2017.12.21 | 11,00, 2017.12.21 | П | 0.833 | ТП-6101 | ФИЛИАЛ ГОУ ВПО "КНАГТУ" | 0 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 59.4 |  | 2017.12.21 |  |  | 0 | 20.825
355 | п. Ванино | ТП | ТП-6104 | 10 | 15,05, 2017.12.21 | 15,25, 2017.12.21 | П | 0.333 | ТП-6104 |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 89.76 |  | 2017.12.21 |  |  | 0 | 7.326
356 | п. Ванино | ТП | ТП-6104 | 10 | 16,10, 2017.12.21 | 16,30, 2017.12.21 | В | 0.333 | ТП-6104 |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 89.76 |  | 2017.12.21 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0 | 7.326
357 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино" Д12Ф | 10 | 17,44, 2017.12.25 | 18,45, 2017.12.25 | В | 1.016 | ТП-6120 | ФКУ ИК № 1 УФСИН РОСИИ | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 339.08 |  | 2017.12.25 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 7.112
358 | п. Токи | ВЛ | ОРУ35/10 "Токи", ф."Очистные" | 10 | 03,10, 2017.12.26 | 04,30, 2017.12.26 | В | 1.333 | ТП-250, 251, ТП"Депо", КТПн"Взрывпром", КТПн"РММ" | СБО, котельная- 2 шт | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 173.58 |  | 2017.12.26 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 13.33
359 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, ф.5 | 0.4 | 08,10, 2017.12.26 | 10,00, 2017.12.26 | В | 1.833 | ВЛ-ф.5 (ул.Строителей, 1, 3; ул.Токинская, 5, 6, 7, 10; ул. Зеленая, 4; ул. 65 лет Октября, 1) |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 72.6 |  | 2017.12.26 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 21.996
360 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ОРУ35/10 "Монгохто, Д1Ф | 10 | 08,15, 2017.12.26 | 09,35, 2017.12.26 | В | 1.333 | ТП-311 | д/сад "Колокольчик",Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 223 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 217.14 |  | 2017.12.26 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 297.259
361 | п. Датта | ВЛ | ТП"Школа", ф.2 | 0.4 | 08,15, 2017.12.26 | 12,35, 2017.12.26 | В | 4.333 | ВЛ-ул. Школьная, Победы | школа-3шт | 0 | 20 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 85.8 |  | 2017.12.26 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 86.66
362 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 | 0.4 | 09,35, 2017.12.26 | 12,30, 2017.12.26 | В | 2.916 | ТП-311 | д/сад "Колокольчик",Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 223 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 217.14 |  | 2017.12.26 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 650.268
363 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, ф.4,5 | 0.4 | 11,50, 2017.12.26 | 13,35, 2017.12.26 | В | 1.75 | ВЛ-ф.5 (ул.Строителей, 1, 3; ул.Токинская, 5, 6, 7, 10; ул. Зеленая, 4; ул. 65 лет Октября, 1) | КТП(янтарь) | 0 | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 118.14 |  | 2017.12.26 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 35
364 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ОРУ35/10 "Монгохто, Д1Ф | 10 | 12,58, 2017.12.26 | 13,07, 2017.12.26 | В | 0.15 | ТП-311 | д/сад "Колокольчик",Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 223 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 217.14 |  | 2017.12.26 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 33.45
365 | п. Усть-Орочи | ВЛ | ТП-311 | 0.4 | 13,25, 2017.12.26 | 13,10, 2017.12.27 | В | 23.75 | ТП-311 | д/сад "Колокольчик",Начальная школа, Школа,Школа- мастерские | 0 | 223 | 0 | 4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 217.14 |  | 2017.12.27 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 5296.25
366 | п. Токи | ВЛ | ПС220/10 "Ванино", Д9Ф | 10 | 14,35, 2017.12.26 | 15,35, 2017.12.26 | В | 1 | ТП-792, 793, ТП"Дальтрансуголь", ТП-721 ОАО ДРСК, ТП "Промбаза" ИП Губин, ТП-7, ТП-8, ТП"Лесинвест", ТП-794 ООО "Партнер" | КТП, КНС; МДОУ ДЕТСКИЙ САД ,водозабор | 0 | 82 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1 | 661.206 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 2017.12.26 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 82
367 | п. Токи | ВЛ | ПС220/10 "Ванино", Д9Ф | 10 | 16,30, 2017.12.26 | 16,39, 2017.12.26 | П | 0.15 | ТП-792, 793, ТП"Дальтрансуголь", ТП-721 ОАО ДРСК, ТП "Промбаза" ИП Губин, ТП-7, ТП-8, ТП"Лесинвест", ТП-794 ООО "Партнер" | КТП, КНС; МДОУ ДЕТСКИЙ САД ,водозабор | 0 | 82 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1 | 661.206 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 2017.12.26 |  |  | 0 | 12.3
368 | п. Токи | ВЛ | ПС220/10 "Ванино", Д9Ф | 10 | 16,44, 2017.12.26 | 17,07, 2017.12.26 | В | 0.383 | ТП-792, 793, ТП"Дальтрансуголь", ТП-721 ОАО ДРСК, ТП "Промбаза" ИП Губин, ТП-7, ТП-8, ТП"Лесинвест", ТП-794 ООО "Партнер" | КТП, КНС; МДОУ ДЕТСКИЙ САД ,водозабор | 0 | 82 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1 | 271.264 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 2017.12.26 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 31.406
369 | п. Датта | ВЛ | ОРУ35/10 "Монгохто, Д12Ф | 10 | 17,58, 2017.12.26 | 18,10, 2017.12.26 | В | 0.2 | ТП"Школа", ТП"Коровник", КТП"Первомайская", КТП"Дет.сад"(ДРСК), ТП-7"Холодильник"(Рыбартель), ТП-6(Рыбартель), КТП"Север"(ИП Исаев) | водонасосная завода № 2; Водонасосная поселка; Котельная школы (общий); школа;мастерские школы; кухня школы | 0 | 162 | 0 | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 678.16 |  | 2017.12.26 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 32.4
370 | п. Ванино | ПС | ПС 35/10 "Тишкино", Д8Ф | 10 | 18,00, 2017.12.26 | 18,10, 2017.12.26 | В | 0.166 | ТП-680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 | техникум, МЕЖР.ИНСПЕКЦИЮ ФЕД.НАЛ.СЛУЖБЫ №5,баклаборатория, МОУ ДО "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА", ФГУЗ "ЦГИЭ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ", ОФК, КТПЭ Эпрот(Янтарь),Комитет соц.зациты центр помощи семье и детям, детский сад-2 №1,детский сад №2, школа, буфет, ЦОК ЩСУ 2,3,4,5 (янтарь),ОВД,типография | 0 | 172 | 0 | 18 | 154 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 932.47 |  | 2017.12.26 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 28.552
371 | п. Токи | ВЛ | ПС220/10 "Ванино", Д9Ф | 10 | 18,35, 2017.12.26 | 20,40, 2017.12.26 | В | 2.083 | ТП-792, 793, ТП"Дальтрансуголь", ТП-721 ОАО ДРСК, ТП "Промбаза" ИП Губин, ТП-7, ТП-8, ТП"Лесинвест", ТП-794 ООО "Партнер" | КТП, КНС; МДОУ ДЕТСКИЙ САД ,водозабор | 0 | 82 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1 | 712.068 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 2017.12.26 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 170.806
372 | п. Датта | ВЛ | ОРУ35/10 "Монгохто, Д12Ф | 10 | 18,35, 2017.12.26 | 17,42, 2017.12.27 | В | 23.116 | ТП"Школа", ТП"Коровник", КТП"Первомайская", КТП"Дет.сад"(ДРСК), ТП-7"Холодильник"(Рыбартель), ТП-6(Рыбартель), КТП"Север"(ИП Исаев) | водонасосная завода № 2; Водонасосная поселка; Котельная школы (общий); школа;мастерские школы; кухня школы | 0 | 162 | 0 | 6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 678.16 |  | 2017.12.27 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 3744.792
373 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д8Ф | 10 | 18,40, 2017.12.26 | 19,30, 2017.12.26 | В | 0.833 | ТП-680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 | техникум, МЕЖР.ИНСПЕКЦИЮ ФЕД.НАЛ.СЛУЖБЫ №5,баклаборатория, МОУ ДО "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА", ФГУЗ "ЦГИЭ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ", ОФК, КТПЭ Эпрот(Янтарь),Комитет соц.зациты центр помощи семье и детям, детский сад-2 №1,детский сад №2, школа, буфет, ЦОК ЩСУ 2,3,4,5 (янтарь),ОВД,типография | 0 | 172 | 0 | 18 | 154 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 28.38 |  | 2017.12.26 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 143.276
374 | п. Токи | ПС | ОРУ35/10 "Токи", ф."Жилмассив" | 10 | 19,05, 2017.12.26 | 19,45, 2017.12.26 | В | 0.666 | ТП 2101, 2102, 2103, 2104, 2105 | в/з Токи скв.2а; в/з Токи скв.3,4; ДЕТСКИЙ САД "МАЯЧОК"; МОУ СОШ СП ТОКИ | 0 | 26 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 119.46 |  | 2017.12.26 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 17.316
375 | п. Ванино | ВЛ | ПС220/10 "Ванино", Д3Ф | 10 | 19,10, 2017.12.26 | 13,42, 2017.12.28 | В | 42.533 | ТП-732 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9.24 |  | 2017.12.28 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 297.731
376 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.2 | 0.4 | 21,36, 2017.12.26 | 05,47, 2017.12.27 | В | 8.183 | ВЛ-ф.2 | Погран.служба, суд, РКЦТ | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56.76 |  | 2017.12.27 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 49.098
377 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, ф.5 | 0.4 | 22,10, 2017.12.26 | 10,29, 2017.12.27 | В | 12.316 | ВЛ-ф.5 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 72.6 |  | 2017.12.27 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 135.476
378 | п. Ванино | ПС | ПС 35/10 "Тишкино", Д16Ф | 10 | 00,30, 2017.12.27 | 00,40, 2017.12.27 | В | 0.166 | ТП-6161, 6162, 6163, КТПн-6160, КТПн "ВРС" | котельная 4;ОПК "Ванино" пограничная служба;РКЦ ;Ванинский районный суд;МДОУ ДЕТСКИЙ САД "ВЕТОЧКА" | 0 | 160 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | 932.47 |  | 2017.12.27 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 26.56
379 | п. Дюанка | ТП | ТП "Дюанка" | 10 | 01,10, 2017.12.27 | 11,40, 2017.12.28 | В | 34.5 | ТП "Дюанка" |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 3.3 |  | 2017.12.28 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 172.5
380 | п. Ванино | ТП | ТП-6162, ф.2,5,7, | 0.4 | 04,36, 2017.12.27 | 05,47, 2017.12.27 | П | 1.183 | ВЛ-ф.2,5,6,7 | пограничная служба, районный суд, ркц, детский сад |  | 26 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 95.7 |  | 2017.12.27 |  |  | 0 | 30.758
381 | п. Ванино | ТП | ТП-6162, ф.8 | 0.4 | 04,36, 2017.12.27 | 10,45, 2017.12.27 | В | 6.15 | ВЛ-ф.8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 116.82 |  | 2017.12.27 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 246
382 | п. Ванино | ПС | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф | 10 | 11,15, 2017.12.27 | 11,40, 2017.12.27 | В | 0.416 | ТП-641, 642, 643, 644, 645, 649, 6410 | Янтарь(котельная),суд.приставы,янтарь, црб,больница порта, дворец спорта | 0 | 153 | 0 | 4 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 847.7 |  | 2017.12.27 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 63.648
383 | п. Ванино | ПС | ТП-6411, 6412, 6413 | 10 | 11,15, 2017.12.27 | 13,55, 2017.12.27 | В | 2.666 | ТП-6411, 6412, 6413 переведены на линию с ТП-953 | водозабор(Янтарь)-3шт | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 263.34 |  | 2017.12.27 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 7.998
384 | п. Токи | ПС | ПС220/10 "Ванино", Д9Ф | 10 | 11,34, 2017.12.27 | 11,37, 2017.12.27 | П | 0.05 | ТП-792, 793, ТП"Дальтрансуголь", ТП-721 ОАО ДРСК, ТП "Промбаза" ИП Губин, ТП-7, ТП-8, ТП"Лесинвест", ТП-794 ООО "Партнер" | КТП, КНС; МДОУ ДЕТСКИЙ САД, водозабор | 0 | 82 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 2 | 79 | 1 | 644.252 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 2017.12.27 |  |  | 0 | 4.1
385 | п. Токи | ВЛ | ТП-793 | 0.4 | 12,35, 2017.12.27 | 14,43, 2017.12.27 | В | 2.133 | ТП-793 | МДОУ ДЕТСКИЙ САД 2,КНС | 0 | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 114.84 |  | 2017.12.27 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 53.325
386 | п.Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.6 (ул.Нестерова) | 0.4 | 16,15, 2017.12.28 | 16,45, 2017.12.28 | В | 0.5 | ВЛ-ф.6 |  | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |  | 13.86 |  | 2017.12.28 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0 | 29
387 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.3 | 0.4 | 15,30, 2017.12.30 | 17,20, 2017.12.30 | В | 1.833 | ВЛ-ф.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2.4222 |  | 2017.12.30 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0 | 31.161
| Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период | [5 empty] | И | 1007.735 |  |  |  | 24129 | [14 empty] | 64336.584
| по аварийным ограничениям | [5 empty] | А,0 | 125.635 |  |  |  | 3523 | [14 empty] | 8124.88
| по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П,0 | 443.242 |  |  |  | 8163 | [14 empty] | 24324.669
| по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В,0 | 361.05 |  |  |  | 8449 | [14 empty] | 25071.112
| по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показабелей надежности | [5 empty] | В,1 | 77.808 |  |  |  | 3994 | [14 empty] | 6815.923

## форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
и организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный
период регулирования начался после 2018 года
МУП "Электросеть"
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Показатели
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 4215
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3. | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 18
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 4197
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 1.6171
((
столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 0.94757
(
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 5.771
((
столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 1.9367
(
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
| Экономист | А.Г.Вернигорова