## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за 2020 гол
МУП "Электросеть"
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 1.583 | 4359
2 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 2.249 | 4351
3 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 7.216 | 4353
4 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 8.965 | 4331
5 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 3.166 | 4362
6 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 19.331 | 4365
7 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 1.583 | 4373
8 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 0.666 | 4371
9 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 10.383 | 4372
10 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 6.883 | 4375
11 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 1.766 | 4379
12 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 1.166 | 4376
| ИТОГО | 64.957
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Руководитель МУП "Электросеть |  | Л.М.Измайлова

## Форма 1.3
Форма 1.3 - Расчет показателя средней продолжительности
прекращения передачи электрической энергии потребителям
услуг и показателя средней частоты прекращений передачи
электрической энергии потребителям услуг
сетевой организации
МУП "Электросеть"
2020 год
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 4379
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi),час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 | 1.9181
( столбец 9* столбец 13) Формы 8.1 / пункт 1 Формы 1.3) При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi),шт | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 | 1.0605
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 1.3) При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
| Руководитель МУП "Электросеть |  | Л.М.Измайлова

## Форма 1.7
Форма 1.7 - Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (для ТСО, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
МУП "ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  |  |  | Описание (обоснование) |  | Значение показателя на:
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  |  | 1. Корректировка мест нормативных разрывов схем 6 кВ 2. Замена устаревшего оборудования 3. Замена КЛ и ВЛ 6-0,4 кВ |  |  |  | 1. Оптимизация схемы электроснабжения потребителей 2. Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов КЛ и ВЛ | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022
[9 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год) |  |  | (год)
[9 empty] | 2.27 | 2.236 |  |  | 2.2024 |  |  | 2.1694 |  |  |  |  | 2.1368
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  |  | 1. Доступность сайта в Интернете 2. Соблюденеие сроков исполнения обязательств по договорам 3. Использование обратной связи спотребителями |  |  |  | 1. Раскрытие информации в соответствии со стандартами раскрытия 2. Наличие телефонной и электронной связи для обращения потребителей услуг | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022
[9 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год) |  |  | (год)
[9 empty] | 0.9033 | 0.8898 |  |  | 0.8764 |  |  | 0.8633 |  |  |  |  | 0.8503
Показатель уровня качества предоставления возможности осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  | Рассмотрение заявок на технологическое присоединение по которым направляется проект договора об осуществлении технологического присоединения без нарушений сроков его направления. |  |  |  | Соблюдение сроков исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сетям | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022
[9 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год) |  |  | (год)
[9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
Руководитель МУП "Электросеть" Л.М.Измайлова

## Форма 1.9
Форма 1.9 - Данные об экономических и технических
характеристиках и (или) условиях деятельности
территориальных сетевых организаций
МУП "Электросеть"
№ п.п. | Характеристики и(или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов ( в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 315.75 | Паспорта ЛЭП
1.1. | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 47 | Паспорта КЛ
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % (п.1.1./п.1) | 14.89
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 4379
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 490 | Паспорта и УКК на оборудование
5 | Средняя летняя температура, оС | 17.7 | Сборник Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Пsaidi) | 6 | форма 9.1
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Пsaifi) | 6 | форма 9.2
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
| Руководитель МУП "Электросеть |  | Л.М.Измайлова

## форма 3.1
Приложение №3
Формы используемые для расчета значений показателей качества оказываемых услуг
Форма 3.1. - Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2020 год
МУП "Электросеть"
№ | Наименование |  | Число ,шт.
1 | 2 |  | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий рсчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв-тпр) |  | 137
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий рсчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнс заяв-тпр) |  | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1
Руководитель МУП "Электросеть |  |  | Л.М.Измайлова

## форма 3,2
Форма 3.2.- Отчетные данные для расчета значения показателя
качества исполнеия договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, в период 2020 год
МУП "Электросеть"
№ | Наименование | 2020
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт(Nсд тпр) | 118
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединение шт(Nнс сд тпр) | 0
3 | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (П нс тпр) | 1
| Руководитель МУП "Электросеть | Л.М.Измайлова

## форма 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопльного законодательства при технологическом
присоединениии заявителей к электрическим сетям
сетевой организации, в период 2020 год.
МУП "Электросеть"
№ | Наименование | Значение
1 | 2 | 2020
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт.(Nн тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт.(Nочз-тпр) | 14
3 | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
| Руководитель МУП "Электросеть | Л.М.Измайлова

## форма 4.1
Приложение N 4
к методическим указаниям
по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров
и оказываемых услуг для организации
по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической
сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ
НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 N 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
МУП "Электросеть"
Показатель | N формулы (пункта) методических указаний | Значение 2020 г.
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 1.9181
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 1.0605
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 2.2024
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.8764
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Руководитель МУП "Электросеть | Л.М.Измайлова

## форма 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
МУП "Электросеть"
Показатель | N пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 0
Руководитель МУП "Электросеть |  | Л.М.Измайлова

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | 2020 |  | год
МУП Ванинского муниципального района "Электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (ст. 9*ст.13)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | п. Ванино | ТП | ТП-692, ф.9 | 0.38 | 14,15 2020.01.09 | 14,45 2020.01.09 | П | 0.5 | КЛ, ф.9 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 5.5
2 | п. Ванино | ТП | ТП-644 | 0.38 | 14,00 2020.01.10 | 14,25 2020.01.10 | П | 0.416 | ТП-644 | больница |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1 | 2.912
3 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-844, ф.11 | 0.38 | 09,25 2020.01.13 | 10,15 2020.01.13 | П | 0.833 | ВЛ, ф.11 |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 92.4 |  |  |  |  | 1 | 43.316
4 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900, ф.7 | 0.38 | 13,40 2020.01.13 | 14,20 2020.01.13 | П | 0.666 | ВЛ, ф.7 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13.2 |  |  |  |  | 1 | 8.658
5 | п. Октябрьский | КЛ | ТП-941, ф.1 | 0.38 | 14,00 2020.01.15 | 14,50 2020.01.15 | П | 0.833 | КЛ, ф.1 (АЗС) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1 | 0.833
6 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.19 | 0.38 | 08,25 2020.01.16 | 08,50 2020.01.16 | П | 0.416 | ВЛ, ф.19 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 32.3 |  |  |  |  | 1 | 7.904
7 | п. Ванино | ВЛ | Д8Ф, ТП-683 | 10 (10.5) | 09,05 2020.01.16 | 14,25 2020.01.16 | П | 5.333 | ВЛ, ТП-683 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 51.5 |  |  |  |  | 1 | 37.331
8 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1103 | 10 (10.5) | 10,25 2020.01.16 | 11,20 2020.01.16 | П | 0.916 | ТП-1103 | котельная №2 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1 | 2.748
9 | п. Октябрьский | ТП | ТП-923 | 10 (10.5) | 10,00 2020.01.17 | 11,15 2020.01.17 | П | 1.25 | ТП-923 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1 | 56.25
10 | п. Октябрьский | ТП | ТП-970 | 10 (10.5) | 14,05 2020.01.17 | 14,50 2020.01.17 | П | 0.75 | ТП-970 | школа |  | 104 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 132 |  |  |  |  | 1 | 78
11 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.5 | 0.38 | 10,12 2020.01.18 | 13,35 2020.01.18 | П | 3.383 | ВЛ, ф.5 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1 | 23.681
12 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.5 | 0.38 | 09,35 2020.01.21 | 15,10 2020.01.21 | П | 5.583 | ВЛ, ф.5 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1 | 39.081
13 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1101, ф."Подгорная" | 0.38 | 14,20 2020.01.24 | 15,30 2020.01.24 | П | 1.166 | ВЛ, ф."Подгорная |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1 | 23.32
14 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1102, ф."ТЦ" | 0.38 | 14,55 2020.01.26 | 16,30 2020.01.26 | В | 1.583 | ВЛ, ф."ТЦ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 |  | 26.01.2020 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 15.83
15 | п. Ванино | ТП | ТП-732 | 0.38 | 09,50 2020.01.29 | 11,40 2020.01.29 | П | 1.833 | ТП-732 |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 5.499
16 | п. Датта | ТП | ТП"Коровник" | 0.38 | 10,00 2020.01.29 | 11,00 2020.01.29 | П | 1 | ТП"Коровник |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1 | 50
17 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1111, ф."Центральная" | 0.38 | 16,20 2020.01.29 | 17,55 2020.01.29 | В | 1.583 | ВЛ, ф."Центральная |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 88 |  | 29.01.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 96.563
18 | п. Токи | ПС | ПС 220/35/10 "Ванино", Д9Ф | 10 (10.5) | 01,00 2020.01.30 | 01,05 2020.01.30 | В | 0.083 | ВЛ, КЛ, Д9Ф | скважина 1,2; КТП,КНС, дет.сад |  | 75 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 3 | 71 | 1 | 695 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 30.01.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 6.225
19 | п. Датта | ВЛ | ТП"Школа", ф.2 | 0.38 | 10,00 2020.01.30 | 12,10 2020.01.30 | П | 2.166 | ВЛ, ф.2 |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1 | 95.304
20 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Мира" | 0.38 | 08,15 2020.02.01 | 09,20 2020.02.01 | В | 1.083 | ВЛ |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 76 |  | 01.02.2020 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 58.482
21 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1107, ф."Центральная" | 0.38 | 15,00 2020.02.01 | 16,10 2020.02.01 | В | 1.166 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 62 |  | 01.02.2020 | 3.4.7 | 4.13 | 1 | 17.49
22 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, ф.6 | 0.38 | 12,20 2020.02.04 | 12,34 2020.02.04 | П | 0.233 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1 | 2.796
23 | п. Ванино | ВЛ | ТП-642, ф.4 | 0.38 | 14,00 2020.02.04 | 15,44 2020.02.04 | П | 1.733 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 1.733
24 | п. Ванино | ВЛ | ТП-642, ф.4 | 0.38 | 09,30 2020.02.05 | 11,15 2020.02.05 | П | 1.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 1.75
25 | п. Ванино | ВЛ | ТП-642, ф.4 | 0.38 | 13,30 2020.02.05 | 15,15 2020.02.05 | П | 1.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 1.75
26 | п. Ванино | ТП | ТП-732 | 10 (10.5) | 13,30 2020.02.05 | 15,30 2020.02.05 | П | 2 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 8
27 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-942, ф.4 | 0.38 | 09,30 2020.02.11 | 11,00 2020.02.11 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1 | 12
28 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Мира" | 0.38 | 10,10 2020.02.11 | 15,10 2020.02.11 | П | 5 | ВЛ |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1 | 270
29 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Мира" | 0.38 | 17,00 2020.02.11 | 17,40 2020.02.11 | П | 0.666 | ВЛ |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1 | 35.964
30 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1107, ф."Центральная" | 0.38 | 12,05 2020.02.13 | 13,14 2020.02.13 | П | 1.15 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1 | 17.25
31 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1106, ф."Пионерская" | 0.38 | 00,10 2020.02.14 | 01,05 2020.02.14 | В | 0.916 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 135 |  | 14.02.2020 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 10.992
32 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-942, ф.4 | 0.38 | 13,30 2020.02.14 | 15,15 2020.02.14 | П | 1.75 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1 | 14
33 | п. Ванино | ВЛ | ТП-691, ф.5 | 0.38 | 14,00 2020.02.14 | 16,40 2020.02.14 | П | 2.666 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 7.998
34 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Ленинградская-1" | 0.38 | 09,00 2020.02.15 | 09,55 2020.02.15 | П | 0.916 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1 | 21.984
35 | п. Ванино | ВЛ | ТП-693, ф.6 | 0.38 | 13,00 2020.02.18 | 13,10 2020.02.18 | П | 0.166 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 0.996
36 | п. Ванино | ВЛ | ТП-773, ф.1 (Нахимова-1) | 0.38 | 14,05 2020.02.19 | 14,45 2020.02.19 | П | 0.666 | ВЛ |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 82.584
37 | п. Датта | ВЛ | ТП-6 "Холодильник", ф.15 | 0.38 | 10,10 2020.02.20 | 11,04 2020.02.20 | П | 0.9 | ВЛ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 24.3
38 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-942, ф.4 | 0.38 | 14,00 2020.02.25 | 14,35 2020.02.25 | П | 0.583 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 46 |  |  |  |  | 1 | 4.664
39 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1113, ф."ЭЧ" | 0.38 | 16,35 2020.02.26 | 17,40 2020.02.26 | В | 1.083 | ВЛ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 |  | 27.02.2020 | 3.4.7 | 4.12 | 1 | 23.826
40 | п. Ванино | КЛ | ТП-6120 | 10 (10.5) | 10,00 2020.02.27 | 10,25 2020.02.27 | П | 0.416 | КЛ | ЯБ 257/1 |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 2.912
41 | п. Ванино | ПС | ПС35/10 Тишкино", Д8Ф | 10 (10.5) | 13,35 2020.02.27 | 13,38 2020.02.27 | П | 0.05 | ПС | ЦГИЭ-3, МНС-2, школа-2, дет.сад-2, КТП, ЦОК-4 |  | 165 | 0 | 14 | 151 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 750 |  |  |  |  | 1 | 8.25
42 | п. Ванино | ПС | ПС35/10 Тишкино", Д7Ф | 10 (10.5) | 13,39 2020.02.27 | 13,42 2020.02.27 | П | 0.05 | ПС |  |  | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 5 | 83 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 4.4
43 | п. Ванино | ПС | ПС35/10 Тишкино", Д9Ф | 10 (10.5) | 13,44 2020.02.27 | 13,47 2020.02.27 | П | 0.05 | ПС | школа-2, дет,сад-4, интернат-2 |  | 325 | 0 | 8 | 317 | 0 | 0 | 2 | 323 | 0 | 1530 |  |  |  |  | 1 | 16.25
44 | п. Ванино | ПС | ПС35/10 Тишкино", Д11Ф | 10 (10.5) | 13,49 2020.02.27 | 13,52 2020.02.27 | П | 0.05 | ПС |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 0.05
45 | п. Ванино | ПС | ПС35/10 Тишкино", Д4Ф | 10 (10.5) | 13,53 2020.02.27 | 13,56 2020.02.27 | П | 0.05 | ПС | больница-3, дворец- спорта-2, котельная-2,скважина-3 |  | 175 | 0 | 10 | 165 | 0 | 0 | 3 | 172 | 0 | 870 |  |  |  |  | 1 | 8.75
46 | п. Ванино | ПС | ПС35/10 Тишкино", Д10Ф | 10 (10.5) | 13,57 2020.02.27 | 13,58 2020.02.27 | П | 0.016 | ПС |  |  | 110 | 0 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1720 |  |  |  |  | 1 | 1.76
47 | п. Ванино | ПС | ПС35/10 Тишкино", Д16Ф | 10 (10.5) | 13,59 2020.02.27 | 14,00 2020.02.27 | П | 0.016 | ПС | дет.сад, котельная |  | 240 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 2 | 238 | 0 | 840 |  |  |  |  | 1 | 3.84
48 | п. Ванино | ПС | ПС35/10 Тишкино", Д12Ф | 10 (10.5) | 14,00 2020.02.27 | 15,35 2020.02.27 | П | 1.583 | ПС | ЯБ 257/1 |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 11.081
49 | п. Ванино | ПС | ПС35/10 Тишкино", Д20Ф | 10 (10.5) | 14,05 2020.02.27 | 14,07 2020.02.27 | П | 0.033 | ПС | котельная |  | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 0.495
50 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.5 | 0.38 | 09,25 2020.02.28 | 10,57 2020.02.28 | П | 1.533 | ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1 | 10.731
51 | п. Усть Орочи | ВЛ | ПС35/10 "Монгохто", Д1Ф | 10 (10.5) | 14,00 2020.02.29 | 14,38 2020.02.29 | В | 0.633 | ВЛ | дет.сад, школа-3 |  | 221 | 0 | 4 | 217 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 172 |  | 29.02.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 139.893
52 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Мира", "Советская", "Центральная" | 0.38 | 10,45 2020.03.02 | 17,25 2020.03.02 | П | 6.666 | ВЛ |  |  | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1 | 726.594
53 | п. Ванино | ВЛ | ТП-773, ф.1 (Нахимова-1) | 0.38 | 13,45 2020.03.02 | 15,10 2020.03.02 | П | 1.416 | ВЛ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 84.96
54 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Мира" | 0.38 | 10,50 2020.03.03 | 18,26 2020.03.03 | П | 7.6 | ВЛ |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1 | 418
55 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1113, ф."60 лет октября" | 0.38 | 16,35 2020.03.04 | 16,50 2020.03.04 | П | 0.25 | ВЛ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1 | 15
56 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-941, ф."Суворова, Горького" | 0.38 | 09,20 2020.03.05 | 11,45 2020.03.05 | П | 2.416 | ВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1 | 103.888
57 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-941, ф."Суворова, Горького" | 0.38 | 13,30 2020.03.05 | 15,45 2020.03.05 | П | 2.25 | ВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1 | 96.75
58 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Советская" | 0.38 | 14,05 2020.03.05 | 15,40 2020.03.05 | П | 1.583 | ВЛ |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1 | 55.405
59 | п. Октябрьский | ТП | ТП-531 | 10 (10.5) | 08,56 2020.03.06 | 09,50 2020.03.06 | П | 0.9 | ТП |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | 47.7
60 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Магазин" | 0.38 | 11,10 2020.03.06 | 14,25 2020.03.06 | П | 3.25 | ВЛ |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1 | 178.75
61 | п. Ванино | ВЛ | ТП-773, ф.1 (Нахимова-1) | 0.38 | 15,00 2020.03.10 | 15,30 2020.03.10 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 30
62 | п. Ванино | ВЛ | ТП-773, ф.2 (Нахимова-2) | 0.38 | 15,30 2020.03.10 | 15,35 2020.03.10 | П | 0.083 | ВЛ |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 5.478
63 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф, Д9Ф, Д10Ф, Д12Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 11,25 2020.03.11 | 12,10 2020.03.11 | В | 0.75 | ВЛ | ЦРБ-2, ДВОМЦ-1, Дворец спорта-2, котельная-2 ,насосная-3, школа-5, дет.сад-6, школа-интернат-2,КНАГТУ-1,учреждение ЯБ 257/1-1 |  | 618 | 0 | 25 | 593 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 4370 |  | 11.03.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 463.5
64 | п. Октябрьский | ВЛ | Д6Ф с РП-4 | 10 (10.5) | 11,25 2020.03.11 | 11,51 2020.03.11 | В | 0.433 | ВЛ | школа-1, дом престарелых-2, дет.дом-1, дет.сад-2, линейная поликлиника-1, котельная №7-2, скважина-1, насосная станция-2 |  | 700 | 0 | 12 | 688 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1680 |  | 11.03.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 303.1
65 | п. Кенада | ВЛ | ВЛ-35 кВ Т242Ф | 35 | 11,25 2020.03.11 | 11,52 2020.03.11 | В | 0.45 | ВЛ |  |  | 295 | 0 | 7 | 288 | 0 | 0 | 1 | 294 | 0 | 164 |  | 11.03.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 132.75
66 | п. Ванино | ТП | ТП-671 | 10 (10.5) | 10,00 2020.03.12 | 11,15 2020.03.12 | П | 1.25 | ТП |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1 | 91.25
67 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-531, ф.2 (Амурская) | 0.38 | 13,50 2020.03.12 | 14,55 2020.03.12 | П | 1.083 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 25.992
68 | п. Октябрьский | ТП | ТП-530 | 10 (10.5) | 10,00 2020.03.17 | 10,45 2020.03.17 | П | 0.75 | ТП |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1 | 27
69 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-941, ф."Суворова, Горького" | 0.38 | 10,00 2020.03.17 | 14,30 2020.03.17 | П | 4.5 | ВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1 | 193.5
70 | п. Усть Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.1 | 0.38 | 14,00 2020.03.17 | 15,10 2020.03.17 | П | 1.166 | ВЛ | дет.сад |  | 73 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 85.118
71 | п. Датта | ВЛ | ТП "Школа", ф.5,7 | 0.38 | 16,00 2020.03.17 | 19,15 2020.03.17 | В | 3.25 | ТП |  |  | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 50 |  | 17.03.20 | 3.4.7 | 4.12 | 1 | 247
72 | п. Датта | ВЛ | ВЛ-10 кВ Д12Ф | 10 (10.5) | 16,00 2020.03.17 | 16,24 2020.03.17 | В | 0.4 | ПС | школа-3, объекты РЫБОЛОВЕЦКАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) ИМ.50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ-7 |  | 280 | 0 | 10 | 269 | 0 | 0 | 1 | 278 | 1 | 380 |  | 17.03.20 | 3.4.7 | 4.12 | 1 | 112
73 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-531, ф.2 (Амурская) | 0.38 | 09,50 2020.03.18 | 11,05 2020.03.18 | П | 1.25 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 30
74 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-941, ф."Суворова, Горького" | 0.38 | 13,35 2020.03.18 | 14,15 2020.03.18 | П | 0.666 | ВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1 | 28.638
75 | п. Октябрьский | ТП | ТП-900 (ЦРП), Д2Ф | 10 (10.5) | 14,30 2020.03.19 | 15,49 2020.03.19 | В | 1.316 | ТП | дет.сад-1, линейная поликлиника-1 |  | 171 | 0 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 150 |  | 19.03.20 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 225.036
76 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1105, ф."Октябрьская" | 0.38 | 07,25 2020.03.20 | 08,40 2020.03.20 | В | 1.25 | ВЛ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 |  | 20.03.20 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 65
77 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1101, ф."Подгорная" | 0.38 | 18,00 2020.03.21 | 20,00 2020.03.21 | В | 2 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 91 |  | 21.03.20 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 42
78 | п. Ванино | КЛ | ТП-733, ф.6 | 0.38 | 23,45 2020.03.21 | 02,30 2020.03.22 | В | 2.75 | КЛ | насосная скважина 2го подъема-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.4 |  | 22.03.20 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0 | 2.75
79 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1106, ф."Хабаровская-1", "Хабаровская-2" | 0.38 | 16,00 2020.03.23 | 17,10 2020.03.23 | В | 1.166 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 88 |  | 23.03.20 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 19.822
80 | п. Ванино | ТП | ТП-733 | 0.38 | 10,00 2020.03.24 | 11,00 2020.03.24 | П | 1 | ТП | насосная скважина 2го подъема-1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.4 |  |  |  |  | 1 | 1
81 | п. Токи | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Д9Ф | 10 (10.5) | 13,03 2020.03.26 | 16,45 2020.03.26 | П | 3.7 | ВЛ | насосная станция 1 подъема-2, д/сад-1, КТП, Насасная станция 2 подъема, КНС, скважина 1,2- 1 шт |  | 76 | 0 | 7 | 68 | 0 | 0 | 3 | 72 | 1 | 797 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 281.2
82 | п. Токи | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Д7Ф | 10 (10.5) | 11,03 2020.03.28 | 12,38 2020.03.28 | В | 1.583 | ВЛ |  |  | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 2 | 345 | 0 | 930 |  | 28.03.20 | 3.4.9.3 | 4.14 | 0 | 549.301
83 | п. Токи | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Д9Ф | 10 (10.5) | 11,03 2020.03.28 | 13,45 2020.03.29 | В | 26.7 | ВЛ | насосная станция 1 подъема-2, д/сад-1, КТП, Насасная станция 2 подъема, КНС, скважина 1,2- 1 шт |  | 76 | 0 | 7 | 68 | 0 | 0 | 3 | 72 | 1 | 1136 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 29.03.20 | 3.4.9.3 | 4.14 | 0 | 2029.2
84 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-844, ф.11 | 0.38 | 09,23 2020.03.30 | 11,09 2020.03.30 | П | 1.766 | ВЛ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 91.832
85 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д10Ф | 10 (10.5) | 15,48 2020.03.30 | 16,47 2020.03.30 | В | 0.983 | ВЛ | котельная_1, школа-1 |  | 329 | 0 | 2 | 327 | 0 | 0 | 2 | 327 | 0 | 970 |  | 30.03.20 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 323.407
86 | п. Октябрьский | ВЛ | Д6Ф с РП-4 | 10 (10.5) | 16,30 2020.03.30 | 16,59 2020.03.30 | В | 0.483 | ПС | школа-1, дом престарелых-2, дет.дом-1, дет.сад-2, линейная поликлиника-1, котельная №7-2, скважина-1, насосная станция-2 |  | 700 | 0 | 12 | 688 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1680 |  | 30.03.20 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 338.1
87 | п. Октябрьский | ТП | ТП-970 | 10 (10.5) | 16,30 2020.03.30 | 19,35 2020.03.30 | В | 3.083 | ТП | школа |  | 104 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 132 |  | 30.03.20 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 320.632
88 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900, Д2Ф | 10 (10.5) | 18,00 2020.04.01 | 22,07 2020.04.01 | В | 4.116 | ВЛ | дет.сад,поликлиника |  | 169 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 234 |  | 01.04.2020 | 3.4.8.1 | 4.14 | 0 | 695.604
89 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6410,ф.7 | 0.38 | 10,00 2020.04.02 | 10,10 2020.04.02 | П | 0.166 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1 | 2.49
90 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6410,ф.7 | 0.38 | 11,10 2020.04.02 | 11,20 2020.04.02 | П | 0.166 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1 | 2.49
91 | п. Октябрьский | ТП | ТП-922 | 10 (10.5) | 11,50 2020.04.02 | 16,50 2020.04.02 | В | 5 | ТП | дет.сад., поликлиника |  | 53 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 172 |  | 02.04.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 265
92 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-920, 921, 923 (Д2Ф) | 10 (10.5) | 11,50 2020.04.02 | 12,37 2020.04.02 | В | 0.783 | ВЛ |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 121 |  | 02.04.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 90.828
93 | п. Ванино | ТП | ТП-695, ф.7 | 0.38 | 09,00 2020.04.03 | 09,45 2020.04.03 | П | 0.75 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 3
94 | п. Ванино | ТП | ТП-695, ф.9 | 0.38 | 10,39 2020.04.03 | 11,23 2020.04.03 | П | 0.733 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 1.466
95 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1106, ф"Хабаровская-1", "Хабаровская-2" | 0.38 | 14,08 2020.04.06 | 15,25 2020.04.06 | П | 1.283 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 | 21.811
96 | п. Октябрьский | ТП | Д5Ф с (ТП-900(ЦРП)) | 10 (10.5) | 11,57 2020.04.08 | 13,18 2020.04.08 | В | 1.35 | ТП | котельная-4, дом престарелых-2, насосная-2,скважина |  | 311 | 0 | 9 | 302 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | 418 |  | 08.04.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 419.85
97 | п. Ванино | ПС | Д3Ф ( с ПС 220/35/10 "Ванино") | 10 (10.5) | 13,43 2020.04.09 | 13,50 2020.04.09 | П | 0.116 | ПС | скважина-2 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1 | 0.696
98 | п. Ванино | ПС | Д3Ф ( с ПС 220/35/10 "Ванино") | 10 (10.5) | 09,22 2020.04.10 | 09,41 2020.04.10 | П | 0.316 | ПС |  |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 175 |  |  |  |  | 1 | 1.896
99 | п. Ванино | ВЛ | КТПн-641, ф.3 | 0.38 | 11,40 2020.04.10 | 12,05 2020.04.10 | П | 0.416 | ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 5.408
100 | п. Ванино | ВЛ | КТПн-641, ф.3 | 0.38 | 10,00 2020.04.13 | 11,15 2020.04.13 | П | 1.25 | ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 16.25
101 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-844, ф.9 | 0.38 | 11,45 2020.04.13 | 12,05 2020.04.13 | П | 0.333 | ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 2.331
102 | п. Ванино | ВЛ | КТПн-641, ф.3 | 0.38 | 13,35 2020.04.13 | 15,00 2020.04.13 | П | 1.416 | ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 18.408
103 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Мира" | 0.38 | 14,15 2020.04.13 | 16,15 2020.04.13 | П | 2 | ВЛ |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1 | 110
104 | п. Датта | ВЛ | ТП"Школа", ф.5 | 0.38 | 09,15 2020.04.14 | 11,00 2020.04.14 | П | 1.75 | ВЛ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1 | 56
105 | п. Ванино | ВЛ | КТПн-641, ф.3 | 0.38 | 09,16 2020.04.15 | 09,25 2020.04.15 | П | 0.15 | ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 1.95
106 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Мира" | 0.38 | 14,35 2020.04.15 | 16,55 2020.04.15 | П | 2.333 | ВЛ |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1 | 128.315
107 | п. Ванино | ВЛ | КТПн-641, ф.3 | 0.38 | 09,05 2020.04.16 | 11,14 2020.04.16 | П | 2.15 | ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 27.95
108 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-930, ф.3 | 0.38 | 09,10 2020.04.16 | 11,12 2020.04.16 | П | 2.033 | ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 50.825
109 | п. Ванино | ВЛ | ТП-649, ф.4 | 0.38 | 10,30 2020.04.16 | 12,10 2020.04.16 | П | 1.666 | ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 | 21.658
110 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.7 | 0.38 | 14,15 2020.04.16 | 16,40 2020.04.16 | П | 2.416 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7.248
111 | п. Ванино | ТП | ТП-683,684 | 10 (10.5) | 09,12 2020.04.17 | 12,35 2020.04.17 | П | 3.383 | ТП | школа-2,дето.сад-2,Эпрот |  | 28 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1 | 94.724
112 | п. Ванино | ТП | ТП-682 | 10 (10.5) | 09,12 2020.04.17 | 13,05 2020.04.17 | П | 3.883 | ТП | ЦГИЭ-3,УФНС-1(рез) ,Дворец спорта |  | 80 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 232 |  |  |  |  | 1 | 310.64
113 | п. Октябрьский | ВЛ | Д5 с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 13,15 2020.04.17 | 14,15 2020.04.17 | В | 1 | ВЛ | котельная-4, дом престарелых-2, насосная-2,скважина |  | 311 | 0 | 9 | 302 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | 418 |  | 17.04.2020 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 311
114 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-953, 954 | 10 (10.5) | 13,15 2020.04.17 | 15,17 2020.04.17 | В | 2.033 | ВЛ | насосная-2, акважина |  | 37 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 161 |  | 17.04.2020 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 75.221
115 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Мира" | 0.38 | 14,30 2020.04.17 | 16,20 2020.04.17 | П | 1.833 | ВЛ |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1 | 100.815
116 | п.Ванино | ВЛ | ТП-6410,ф.7 | 0.38 | 10,04 2020.04.20 | 13,30 2020.04.20 | П | 3.433 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1 | 51.495
117 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф | 10 (10.5) | 16,42 2020.04.21 | 18,07 2020.04.21 | В | 1.416 | ВЛ | сквадины-3 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 272 |  | 21.04.2020 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 4.248
118 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф | 10 (10.5) | 16,42 2020.04.21 | 17,35 2020.04.21 | В | 0.883 | ВЛ | котельная |  | 134 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 503 |  | 21.04.2020 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 118.322
119 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф | 10 (10.5) | 16,42 2020.04.21 | 17,12 2020.04.21 | В | 0.5 | ВЛ | больница-3,котельная, дворец спорта-2 |  | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 187 |  | 21.04.2020 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 5
120 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д16Ф | 10 (10.5) | 18,15 2020.04.21 | 20,36 2020.04.21 | В | 2.35 | ВЛ | котельная,дет.сад |  | 240 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 1 | 239 | 0 | 880 |  | 21.04.2020 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 564
121 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900(ЦРП), Д5Ф | 10 (10.5) | 18,20 2020.04.21 | 19,50 2020.04.21 | В | 1.5 | ВЛ | котельная-4, дом престарелых-2, насосная-2,скважина |  | 311 | 0 | 9 | 302 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | 418 |  | 21.04.2020 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 466.5
122 | п. Токи | ВЛ | ПС 35/10 "Токи", Д10Ф(Жилмассив) | 10 (10.5) | 18,40 2020.04.21 | 18,55 2020.04.21 | В | 0.25 | ВЛ |  |  | 119 | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 189 |  | 21.04.2020 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 29.75
123 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д16Ф | 10 (10.5) | 20,45 2020.04.21 | 02,10 2020.04.22 | В | 5.416 | ВЛ | котельная,дет.сад |  | 240 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 1 | 239 | 0 | 980 |  | 22.04.2020 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 1299.84
124 | п. Токи | ВЛ | ПС 35/10 "Токи", Д5Ф(Очистные) | 10 (10.5) | 23,20 2020.04.21 | 23,30 2020.04.21 | В | 0.166 | ВЛ | Котельная-2, СБО |  | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 185 |  | 22.04.2020 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 1.992
125 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900(ЦРП), Д5Ф | 10 (10.5) | 23,37 2020.04.21 | 00,28 2020.04.22 | В | 0.85 | ВЛ | котельная-4, дом престарелых-2, насосная-2,скважина |  | 311 | 0 | 9 | 302 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | 418 |  | 22.04.2020 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 264.35
126 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900(ЦРП), Д3Ф | 10 (10.5) | 00,25 2020.04.22 | 00,29 2020.04.22 | В | 0.066 | ВЛ |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 22 |  | 22.04.2020 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 3.498
127 | п. Токи | ВЛ | ПС 35/10 "Токи", Д5Ф(Очистные) | 10 (10.5) | 02,15 2020.04.22 | 07,33 2020.04.22 | В | 5.3 | ВЛ | Котельная-2, СБО |  | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 185 |  | 22.04.2020 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 63.6
128 | п. Октябрьский | ТП | Д3Ф с ТП-900, | 10 (10.5) | 10,15 2020.04.22 | 17,03 2020.04.22 | П | 6.8 | ТП |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 360.4
129 | п. Ванино | КЛ | ТП-695, ф.5 | 0.38 | 14,00 2020.04.23 | 15,30 2020.04.23 | П | 1.5 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1 | 1.5
130 | п. Ванино | ВЛ | ТП-649, ф.2 | 0.38 | 10,10 2020.04.24 | 12,52 2020.04.24 | П | 2.7 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1 | 13.5
131 | п. Ванино | ВЛ | ТП-649, ф.3 | 0.38 | 10,10 2020.04.24 | 14,42 2020.04.24 | П | 4.533 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 22.665
132 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6410, ф.7 | 0.38 | 11,30 2020.04.24 | 13,14 2020.04.24 | П | 1.733 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 89 |  |  |  |  | 1 | 25.995
133 | п. Ванино | КЛ | ТП-695, ф.2 | 0.38 | 09,05 2020.04.27 | 10,15 2020.04.27 | П | 1.166 | КЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 3.498
134 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д16Ф | 10 (10.5) | 13,30 2020.04.27 | 17,16 2020.04.27 | П | 3.766 | ВЛ | котельная,дет.сад |  | 240 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 1 | 239 | 0 | 840 |  |  |  |  | 1 | 903.84
135 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1105, ф."Октябрьская" | 0.38 | 10,30 2020.04.28 | 15,37 2020.04.28 | П | 5.116 | ВЛ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 266.032
136 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1105, ф."Октябрьская" | 0.38 | 10,00 2020.04.29 | 13,10 2020.04.29 | П | 3.166 | ВЛ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 164.632
137 | п. Ванино | ВЛ | ТП-649, ф.4 | 0.38 | 10,05 2020.04.29 | 11,25 2020.04.29 | П | 1.333 | ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 | 17.329
138 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1104, ф."Советская" | 0.38 | 13,40 2020.04.29 | 16,30 2020.04.29 | П | 2.833 | ВЛ |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1 | 181.312
139 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 09,05 2020.04.30 | 10,30 2020.04.30 | В | 1.416 | ВЛ | больница,бойлерная, котельная( резерв), дет.сад-2 |  | 299 | 0 | 5 | 294 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 814 |  | 30.04.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 423.384
140 | п. Ванино | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Д3Ф | 10 (10.5) | 13,43 2020.04.30 | 15,00 2020.04.30 | В | 1.283 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |  | 30.04.2020 | 3.4.9 | 4.12 | 0 | 5.132
141 | п. Ванино | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Д3Ф | 10 (10.5) | 13,43 2020.04.30 | 19,35 2020.04.30 | В | 5.866 | ВЛ | Скважина 1,4;2,3 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 163 |  | 30.04.2020 | 3.4.9 | 4.12 | 0 | 11.732
142 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 19,10 2020.04.30 | 19,35 2020.04.30 | В | 0.416 | ВЛ | больница,бойлерная, котельная( резерв), дет.сад-2 |  | 299 | 0 | 5 | 294 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 814 |  | 30.04.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 124.384
143 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 11,30 2020.05.01 | 12,37 2020.05.01 | П | 1.116 | ВЛ | дет.сад- 2 , бойлерная, котельная ( резерв) ,больница |  | 302 | 0 | 5 | 297 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 792 |  |  |  |  | 1 | 337.032
144 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д7Ф | 10 (10.5) | 02,15 2020.05.08 | 09,35 2020.05.08 | В | 7.333 | ВЛ |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 160 |  | 08.05.2020 | 3.4.8 | 4.12 | 0 | 667.303
145 | п. Кенада | ВЛ | ПС 35/10 "Кенада", Д1Ф | 10 (10.5) | 17,00 2020.05.08 | 17,20 2020.05.08 | П | 0.333 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1 | 0.333
146 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1106, ф."Хабаровская-1", "Хабаровская-2" | 0.38 | 16,45 2020.05.09 | 19,25 2020.05.09 | В | 2.666 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 88 |  | 09.05.2020 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0 | 45.322
147 | п. Датта | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д12Ф | 10 (10.5) | 05,17 2020.05.13 | 06,40 2020.05.13 | В | 1.383 | ВЛ | школа-3 , объекта "Рыболовецкая артель"-8 |  | 234 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 3 | 230 | 1 | 280 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 13.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 323.622
148 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35/10 "Высокогорная", Д6Ф (резерв) | 0.38 | 07,30 2020.05.13 | 10,00 2020.05.13 | В | 2.5 | ВЛ | котельная |  | 45 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 260 |  | 13.05.2020 | 3.4.9.3 | 4.4 | 0 | 112.5
149 | п. Токи | ПС | ПС 220/35/10 "Ванино", Т14Ф | 35 | 09,15 2020.05.14 | 17,02 2020.05.14 | П | 7.783 | ПС | дет.сад, школа, котельная-2, СБО, скважина-2 |  | 92 | 0 | 7 | 85 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 272 |  |  |  |  | 1 | 716.036
150 | п.Ванино | ВЛ | ТП-670 | 10 (10.5) | 09,20 2020.05.14 | 11,30 2020.05.14 | П | 2.166 | ВЛ |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1 | 197.106
151 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д11Ф | 10 (10.5) | 10,14 2020.05.14 | 12,00 2020.05.14 | П | 1.766 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 1.766
152 | п. Октябрьский | ТП | ТП-950 | 0.38 | 10,20 2020.05.14 | 14,25 2020.05.14 | П | 4.083 | ТП | котельная |  | 70 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 285.81
153 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф | 10 (10.5) | 08,52 2020.05.15 | 11,46 2020.05.15 | П | 2.9 | ВЛ |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 230 |  |  |  |  | 1 | 432.1
154 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д8Ф | 10 (10.5) | 13,12 2020.05.15 | 14,44 2020.05.15 | П | 1.533 | ВЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 168 |  |  |  |  | 1 | 39.858
155 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Мира,8", "Центральная" | 0.38 | 14,42 2020.05.15 | 15,40 2020.05.15 | П | 0.966 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1 | 16.422
156 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 11,35 2020.05.16 | 12,25 2020.05.16 | В | 0.833 | ВЛ | дет.сад- 2 , бойлерная, котельная ( резерв) ,больница |  | 302 | 0 | 5 | 297 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 792 |  | 16.05.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 251.566
157 | п. Высокогорный | ТП | ТП-131 | 10 (10.5) | 21,10 2020.05.16 | 22,00 2020.05.16 | В | 0.833 | ТП |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 41 |  | 16.05.2020 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1 | 15.827
158 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900, Д5Ф | 10 (10.5) | 10,45 2020.05.17 | 11,49 2020.05.17 | В | 1.066 | ВЛ | котельная-2, дом престарелых-2, насосная-2, скважина |  | 219 | 0 | 7 | 212 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 668 |  | 17.05.2020 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 233.454
159 | п. Усть Орочи | ВЛ | ТП-331,ф.4 | 0.38 | 11,40 2020.05.18 | 12,25 2020.05.18 | П | 0.75 | ВЛ |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 68.25
160 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д9Ф | 10 (10.5) | 13,05 2020.05.18 | 19,48 2020.05.18 | П | 6.716 | ВЛ | школа-2, дет.сад-4, школа- интернат- 2 |  | 326 | 0 | 8 | 318 | 0 | 0 | 3 | 323 | 0 | 1650 |  |  |  |  | 1 | 2189.416
161 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6101, ф.6 | 0.38 | 09,00 2020.05.19 | 11,30 2020.05.19 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32.4 |  |  |  |  | 1 | 20
162 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6101, ф.6 | 0.38 | 09,12 2020.05.19 | 11,30 2020.05.19 | П | 2.3 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32.4 |  |  |  |  | 1 | 18.4
163 | п. Октябрьский | ТП | ТП-900, тр-р№2 | 10 (10.5) | 10,10 2020.05.19 | 11,40 2020.05.19 | В | 1.5 | ТП |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 |  | 19.05.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 25.5
164 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Центральная, Советская" | 0.38 | 10,45 2020.05.19 | 12,40 2020.05.19 | П | 1.916 | ВЛ |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | 95.8
165 | п. Ванино | ТП | ОПП, ф."ПЭ" | 10 (10.5) | 08,30 2020.05.20 | 18,00 2020.05.20 | П | 9.5 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 38
166 | п. Октябрьский | ТП | ТП-950 | 10 (10.5) | 09,35 2020.05.20 | 13,30 2020.05.20 | П | 3.916 | ТП | котельная |  | 70 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 274.12
167 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Советская", ф."Центральная" | 0.38 | 09,55 2020.05.20 | 18,00 2020.05.20 | П | 8.083 | ВЛ |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | 404.15
168 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д16Ф | 10 (10.5) | 10,00 2020.05.20 | 12,37 2020.05.20 | П | 2.616 | ВЛ | котельная,дет.сад |  | 166 | 0 | 2 | 164 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 870 |  |  |  |  | 1 | 434.256
169 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6101, ф.6 | 0.38 | 09,00 2020.05.21 | 11,30 2020.05.21 | П | 2.5 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32.4 |  |  |  |  | 1 | 20
170 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Советская" | 0.38 | 10,40 2020.05.21 | 18,00 2020.05.21 | П | 7.333 | ВЛ |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1 | 256.655
171 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35/10 "Высокогорная", Д6Ф (резерв), ОПП | 10 (10.5) | 17,05 2020.05.21 | 18,20 2020.05.21 | В | 1.25 | ВЛ | дет.сад- 2 , бойлерная, котельная ( резерв) ,больница, котельная |  | 347 | 0 | 6 | 341 | 0 | 0 | 1 | 346 | 0 | 1052 |  | 21.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 433.75
172 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д13Ф | 10 (10.5) | 17,05 2020.05.21 | 18,25 2020.05.21 | В | 1.333 | ВЛ | Водокачка |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 |  | 21.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 1.333
173 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д10Ф | 10 (10.5) | 17,05 2020.05.21 | 18,48 2020.05.21 | В | 1.716 | ВЛ | котельная-2, СОШ |  | 334 | 0 | 3 | 331 | 0 | 0 | 2 | 332 | 0 | 970 |  | 21.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 573.144
174 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Советская" | 0.38 | 09,30 2020.05.22 | 18,04 2020.05.22 | П | 8.566 | ВЛ |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1 | 299.81
175 | п. Октябрьский | ТП | ТП-940 | 10 (10.5) | 10,07 2020.05.22 | 13,05 2020.05.22 | П | 2.966 | ТП |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1 | 157.198
176 | п. Датта | ВЛ | П С35/10 "Монгохто", Д12Ф | 10 (10.5) | 19,25 2020.05.23 | 00,24 2020.05.24 | В | 4.983 | ВЛ | школа-3 , объекта "Рыболовецкая артель"-8 |  | 234 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 3 | 230 | 1 | 420 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 24.05.2020 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 1166.022
177 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1106, ф."Лесная,2,4,6" | 0.38 | 10,45 2020.05.25 | 11,45 2020.05.25 | П | 1 | ВЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1 | 16
178 | п. Ванино | ТП | ТП-686 | 10 (10.5) | 10,00 2020.05.26 | 14,33 2020.05.26 | П | 4.55 | ТП | ЦОК-4 |  | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 235 |  |  |  |  | 1 | 22.75
179 | п. Ванино | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Д7Ф | 10 (10.5) | 10,05 2020.05.26 | 16,29 2020.05.26 | П | 6.4 | ВЛ |  |  | 351 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 2 | 349 | 0 | 615 |  |  |  |  | 1 | 2246.4
180 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1106, ф."Общежитие" | 0.38 | 02,43 2020.05.27 | 03,20 2020.05.27 | В | 0.616 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 |  | 27.05.2020 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 2.464
181 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35/10 "Высокогорная", Д3Ф | 10 (10.5) | 04,37 2020.05.27 | 05,20 2020.05.27 | В | 0.716 | ВЛ | дет.сад |  | 128 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 273 |  | 27.05.2020 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0 | 91.648
182 | п. Ванино | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Д7Ф | 10 (10.5) | 09,36 2020.05.27 | 13,39 2020.05.27 | П | 4.05 | ВЛ |  |  | 351 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 2 | 349 | 0 | 615 |  |  |  |  | 1 | 1421.55
183 | п. Датта | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д12Ф, Д2Ф | 10 (10.5) | 10,06 2020.05.27 | 16,34 2020.05.27 | П | 6.466 | ВЛ | школа-3 , объекта "Рыболовецкая артель"-8 |  | 234 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 3 | 230 | 1 | 420 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 1513.044
184 | п. Ванино | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Д6Ф | 10 (10.5) | 10,55 2020.05.27 | 10,56 2020.05.27 | П | 0.016 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 0.384
185 | п. Токи | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Д9Ф | 10 (10.5) | 09,15 2020.05.28 | 16,39 2020.05.28 | П | 7.4 | ВЛ | дет.сад, КТП, насосная-2, КНС, скважина |  | 76 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 934 |  |  |  |  | 1 | 562.4
186 | п. Датта | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д12Ф, Д2Ф | 10 (10.5) | 10,03 2020.05.28 | 18,59 2020.05.28 | П | 8.933 | ВЛ | школа-3 , объекта "Рыболовецкая артель"-8 |  | 234 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 3 | 230 | 1 | 420 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 2090.322
187 | п. Датта | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д12Ф, Д2Ф | 10 (10.5) | 10,02 2020.05.29 | 16,42 2020.05.29 | П | 6.666 | ВЛ | школа-3 , объекта "Рыболовецкая артель"-8 |  | 234 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 3 | 230 | 1 | 420 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 1559.844
188 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1112 | 0.38 | 14,05 2020.06.02 | 15,05 2020.06.02 | П | 1 | ВЛ | больница |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1 | 24
189 | п. Датта | ВЛ | Д12Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 19,15 2020.06.02 | 19,50 2020.06.02 | В | 0.583 | ВЛ | школа-3 , объекта "Рыболовецкая артель"-8 |  | 234 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 3 | 230 | 1 | 280 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 02.06.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 136.422
190 | п. Датта | ВЛ | Д12Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 10,02 2020.06.03 | 17,25 2020.06.03 | П | 7.383 | ВЛ | школа-3 , объекта "Рыболовецкая артель"-8 |  | 234 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 3 | 230 | 1 | 280 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 1727.622
191 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900, Д2Ф, Д4Ф | 10 (10.5) | 13,30 2020.06.03 | 15,00 2020.06.03 | П | 1.5 | ВЛ | дет.сад-2, дет.дом, поликоиника |  | 302 | 0 | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 811 |  |  |  |  | 1 | 453
192 | п. Датта | ВЛ | Д12Ф, Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто", | 10 (10.5) | 10,08 2020.06.04 | 16,46 2020.06.04 | П | 6.633 | ВЛ | школа-3 , объекта "Рыболовецкая артель"-8 |  | 234 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 3 | 230 | 1 | 280 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 1552.122
193 | п. Ванино | ВЛ | Д16Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 10,03 2020.06.06 | 12,20 2020.06.06 | П | 2.283 | ВЛ | дет.сад, суд, колтельная |  | 237 | 0 | 3 | 234 | 0 | 0 | 1 | 236 | 0 | 580 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 541.071
194 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д10Ф | 10 (10.5) | 02,00 2020.06.07 | 08,20 2020.06.07 | В | 6.333 | ВЛ | котельная-2, СОШ |  | 334 | 0 | 3 | 331 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 970 |  | 07.06.2020 | 3.4.12.2,3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 2115.222
195 | п. Ванино | ВЛ | Д16Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 10,05 2020.06.08 | 16,00 2020.06.08 | П | 5.916 | ВЛ | дет.сад, суд, колтельная |  | 237 | 0 | 3 | 234 | 0 | 0 | 1 | 236 | 0 | 580 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 1402.092
196 | п. Датта | ВЛ | Д12Ф, Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто", | 10 (10.5) | 10,10 2020.06.08 | 16,10 2020.06.08 | П | 6 | ВЛ | школа-3 , объекта "Рыболовецкая артель"-8 |  | 234 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 3 | 230 | 1 | 280 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 1404
197 | п. Дюанка | ТП | КТПн "Дюанка" | 10 (10.5) | 10,20 2020.06.08 | 16,50 2020.06.08 | П | 6.5 | ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 39
198 | п. Датта | ВЛ | Д12Ф, Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто", | 10 (10.5) | 10,03 2020.06.09 | 16,04 2020.06.09 | П | 6.016 | ВЛ | школа-3 , объекта "Рыболовецкая артель"-8 |  | 234 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 3 | 230 | 1 | 280 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 1407.744
199 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф с ОПП | 10 (10.5) | 11,35 2020.06.09 | 11,50 2020.06.09 | В | 0.25 | ВЛ | больница,бойлерная, центр.котельная (рез),дет.сад |  | 302 | 0 | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 791 |  | 09.06.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 75.5
200 | п. Высокогорный | ВЛ | Д10Ф с ОПП | 10 (10.5) | 13,30 2020.06.09 | 16,20 2020.06.09 | П | 2.833 | ВЛ | котельная-2, СОШ |  | 334 | 0 | 3 | 331 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 970 |  |  |  |  | 1 | 946.222
201 | п. Ванино | ТП | ТП-6101, ф.1 | 0.38 | 09,15 2020.06.10 | 12,25 2020.06.10 | П | 3.166 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3.166
202 | п. Ванино | ТП | ТП-6101, ф.5, ф.7 | 0.38 | 09,15 2020.06.10 | 14,15 2020.06.10 | П | 5 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 20
203 | п. Ванино | ТП | ТП-6101, ф.4 | 0.38 | 09,15 2020.06.10 | 12,15 2020.06.10 | П | 3 | ТП |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 9
204 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 09,48 2020.06.10 | 13,19 2020.06.10 | В | 3.516 | ВЛ | больница,бойлерная, центр.котельная (рез),дет.сад |  | 302 | 0 | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 791 |  | 10.06.2020 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 1061.832
205 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 10,00 2020.06.10 | 13,33 2020.06.10 | П | 3.55 | ВЛ | котельная |  | 150 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 3 | 147 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 532.5
206 | п. Датта | ВЛ | Д12Ф, Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 10,01 2020.06.10 | 19,45 2020.06.10 | П | 9.733 | ВЛ | школа-3 , объекта "Рыболовецкая артель"-8 |  | 234 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 3 | 230 | 1 | 280 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 2277.522
207 | п. Ванино | ВЛ | Д11Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 10,07 2020.06.10 | 13,33 2020.06.10 | П | 3.433 | ВЛ |  |  | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 6 | 264 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1 | 926.91
208 | п. Высокогорный | ВЛ | Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 12,30 2020.06.10 | 16,05 2020.06.10 | В | 3.583 | ВЛ | котельная |  | 43 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 260 |  | 10.06.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 154.069
209 | п. Высокогорный | ВЛ | Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 12,30 2020.06.10 | 12,00 2020.06.11 | В | 23.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  | 11.06.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 23.5
210 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1111, ф."Центральная" | 0.38 | 16,30 2020.06.10 | 18,50 2020.06.10 | В | 2.333 | ВЛ |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 39 |  | 10.06.2020 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 144.646
211 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1103, ф."ПЧ" | 0.38 | 21,15 2020.06.10 | 21,45 2020.06.10 | В | 0.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 10.06.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 0.5
212 | п. Датта | ВЛ | Д12Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 10,01 2020.06.11 | 15,34 2020.06.11 | П | 5.55 | ВЛ | школа-3 , объекта "Рыболовецкая артель"-8 |  | 234 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 3 | 230 | 1 | 280 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 1298.7
213 | п. Ванино | ВЛ | Д7Ф, Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 01,15 2020.06.12 | 01,18 2020.06.12 | В | 0.05 | ВЛ | дет.сад, КТП, КНС, насосная скважина-3 |  | 427 | 0 | 6 | 421 | 0 | 0 | 4 | 423 | 0 | 1247 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 12.06.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 21.35
214 | п. Датта | ВЛ | Д12Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 07,55 2020.06.13 | 08,30 2020.06.13 | В | 0.583 | ВЛ | школа-3 , объекта "Рыболовецкая артель"-8 |  | 234 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 3 | 230 | 1 | 593 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 13.06.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 136.422
215 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 14,15 2020.06.13 | 14,42 2020.06.13 | В | 0.45 | ВЛ | дет.сад, школа-3 |  | 221 | 0 | 4 | 217 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 174 |  | 13.06.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 99.45
216 | п. Хуту | ТП | КТПн "РЖД" | 10 (10.5) | 11,00 2020.06.14 | 19,06 2020.06.14 | В | 8.1 | ТП |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 |  | 14.06.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 234.9
217 | п. Ванино | ТП | ТП-642 | 10 (10.5) | 13,17 2020.06.15 | 15,36 2020.06.15 | П | 2.316 | ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1 | 23.16
218 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6101, ф.6 | 0.38 | 13,15 2020.06.16 | 16,20 2020.06.16 | П | 3.083 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 24.664
219 | п. Кенада | ВЛ | Т242Ф с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 35 | 09,37 2020.06.17 | 19,22 2020.06.17 | П | 9.75 | ВЛ | школа-3, дет.сад-3 |  | 295 | 0 | 6 | 289 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 277 |  |  |  |  | 1 | 2876.25
220 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д10Ф | 10 (10.5) | 10,51 2020.06.17 | 11,25 2020.06.17 | П | 0.566 | ВЛ | котельная-2, СОШ |  | 334 | 0 | 3 | 331 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 970 |  |  |  |  | 1 | 189.044
221 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6101, ф.6 | 0.38 | 13,10 2020.06.17 | 16,40 2020.06.17 | П | 3.5 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 28
222 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-844, ф.11 | 0.38 | 09,03 2020.06.18 | 11,20 2020.06.18 | П | 2.283 | ВЛ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 118.716
223 | п. Кенада | ВЛ | Т242Ф с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 35 | 09,29 2020.06.18 | 18,32 2020.06.18 | П | 9.05 | ВЛ | школа-3, дет.сад-3 |  | 295 | 0 | 6 | 289 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 277 |  |  |  |  | 1 | 2669.75
224 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6101, ф.6 | 0.38 | 13,25 2020.06.18 | 16,06 2020.06.18 | П | 2.683 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 21.464
225 | п. Кенада | ВЛ | Т242Ф с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 35 | 10,00 2020.06.19 | 16,59 2020.06.19 | П | 6.983 | ВЛ | школа-3, дет.сад-3 |  | 295 | 0 | 6 | 289 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 277 |  |  |  |  | 1 | 2059.985
226 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6101, ф.6 | 0.38 | 13,20 2020.06.19 | 16,07 2020.06.19 | П | 2.783 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 22.264
227 | п. Кенада | ВЛ | Т242Ф с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 35 | 09,22 2020.06.20 | 17,00 2020.06.20 | П | 7.633 | ВЛ | школа-3, дет.сад-3 |  | 295 | 0 | 6 | 289 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 277 |  |  |  |  | 1 | 2251.735
228 | п. Кенада | ВЛ | Т242Ф с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 35 | 09,16 2020.06.21 | 16,52 2020.06.21 | П | 7.6 | ВЛ | школа-3, дет.сад-3 |  | 295 | 0 | 6 | 289 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 277 |  |  |  |  | 1 | 2242
229 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф, Д7Ф, Д11Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,08 2020.06.22 | 12,22 2020.06.22 | П | 3.233 | ВЛ | котельная |  | 876 | 0 | 1 | 875 | 0 | 0 | 6 | 870 | 0 | 418 |  |  |  |  | 1 | 2832.108
230 | п. Датта | ВЛ | Д12Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 10,10 2020.06.23 | 15,20 2020.06.23 | П | 5.166 | ВЛ | школа-3 , объекта "Рыболовецкая артель"-8 |  | 234 | 0 | 11 | 222 | 0 | 0 | 3 | 230 | 1 | 280 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 1208.844
231 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.11, 19, 20 | 0.38 | 10,43 2020.06.23 | 11,38 2020.06.23 | П | 0.916 | ВЛ | центр гигиены |  | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 123 |  |  |  |  | 1 | 25.648
232 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф, Д7Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 13,09 2020.06.23 | 17,36 2020.06.23 | П | 4.45 | ВЛ | котельная |  | 876 | 0 | 1 | 875 | 0 | 0 | 6 | 870 | 0 | 418 |  |  |  |  | 1 | 3898.2
233 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д10Ф | 10 (10.5) | 03,20 2020.06.26 | 13,45 2020.06.26 | В | 10.416 | ВЛ | котельная-2, СОШ |  | 334 | 0 | 3 | 331 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 970 |  | 26.06.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 3478.944
234 | п. Ванино | ВЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 06,43 2020.06.30 | 08,25 2020.06.30 | П | 1.7 | ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 269 |  |  |  |  | 1 | 62.9
235 | п. Ванино | ВЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 06,43 2020.06.30 | 07,00 2020.06.30 | В | 0.283 | ВЛ | центр гигиены-2, баклаборатория, СОШ-2, дет.сад-2, КТП |  | 113 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 504 |  | 30.06.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 31.979
236 | п. Ванино | ВЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 06,43 2020.06.30 | 09,33 2020.06.30 | П | 2.833 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1 | 28.33
237 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 11,00 2020.06.30 | 14,35 2020.06.30 | В | 3.583 | ВЛ | котельная-2, ЦРБ-3, дворец спорта-2, насосная скважина-3 |  | 171 | 0 | 10 | 161 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 830 |  | 30.06.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 612.693
238 | п. Ванино | ВЛ | Д10Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 11,45 2020.06.30 | 15,23 2020.06.30 | В | 3.633 | ВЛ | ПЧ, Дет.сад-2, СОШ-3, ЦОК-4 |  | 114 | 0 | 10 | 104 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1048 |  | 30.06.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 414.162
239 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132. ф."Центральная" | 0.38 | 15,50 2020.06.30 | 17,05 2020.06.30 | П | 1.25 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7.3 |  |  |  |  | 1 | 18.75
240 | п. Высокогорный | ТП | ТП-133 | 10 (10.5) | 11,20 2020.07.02 | 12,15 2020.07.02 | П | 0.916 | ТП |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | 36.64
241 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1106 | 0.38 | 13,55 2020.07.02 | 14,35 2020.07.02 | П | 0.666 | ТП | котельная, СОШ |  | 114 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1 | 75.924
242 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900, Д3Ф | 10 (10.5) | 09,03 2020.07.03 | 14,50 2020.07.03 | П | 5.783 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 86.745
243 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35/10 "Высокогорная", Д6Ф (резерв) | 10 (10.5) | 18,05 2020.07.03 | 19,40 2020.07.03 | В | 1.583 | ВЛ | котельная |  | 42 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 83 |  | 03.07.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 66.486
244 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д10Ф | 10 (10.5) | 19,32 2020.07.04 | 15,22 2020.07.05 | В | 19.833 | ВЛ | котельная-2, СОШ |  | 332 | 0 | 3 | 329 | 0 | 0 | 2 | 330 | 0 | 344 |  | 05.07.20 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 6584.556
245 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф, Д13Ф | 10 (10.5) | 08,42 2020.07.06 | 10,10 2020.07.06 | В | 1.466 | ВЛ | котельная ( рез.ввод), ЦРБ-2,дет.сад-2 |  | 306 | 0 | 5 | 301 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 380 |  | 06.07.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 448.596
246 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д10Ф | 10 (10.5) | 08,42 2020.07.06 | 12,20 2020.07.06 | П | 3.633 | ВЛ | котельная-2, СОШ |  | 332 | 0 | 3 | 329 | 0 | 0 | 2 | 330 | 0 | 344 |  |  |  |  | 1 | 1206.156
247 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900, Д3Ф | 10 (10.5) | 09,00 2020.07.06 | 14,30 2020.07.06 | П | 5.5 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 82.5
248 | п. Ванино | ВЛ | ТП-733, ф.6 | 0.38 | 09,30 2020.07.07 | 10,30 2020.07.07 | П | 1 | ВЛ | насосная скважина |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1 | 1
249 | п. Октябрьский | КЛ | ТП-841, ф.19, 20 | 0.38 | 10,20 2020.07.07 | 15,00 2020.07.07 | П | 4.666 | КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 9.332
250 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Центральная" | 0.38 | 12,05 2020.07.07 | 16,05 2020.07.07 | П | 4 | ВЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 64
251 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д7Ф | 10 (10.5) | 13,15 2020.07.07 | 19,27 2020.07.07 | В | 6.2 | ВЛ |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 588 |  | 07.07.20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0 | 564.2
252 | п. Токи | ТП | ПС 35/10 "Токи", Д5Ф(Очистные) | 10 (10.5) | 09,12 2020.07.08 | 10,50 2020.07.08 | П | 1.633 | ТП | котельная-2,очистные |  | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1 | 19.596
253 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1111, ф."Центральная" | 0.38 | 15,07 2020.07.08 | 16,10 2020.07.08 | П | 1.05 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1 | 11.55
254 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132 | 0.38 | 16,10 2020.07.08 | 16,35 2020.07.08 | П | 0.416 | ВЛ | дет.сад |  | 113 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 117 |  |  |  |  | 1 | 47.008
255 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Центальная" | 0.38 | 11,30 2020.07.09 | 18,02 2020.07.09 | П | 6.533 | ВЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 104.528
256 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-132, ф."Центальная" | 0.38 | 11,08 2020.07.10 | 16,20 2020.07.10 | П | 5.2 | ВЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 83.2
257 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1111, ф."Центральная" | 0.38 | 12,45 2020.07.10 | 14,30 2020.07.10 | П | 1.75 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1 | 19.25
258 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 11,10 2020.07.11 | 12,15 2020.07.11 | П | 1.083 | ВЛ | котельная ( рез.ввод), ЦРБ-2,дет.сад-2 |  | 306 | 0 | 5 | 301 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 331.398
259 | п. Ванино | ВЛ | ТП-680 | 10 (10.5) | 11,20 2020.07.11 | 14,00 2020.07.11 | П | 2.666 | ВЛ | КГБ ПОУ |  | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1 | 26.66
260 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 10,03 2020.07.12 | 10,32 2020.07.12 | П | 0.483 | ВЛ | котельная ( рез.ввод), ЦРБ-2,дет.сад-2 |  | 306 | 0 | 5 | 301 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 147.798
261 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-970, ф.1 | 0.38 | 09,00 2020.07.13 | 10,16 2020.07.13 | П | 1.266 | ВЛ |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | 58.236
262 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д13Ф | 10 (10.5) | 10,15 2020.07.14 | 16,45 2020.07.14 | П | 6.5 | ВЛ | водокачка |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1 | 6.5
263 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д10Ф | 10 (10.5) | 13,25 2020.07.15 | 14,50 2020.07.15 | П | 1.416 | ВЛ | котельная-2, СОШ |  | 332 | 0 | 3 | 329 | 0 | 0 | 2 | 330 | 0 | 344 |  |  |  |  | 1 | 470.112
264 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6101, ф.6 | 0.38 | 14,20 2020.07.15 | 15,00 2020.07.15 | П | 0.666 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 5.328
265 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 15,02 2020.07.15 | 16,20 2020.07.15 | П | 1.3 | ВЛ | котельная ( рез.ввод), ЦРБ-2,дет.сад-2 |  | 306 | 0 | 5 | 301 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 397.8
266 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д13Ф | 10 (10.5) | 16,35 2020.07.15 | 16,45 2020.07.15 | П | 0.166 | ВЛ | водокачка |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1 | 0.166
267 | п. Ванино | ТП | ТП-644 | 10 (10.5) | 09,00 2020.07.17 | 14,10 2020.07.17 | П | 5.166 | ТП | ФГБУЗ, Дворец спорта-2 |  | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 36.162
268 | п. Датта | ВЛ | ТП"Первомайская",ф."Первомайская, Бородина" | 0.38 | 10,00 2020.07.17 | 10,40 2020.07.17 | П | 0.666 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 9.99
269 | п. Кенада | ВЛ | ПС220/35/10 "Высокогорная", Т-242 | 35 | 07,45 2020.07.19 | 09,27 2020.07.19 | В | 1.7 | ВЛ | СОШ-3, дет.сад-3 |  | 296 | 0 | 6 | 290 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 310 |  | 19.07.20 | 3.4.10 | 4.11 | 0 | 503.2
270 | п. Октябрьский | ВЛ | ПС35/10 "Лесозаводская", Д3Ф | 10 (10.5) | 04,45 2020.07.21 | 18,46 2020.07.21 | В | 14.016 | ВЛ |  |  | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 47 |  | 21.07.20 | 3.4.9 | 4.12 | 0 | 1205.376
271 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-952, ф.4 | 0.38 | 13,17 2020.07.22 | 16,15 2020.07.22 | П | 2.966 | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 56.354
272 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д13Ф | 10 (10.5) | 15,07 2020.07.22 | 16,50 2020.07.22 | П | 1.716 | ВЛ | водокачка |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1 | 1.716
273 | п. Кенада | ВЛ | ПС35/10"Кенада" Д2Ф | 10 (10.5) | 12,20 2020.07.23 | 16,35 2020.07.23 | В | 4.25 | ВЛ | детсад-2 |  | 166 | 0 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 118 |  | 23.07.20 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 705.5
274 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д13Ф | 10 (10.5) | 12,30 2020.07.23 | 13,35 2020.07.23 | В | 1.083 | ВЛ | водокачка |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 124 |  | 23.07.20 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0 | 1.083
275 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 13,40 2020.07.23 | 16,30 2020.07.23 | П | 2.833 | ВЛ | котельная ( рез.ввод), ЦРБ-2,дет.сад-2 |  | 306 | 0 | 5 | 301 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 866.898
276 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д10Ф | 10 (10.5) | 15,31 2020.07.23 | 16,30 2020.07.23 | П | 0.983 | ВЛ | котельная-2, СОШ |  | 332 | 0 | 3 | 329 | 0 | 0 | 2 | 330 | 0 | 344 |  |  |  |  | 1 | 326.356
277 | п. Ванино | ТП | ТП-6130 | 10 (10.5) | 09,15 2020.07.27 | 12,00 2020.07.27 | П | 2.75 | ТП | школа-2 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 |  |  |  |  | 1 | 16.5
278 | п. Токи | ВЛ | ПС 35/10 "Токи", Д5Ф(Очистные) | 10 (10.5) | 14,50 2020.07.29 | 17,18 2020.07.29 | П | 2.466 | ВЛ | котельная-2,очистные |  | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 91 |  |  |  |  | 1 | 29.592
279 | п. Ванино | ТП | ТП-6161 | 10 (10.5) | 09,10 2020.07.30 | 12,20 2020.07.30 | П | 3.166 | ТП | котельная |  | 71 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1 | 224.786
280 | п. Октябрьский | ТП | ТП-900, Д4Ф | 10 (10.5) | 07,05 2020.07.31 | 08,20 2020.07.31 | П | 1.25 | ТП | дет.дом, дет.сад |  | 128 | 0 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 372 |  |  |  |  | 1 | 160
281 | п. Октябрьский | ТП | ТП-900, Д6Ф | 10 (10.5) | 07,05 2020.07.31 | 07,40 2020.07.31 | П | 0.583 | ТП | дет.сад, поликлиника, дом.престарелых-2, котельная-2, скважина, насосная 2-го подъема-2, школа |  | 553 | 0 | 10 | 543 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 572 |  |  |  |  | 1 | 322.399
282 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-530, ф.1 (Красноярская) | 0.38 | 09,46 2020.08.03 | 10,50 2020.08.03 | П | 1.066 | ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 30.914
283 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900, Д3Ф | 10 (10.5) | 14,00 2020.08.03 | 15,00 2020.08.03 | П | 1 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 48
284 | п. Ванино | ТП | ТП-6413 | 10 (10.5) | 23,15 2020.08.03 | 10,40 2020.08.06 | В | 59.416 | ТП | скважина |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |  | 06.08.20 | 3.4.12.5 | 4.15 | 0 | 59.416
285 | п. Токи | ВЛ | ф.Жилмассив | 10 (10.5) | 11,35 2020.08.04 | 12,20 2020.08.04 | П | 0.75 | ВЛ | дет.сад,школа, скважина-2 |  | 34 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1 | 25.5
286 | п. Токи | ВЛ | ф.Очистные | 10 (10.5) | 15,27 2020.08.04 | 16,30 2020.08.04 | П | 1.05 | ВЛ | СБО, котельная-2 |  | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1 | 10.5
287 | п. Ванино | КЛ | ТП-687, ф.13 | 0.38 | 05,55 2020.08.07 | 06,37 2020.08.07 | В | 0.7 | КЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |  | 07.08.20 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 2.1
288 | п. Ванино | ВЛ | ТП-681, Д8Ф | 10 (10.5) | 11,45 2020.08.07 | 12,00 2020.08.07 | В | 0.25 | ВЛ | центр гигиены-3, СОШ-2, дет.сад-2, дворец спорта |  | 124 | 0 | 8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 620 |  | 07.08.20 | 3.4.8 | 4.9 | 0 | 31
289 | п. Октябрьский | ТП | ТП-900, Д2Ф | 10 (10.5) | 13,35 2020.08.07 | 15,20 2020.08.07 | П | 1.75 | ТП | дет.сад, больница |  | 172 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 188 |  |  |  |  | 1 | 301
290 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35/10 "Высокогорная", Д6Ф (резерв) | 10 (10.5) | 15,35 2020.08.07 | 16,15 2020.08.07 | В | 0.666 | ВЛ | котельная |  | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 70 |  | 07.08.20 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 29.304
291 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-923, ф.3 | 0.38 | 09,45 2020.08.11 | 12,00 2020.08.11 | П | 2.25 | ВЛ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1 | 69.75
292 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Ленинградская-1" | 0.38 | 12,35 2020.08.11 | 13,15 2020.08.11 | П | 0.666 | ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1 | 16.65
293 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д12Ф | 10 (10.5) | 16,35 2020.08.11 | 18,48 2020.08.11 | В | 2.216 | ВЛ | ЯБ 257/1 |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 174 |  | 11.08.20 | 3.4.10 | 4.9 | 0 | 13.296
294 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф | 10 (10.5) | 09,33 2020.08.13 | 10,42 2020.08.13 | П | 1.15 | ВЛ | скважины-3 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 487 |  |  |  |  | 1 | 3.45
295 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф | 10 (10.5) | 09,33 2020.08.13 | 13,24 2020.08.13 | П | 3.85 | ВЛ | котельная |  | 160 | 0 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 361 |  |  |  |  | 1 | 616
296 | п. Ванино | ТП | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф | 10 (10.5) | 09,33 2020.08.13 | 10,00 2020.08.13 | П | 0.45 | ТП | котельная,ЦРБ-2,больница,дворец спорта-2 |  | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 196 |  |  |  |  | 1 | 4.5
297 | п. Ванино | ТП | ПС 35/10 "Тишкино", Д7Ф | 10 (10.5) | 09,33 2020.08.13 | 18,16 2020.08.13 | П | 8.716 | ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1 | 113.308
298 | п. Ванино | КЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д16Ф | 10 (10.5) | 09,33 2020.08.13 | 13,32 2020.08.13 | В | 3.983 | КЛ | суд,дет.сад,котельная |  | 236 | 0 | 3 | 233 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 367 |  | 13.08.20 | 3.4.9 | 4.12 | 0 | 939.988
299 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35/10 "Высокогорная", Д6Ф (резерв) | 10 (10.5) | 10,07 2020.08.14 | 12,35 2020.08.14 | П | 2.466 | ВЛ | котельная |  | 44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 108.504
300 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1112, ф."Новая" | 0.38 | 09,05 2020.08.18 | 12,20 2020.08.18 | П | 3.25 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 6.5
301 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6201, Д16Ф | 10 (10.5) | 13,30 2020.08.18 | 15,40 2020.08.18 | П | 2.166 | ВЛ | суд,дет.сад,котельная |  | 236 | 0 | 3 | 233 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 367 |  |  |  |  | 1 | 511.176
302 | п. Ванино | ТП | ТП-6201 | 10 (10.5) | 15,00 2020.08.18 | 15,30 2020.08.18 | П | 0.5 | ТП | котельная |  | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1 | 7.5
303 | п. Высокогорный | ВЛ | Д10Ф, Д11Ф, Д13Ф | 10 (10.5) | 14,40 2020.08.21 | 15,15 2020.08.21 | В | 0.583 | ВЛ | котельная-3,школа,бойлерная,больница-2,дет.сад,водокачка |  | 637 | 0 | 9 | 628 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 848 |  | 21.08.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 371.371
304 | п. Высокогорный | ВЛ | Д10Ф, Д11Ф, Д13Ф | 10 (10.5) | 02,17 2020.08.22 | 03,45 2020.08.22 | П | 1.466 | ВЛ | котельная-3,школа,бойлерная,больница-2,дет.сад,водокачка |  | 637 | 0 | 9 | 628 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 848 |  |  |  |  | 1 | 933.842
305 | п. Ванино | ТП | ТП-694, ф.8 | 10 (10.5) | 15,35 2020.08.22 | 16,35 2020.08.22 | П | 1 | ТП |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1 | 3
306 | п. Ванино | ТП | ТП-694 | 10 (10.5) | 15,55 2020.08.22 | 16,35 2020.08.22 | П | 0.666 | ТП |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1 | 9.324
307 | п. Ванино | ТП | ПС 35/10 "Тишкино", Д7Ф | 10 (10.5) | 08,54 2020.08.25 | 10,36 2020.08.25 | В | 1.7 | ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 101 |  | 25.08.20 | 3.4.9.3 | 4.14 | 0 | 22.1
308 | п. Ванино | ТП | ТП-694 | 10 (10.5) | 10,00 2020.08.27 | 12,43 2020.08.27 | П | 2.716 | ТП |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1 | 38.024
309 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1106 | 10 (10.5) | 13,50 2020.08.27 | 16,00 2020.08.27 | П | 2.166 | ТП | котельнгая,СОШ |  | 114 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 236 |  |  |  |  | 1 | 246.924
310 | п. Ванино | ТП | ПС 35/10 "Тишкино", Д7Ф | 10 (10.5) | 19,51 2020.08.27 | 23,33 2020.08.27 | В | 3.7 | ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 101 |  | 27.08.20 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 48.1
311 | п. Ванино | ТП | ПС 35/10 "Тишкино", Д16Ф | 10 (10.5) | 19,51 2020.08.27 | 01,01 2020.08.28 | В | 5.166 | ТП | суд,дет.сад,котельная |  | 236 | 0 | 3 | 233 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 367 |  | 28.08.20 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 1219.176
312 | п. Усть Орочи | ВЛ | ТП-311, ф."Киевская" | 0.38 | 10,25 2020.08.31 | 18,03 2020.08.31 | П | 7.633 | ВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 328.219
313 | п. Ванино | ВЛ | Д3Ф | 10 (10.5) | 11,23 2020.08.31 | 15,01 2020.08.31 | П | 3.633 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 14.532
314 | п. Октябрьский | ТП | РП-4, Д6Ф | 10 (10.5) | 15,32 2020.09.02 | 17,10 2020.09.02 | В | 1.633 | ТП |  |  | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Хабаровский край) | 02.09.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 27.761
315 | п. Токи | ВЛ | ПС220/35/10 "Ванино", Д9Ф | 10 (10.5) | 09,15 2020.09.04 | 17,42 2020.09.04 | П | 8.45 | ВЛ | дет.сад, КТП, насас.скважина-3, КНС |  | 77 | 0 | 5 | 72 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 712 |  |  |  |  | 1 | 650.65
316 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35/10 "Высокогорная", Д3Ф | 10 (10.5) | 14,01 2020.09.08 | 16,55 2020.09.08 | П | 2.9 | ВЛ | дет.сад |  | 133 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1 | 385.7
317 | п. Датта | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д2Ф, Д12Ф | 10 (10.5) | 14,09 2020.09.08 | 14,54 2020.09.08 | П | 0.75 | ВЛ | школа-2, котельная школы-1, водонасосная-2 |  | 236 | 0 | 5 | 231 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 260 |  |  |  |  | 1 | 177
318 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35/10 "Высокогорная", Д3Ф | 10 (10.5) | 14,10 2020.09.09 | 17,00 2020.09.09 | П | 2.833 | ВЛ | дет.сад |  | 133 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1 | 376.789
319 | п. Усть Орочи | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д1Ф | 10 (10.5) | 12,52 2020.09.10 | 20,24 2020.09.10 | В | 7.533 | ВЛ | дет.сад,школа-3 |  | 219 | 0 | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 171 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 10.09.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 1649.727
320 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1101, ф."Подгорная" | 0.38 | 10,33 2020.09.11 | 16,47 2020.09.11 | П | 6.233 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 130.893
321 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1101, ф."Подгорная" | 0.38 | 12,02 2020.09.12 | 16,40 2020.09.12 | П | 4.633 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 97.293
322 | п. Усть Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.3 | 0.38 | 13,05 2020.09.12 | 13,50 2020.09.12 | П | 0.75 | ВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 32.25
323 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1101, ф."Подгорная" | 0.38 | 11,30 2020.09.13 | 17,50 2020.09.13 | П | 6.333 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 132.993
324 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.5 | 0.38 | 09,32 2020.09.14 | 14,35 2020.09.14 | П | 5.05 | ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 35.35
325 | п. Ванино | ВЛ | ВЛ-10кВ, ТП-6412, 6413 | 10 (10.5) | 10,00 2020.09.14 | 14,48 2020.09.14 | П | 4.8 | ВЛ | скважины № 10, №11 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1 | 9.6
326 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1101, ф."Подгорная" | 0.38 | 11,02 2020.09.14 | 19,33 2020.09.14 | П | 8.516 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 178.836
327 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС220/35/10 "Высокогорная", Д6Ф (резерв) | 10 (10.5) | 10,40 2020.09.15 | 11,55 2020.09.15 | В | 1.25 | ВЛ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 89 |  | 15.09.20 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 55
328 | п. Ванино | ВЛ | ПС220/35/10 "Ванино", Д7Ф | 10 (10.5) | 08,38 2020.09.16 | 12,52 2020.09.16 | П | 4.233 | ВЛ |  |  | 351 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 2 | 349 | 0 | 368 |  |  |  |  | 1 | 1485.783
329 | п. Ванино | ВЛ | ТП-692, ф.9 | 0.38 | 09,15 2020.09.16 | 10,40 2020.09.16 | В | 1.416 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 102 |  | 16.09.20 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 15.576
330 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП "ШЧ-10", ф."Подгорная" | 0.38 | 11,25 2020.09.16 | 17,30 2020.09.16 | П | 6.083 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 36.498
331 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС220/35/10 "Высокогорный", Д3Ф | 10 (10.5) | 14,23 2020.09.18 | 16,56 2020.09.18 | П | 2.55 | ВЛ | дет.сад |  | 133 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 137 |  |  |  |  | 1 | 339.15
332 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6101, ф.6 | 0.38 | 09,16 2020.09.22 | 12,30 2020.09.22 | П | 3.233 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 25.864
333 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6101 | 0.38 | 09,15 2020.09.24 | 12,55 2020.09.24 | П | 3.666 | ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 102.648
334 | п. Ванино | КЛ | ТП-694, ф.9 | 0.38 | 12,37 2020.09.27 | 20,15 2020.09.27 | В | 7.633 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 27.09.20 | 3.4.7.1 | 4.16 | 1 | 7.633
335 | п. Кенада | ВЛ | ТП-61, ф.3 | 0.38 | 13,45 2020.09.27 | 16,30 2020.09.27 | В | 2.75 | ВЛ | дет.сад |  | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 34 |  | 27.09.20 | 3.4.7.1 | 4.14 | 1 | 110
336 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6101, ф.6 | 0.38 | 09,00 2020.09.30 | 15,37 2020.09.30 | П | 6.616 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 52.928
337 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.5 | 0.38 | 09,10 2020.09.30 | 16,00 2020.09.30 | П | 6.833 | ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 47.831
338 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-923, ф."Центральная" | 0.38 | 09,20 2020.10.02 | 15,10 2020.10.02 | П | 5.833 | ВЛ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1 | 180.823
339 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1106, ф"Пионерская" | 0.38 | 11,00 2020.10.04 | 13,20 2020.10.04 | В | 2.333 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 135 |  | 04.10.20 | 3.4.7 | 4.14 | 1 | 27.996
340 | п. Высокогорный | ВЛ | Д 10Ф, Д11Ф | 10 (10.5) | 09,30 2020.10.05 | 09,41 2020.10.05 | П | 0.183 | ВЛ | котельная- 3, ЦРБ-2, дет.сад,СОШ |  | 640 | 0 | 7 | 633 | 0 | 0 | 2 | 638 | 0 | 1760 |  |  |  |  | 1 | 117.12
341 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-923, ф."Центральная" | 0.38 | 08,30 2020.10.06 | 15,05 2020.10.06 | П | 6.583 | ВЛ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1 | 204.073
342 | п. Ванино | ВЛ | Д7Ф с ПС35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,20 2020.10.06 | 18,28 2020.10.06 | В | 9.133 | ВЛ |  |  | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 120 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 06.10.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 831.103
343 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-950, ф.3 | 0.38 | 09,50 2020.10.07 | 12,10 2020.10.07 | П | 2.333 | ВЛ |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 83.988
344 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 10,51 2020.10.08 | 16,55 2020.10.08 | П | 6.066 | ВЛ | дет.сад, школа-3 |  | 219 | 0 | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 171 |  |  |  |  | 1 | 1328.454
345 | п. Ванино | КЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 10,00 2020.10.09 | 11,34 2020.10.09 | В | 1.566 | КЛ | центр гигиены-3, школа-2, дет.сад-2, КТП |  | 182 | 0 | 8 | 174 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 890 |  | 09.10.20 | 3.4.8 | 4.14 | 0 | 285.012
346 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 10,25 2020.10.10 | 13,36 2020.10.10 | П | 3.183 | ВЛ | дет.сад, школа-3 |  | 219 | 0 | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 171 |  |  |  |  | 1 | 697.077
347 | п. Ванино | ВЛ | ТП-642, Д4Ф | 10 (10.5) | 16,35 2020.10.10 | 18,05 2020.10.10 | В | 1.5 | ВЛ | водозабор -3 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 273 |  | 10.10.20 | 3.4.8.3 | 4.12 | 0 | 4.5
348 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП"Локомотивное депо", Д8Ф | 10 (10.5) | 10,30 2020.10.13 | 13,23 2020.10.13 | П | 2.883 | ВЛ |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | 250.821
349 | п. Октябрьский | ВЛ | ПС 35/10 "Южная", Д4Ф, Д8Ф, Д1Ф | 10 (10.5) | 16,15 2020.10.13 | 17,59 2020.10.13 | В | 1.733 | ВЛ | дет.сад, насосная |  | 195 | 0 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 344 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 13.10.20 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 337.935
350 | п. Октябрьский | ВЛ | ПС 35/10 "Южная", Д8Ф | 10 (10.5) | 09,08 2020.10.15 | 14,46 2020.10.15 | П | 5.633 | ВЛ | котельная |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 |  |  |  |  | 1 | 11.266
351 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-953, Д5Ф | 10 (10.5) | 09,40 2020.10.15 | 14,15 2020.10.15 | П | 4.583 | ВЛ | скважина |  | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1 | 96.243
352 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900(ЦРП), Д5Ф | 10 (10.5) | 10,13 2020.10.15 | 10,35 2020.10.15 | П | 0.366 | ВЛ | дом престарелых-2, котельная-3, насосная-2 |  | 273 | 0 | 7 | 266 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 327 |  |  |  |  | 1 | 99.918
353 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф, Д11Ф, Д7Ф | 10 (10.5) | 09,26 2020.10.16 | 13,02 2020.10.16 | П | 3.6 | ВЛ | котельная |  | 242 | 0 | 1 | 241 | 0 | 0 | 5 | 237 | 0 | 627 |  |  |  |  | 1 | 871.2
354 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1104, ф."Центральная" | 0.38 | 17,15 2020.10.18 | 18,15 2020.10.18 | В | 1 | ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36 |  | 18.10.20 | 3.4.8.5 | 4.12 | 0 | 9
355 | п. Токи | КЛ | ТП-2103, ф.2(рыбинспекция) | 0.38 | 18,20 2020.10.18 | 16,45 2020.10.19 | В | 22.416 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 19.10.20 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0 | 22.416
356 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д13Ф (Д7Ф с ПС"Ванино") | 10 (10.5) | 09,03 2020.10.21 | 17,02 2020.10.21 | П | 7.983 | ВЛ | школа-2 |  | 358 | 0 | 2 | 356 | 0 | 0 | 2 | 356 | 0 | 950 |  |  |  |  | 1 | 2857.914
357 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 14,10 2020.10.23 | 14,35 2020.10.23 | П | 0.416 | ВЛ | котельная (рез), ЦРБ-2, дети.сад |  | 307 | 0 | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 792 |  |  |  |  | 1 | 127.712
358 | п. Ванино | ТП | ПС 35/10 "Тишкино", Д13Ф (Д7Ф с ПС"Ванино") | 10 (10.5) | 13,34 2020.10.26 | 14,31 2020.10.26 | В | 0.95 | ТП | школа-2 |  | 358 | 0 | 2 | 356 | 0 | 0 | 2 | 356 | 0 | 950 |  | 26.10.20 | 3.4.10 | 4.13 | 0 | 340.1
359 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1104, ф."Советская" | 0.38 | 15,35 2020.10.26 | 16,35 2020.10.26 | П | 1 | ВЛ |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 109 |  |  |  |  | 1 | 65
360 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д10Ф | 10 (10.5) | 09,30 2020.10.27 | 16,56 2020.10.27 | П | 7.433 | ВЛ | дет.сад-2, школа-3, ПЧ |  | 62 | 0 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 224 |  |  |  |  | 1 | 460.846
361 | п. Октябрьский | ВЛ | ПС 35/10 "Южная", Д8Ф | 10 (10.5) | 08,38 2020.10.29 | 13,11 2020.10.29 | В | 4.55 | ВЛ | котельная-2 |  | 79 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 140 |  | 29.10.20 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 359.45
362 | п. Токи | КЛ | ПС 35/10 "Токи", Д10Ф(Жилмассив), ТП-2102, 2103, 2104 | 10 (10.5) | 13,32 2020.11.04 | 19,35 2020.11.04 | В | 6.05 | КЛ | СОШ, насосная |  | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34 |  | 04.11.2020 | 3.4.8 | 4.14 | 0 | 90.75
363 | п. Токи | КЛ | ПС 35/10 "Токи", Д10Ф(Жилмассив), ТП-2105 | 10 (10.5) | 13,32 2020.11.04 | 16,25 2020.11.05 | В | 26.883 | КЛ | насосная |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  | 05.11.2020 | 3.4.8 | 4.14 | 0 | 53.766
364 | п. Токи | КЛ | ПС 35/10 "Токи", Д10Ф(Жилмассив), ТП-2101 | 10 (10.5) | 13,32 2020.11.04 | 18,28 2020.11.04 | В | 4.933 | КЛ | дет.сад |  | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 120 |  | 04.11..20 | 3.4.8 | 4.14 | 0 | 88.794
365 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1107, ф."Центральная" | 0.38 | 13,50 2020.11.05 | 16,36 2020.11.05 | П | 2.766 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1 | 58.086
366 | п. Кенада | ВЛ | ТП-31, ф."Мостовая", ф."Приисковая" | 0.38 | 09,45 2020.11.16 | 15,00 2020.11.16 | П | 5.25 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1 | 31.5
367 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-930, ф.1 | 0.38 | 13,38 2020.11.16 | 15,30 2020.11.16 | П | 1.866 | ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 46.65
368 | п. Кенада | ВЛ | ТП-31, ф."Мостовая", ф."Приисковая" | 0.38 | 09,30 2020.11.17 | 13,20 2020.11.17 | П | 3.833 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1 | 22.998
369 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-930 | 0.38 | 14,00 2020.11.17 | 15,00 2020.11.17 | П | 1 | ВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 43
370 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1112, ф."Новая" | 0.38 | 14,20 2020.11.17 | 16,46 2020.11.17 | П | 2.433 | ВЛ | ЦРБ-2 |  | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 38.928
371 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-970, ф.3 | 0.38 | 09,23 2020.11.18 | 11,25 2020.11.18 | П | 2.033 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 40.66
372 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1112, ф."Новая" | 0.38 | 13,58 2020.11.18 | 16,10 2020.11.18 | П | 2.2 | ВЛ | ЦРБ-2 |  | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 35.2
373 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-970, ф.3 | 0.38 | 09,00 2020.11.20 | 11,45 2020.11.20 | П | 2.75 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 55
374 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-970, ф.3 | 0.38 | 13,35 2020.11.25 | 14,47 2020.11.25 | П | 1.2 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 24
375 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-970, ф.1 | 0.38 | 13,35 2020.11.26 | 14,54 2020.11.26 | П | 1.316 | ВЛ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 | 57.904
376 | п. Ванино | ТП | ТП-6104 | 10 (10.5) | 09,00 2020.11.27 | 09,43 2020.11.27 | В | 0.716 | ТП | ЦОК-4 |  | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 892 |  | 27.11.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 3.58
377 | п. Ванино | ТП | ТП-6104 | 10 (10.5) | 09,00 2020.11.27 | 09,30 2020.11.27 | В | 0.5 | ТП |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 114 |  | 27.11.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 11.5
378 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900, Д5Ф | 10 (10.5) | 13,25 2020.11.28 | 13,58 2020.11.28 | В | 0.55 | ВЛ | котельная, дом престарелых-2,котельная, насосная-2, скважина |  | 217 | 0 | 7 | 210 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 368 |  | 28.11.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 119.35
379 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино" Д13Ф | 10 (10.5) | 09,05 2020.12.01 | 16,54 2020.12.01 | П | 7.816 | ВЛ |  |  | 349 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 3 | 346 | 0 | 1.057 |  |  |  |  | 1 | 2727.784
380 | п. Ванино | ТП | ТП-202 | 0.38 | 10,00 2020.12.02 | 14,35 2020.12.02 | П | 4.583 | ТП |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 77.911
381 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35/10 "Высокогорная", Д6Ф (резерв) | 10 (10.5) | 14,10 2020.12.02 | 16,05 2020.12.02 | П | 1.916 | ВЛ | котельная |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1 | 9.58
382 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино" Д13Ф | 10 (10.5) | 09,05 2020.12.03 | 09,45 2020.12.03 | П | 0.666 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.311 |  |  |  |  | 1 | 1.332
383 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино" Д13Ф | 10 (10.5) | 09,05 2020.12.03 | 17,04 2020.12.03 | П | 7.983 | ВЛ |  |  | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 1 | 346 | 0 | 0.746 |  |  |  |  | 1 | 2770.101
384 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино" Д13Ф | 10 (10.5) | 16,51 2020.12.03 | 17,04 2020.12.03 | П | 0.216 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.311 |  |  |  |  | 1 | 0.432
385 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35/10 "Высокогорная", Д6Ф (резерв) | 10 (10.5) | 23,35 2020.12.05 | 00,45 2020.12.06 | В | 1.166 | ВЛ | котельная |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |  | 06.12.20 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 5.83
386 | п. Ванино | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино" Д7Ф | 10 (10.5) | 09,07 2020.12.08 | 14,14 2020.12.08 | П | 5.116 | ВЛ | котельная |  | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 1 | 346 | 0 | 0.746 |  |  |  |  | 1 | 1775.252
387 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино" Д13Ф | 10 (10.5) | 09,17 2020.12.08 | 09,41 2020.12.08 | П | 0.4 | ВЛ | котельная |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.311 |  |  |  |  | 1 | 0.8
388 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35/10 "Высокогорная", Д6Ф (резерв) | 10 (10.5) | 14,01 2020.12.09 | 16,10 2020.12.09 | П | 2.15 | ВЛ | котельная |  | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1 | 10.75
389 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-940, ф.1 | 0.38 | 10,00 2020.12.10 | 11,30 2020.12.10 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 78
390 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1113, ф."Центральная" | 0.38 | 14,15 2020.12.15 | 15,40 2020.12.15 | П | 1.416 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1 | 1.416
391 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1113, ф."Дом ПЧ" | 0.38 | 10,35 2020.12.16 | 11,35 2020.12.16 | П | 1 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1 | 1
392 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1113, ф."НГЧ" | 0.38 | 13,25 2020.12.17 | 14,35 2020.12.17 | П | 1.166 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 1.166
393 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1113, ф."60 лет октября" | 0.38 | 13,35 2020.12.18 | 14,35 2020.12.18 | П | 1 | ТП |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1 | 60
394 | п. Октябрьский | ТП | ТП-970, ф.1 | 0.38 | 15,05 2020.12.21 | 16,00 2020.12.21 | П | 0.916 | ТП |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 40.304
395 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-953, линия на ТП-954 | 10 (10.5) | 10,05 2020.12.23 | 13,00 2020.12.23 | П | 2.916 | ВЛ | скважина |  | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 | 61.236
396 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-970, ф.1 | 0.38 | 09,22 2020.12.26 | 11,50 2020.12.26 | П | 2.466 | ВЛ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 108.504
397 | п. Октябрьский | КЛ | ТП-970, ф.8 | 0.38 | 09,35 2020.12.26 | 12,05 2020.12.26 | П | 2.5 | КЛ | школа |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 2.5
398 | п. Ванино | КЛ | ТП-691, ф.8 | 0.38 | 09,54 2020.12.28 | 16,19 2020.12.28 | П | 6.416 | КЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 38.496
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период | [6 empty] | И | 1236.391 |  |  |  | 41028 | [14 empty] | 127078.049
~-по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 806.575 |  |  |  | 24631 | [14 empty] | 86335.242
~-по аварийным ограничениям | [6 empty] | А
~-по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В 0,1 | 429.816 |  |  |  | 16397 | [14 empty] | 40742.807
~-по внерегламентным отключениям, учитывемым при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 64.957 |  |  |  | 4644 | [14 empty] | 8399.201
Руководитель МУП "Электросеть |  |  |  |  | Л.М.Измайлова

## форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
и организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный
период регулирования начался после 2018 года
МУП "Электросеть"
2020 год
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Показатели
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 4379
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3. | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 25
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 4354
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 1.9181
((
столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 1.0605
(
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 19.7157
((
столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 5.6248
(
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
| Руководитель МУП "Электросеть |  | Л.М.Измайлова