## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за 2021 гол
МУП "Электросеть"
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 0.833 | 4296
2 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 4.333 | 4305
3 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 2.083 | 4305
4 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 5.916 | 4307
5 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 0 | 4307
6 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 33.745 | 4310
7 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 10.082 | 4319
8 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 25.797 | 4317
9 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 4.415 | 4325
10 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 4.883 | 4322
11 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 23.099 | 4326
12 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 3.514 | 4327
| ИТОГО | 118.7
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Руководитель МУП "Электросеть |  | Л.М.Измайлова

## Форма 1.3
Форма 1.3 - Расчет показателя средней продолжительности
прекращения передачи электрической энергии потребителям
услуг и показателя средней частоты прекращений передачи
электрической энергии потребителям услуг
сетевой организации
МУП "Электросеть"
2021 год
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 4327
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi),час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 | 1.5176
( столбец 9* столбец 13) Формы 8.1 / пункт 1 Формы 1.3) При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi),шт | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 | 0.88075
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 1.3) При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
| Руководитель МУП "Электросеть |  | Л.М.Измайлова

## Форма 1.7
Форма 1.7 - Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (для ТСО, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
МУП "ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  |  |  | Описание (обоснование) |  | Значение показателя на:
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  |  | 1. Корректировка мест нормативных разрывов схем 6 кВ 2. Замена устаревшего оборудования 3. Замена КЛ и ВЛ 6-0,4 кВ |  |  |  | 1. Оптимизация схемы электроснабжения потребителей 2. Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов КЛ и ВЛ | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022
[9 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год) |  |  | (год)
[9 empty] | 2.27 | 2.236 |  |  | 2.2024 |  |  | 2.1694 |  |  |  |  | 2.1368
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  |  | 1. Доступность сайта в Интернете 2. Соблюденеие сроков исполнения обязательств по договорам 3. Использование обратной связи спотребителями |  |  |  | 1. Раскрытие информации в соответствии со стандартами раскрытия 2. Наличие телефонной и электронной связи для обращения потребителей услуг | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022
[9 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год) |  |  | (год)
[9 empty] | 0.9033 | 0.8898 |  |  | 0.8764 |  |  | 0.8633 |  |  |  |  | 0.8503
Показатель уровня качества предоставления возможности осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  | Рассмотрение заявок на технологическое присоединение по которым направляется проект договора об осуществлении технологического присоединения без нарушений сроков его направления. |  |  |  | Соблюдение сроков исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сетям | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2020 |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022
[9 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год) |  |  | (год)
[9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
Директор "МУП Электросеть" Л.М.Измайлова

## Форма 1.9
Форма 1.9 - Данные об экономических и технических
характеристиках и (или) условиях деятельности
территориальных сетевых организаций
МУП "Электросеть"
№ п.п. | Характеристики и(или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов ( в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 315.75 | Паспорта ЛЭП
1.1. | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 47 | Паспорта КЛ
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % (п.1.1./п.1) | 14.89
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 4327
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 490 | Паспорта и УКК на оборудование
5 | Средняя летняя температура, оС | 17.7 | Сборник Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Пsaidi) | 6 | форма 9.1
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Пsaifi) | 6 | форма 9.2
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
| Руководитель МУП "Электросеть |  | Л.М.Измайлова

## форма 3.1
Приложение №3
Формы используемые для расчета значений показателей качества оказываемых услуг
Форма 3.1. - Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2021 год
МУП "Электросеть"
№ | Наименование |  | Число ,шт.
1 | 2 |  | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий рсчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв-тпр) |  | 166
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий рсчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнс заяв-тпр) |  | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1
Руководитель МУП "Электросеть |  |  | Л.М.Измайлова

## форма 3,2
Форма 3.2.- Отчетные данные для расчета значения показателя
качества исполнеия договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, в период 2021 год
МУП "Электросеть"
№ | Наименование | 2021
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт(Nсд тпр) | 90
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединение шт(Nнс сд тпр) | 0
3 | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (П нс тпр) | 1
| Руководитель МУП "Электросеть | Л.М.Измайлова

## форма 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопльного законодательства при технологическом
присоединениии заявителей к электрическим сетям
сетевой организации, в период 2021 год.
МУП "Электросеть"
№ | Наименование | Значение
1 | 2 | 2021
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт.(Nн тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт.(Nочз-тпр) | 17
3 | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
| Руководитель МУП "Электросеть | Л.М.Измайлова

## форма 4.1
Приложение N 4
к методическим указаниям
по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров
и оказываемых услуг для организации
по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической
сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ
НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 N 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
МУП "Электросеть"
Показатель | N формулы (пункта) методических указаний | Значение 2021 г.
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 1.5176
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.88075
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 2.1694
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.8633
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Руководитель МУП "Электросеть | Л.М.Измайлова

## форма 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
МУП "Электросеть"
Показатель | N пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 0
Руководитель МУП "Электросеть |  | Л.М.Измайлова

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2021 | год
МУП Ванинского муниципального района "Электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (ст. 9*ст.13)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | п.Высокогорный | ТП | ТП-1113 | 10 (10.5) | 14,02 2021.01.02 | 15,40 2021.01.02 | П | 1.633 | ТП | бойлерная |  | 89 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1 | 145.337
2 | п.Ванино | ТП | ТП-682 | 0.38 | 19,45 2021.01.04 | 19,56 2021.01.04 | В | 0.183 | ТП |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 340 |  | 04.01.21 | 3.4.8.5 | 4.13 | 0 | 14.091
3 | п.Высокогорный | ВЛ | ТП-1102 | 0.38 | 11,20 2021.01.08 | 12,10 2021.01.08 | В | 0.833 | ВЛ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 |  | 08.01.21 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 14.994
4 | п.Октябрьский | ТП | ТП-930 | 10 (10.5) | 14,30 2021.01.11 | 15,00 2021.01.11 | П | 0.5 | ТП |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 21.5
5 | п.Октябрьский | ТП | ТП-900 | 10 (10.5) | 13,25 2021.01.12 | 15,00 2021.01.12 | П | 1.583 | ТП |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 26.911
6 | с.Уська- Орочская | ВЛ | ТП-311 ( ф.1 д/сад) | 0.38 | 12,55 2021.01.14 | 13,05 2021.01.14 | П | 0.166 | ВЛ | дет.сад |  | 62 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1 | 10.292
7 | с.Уська- Орочская | ВЛ | ТП-311 ( ф.4) | 0.38 | 14,50 2021.01.14 | 14,57 2021.01.14 | П | 0.116 | ВЛ |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 9.048
8 | п.Ванино | ВЛ | ТП-696 ф.2 нагорная ф.Шумаков | 0.38 | 09,00 2021.01.15 | 14,35 2021.01.15 | П | 5.583 | ВЛ |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1 | 234.486
9 | п.Октябрьский | ТП | ТП-970 | 10 (10.5) | 13,30 2021.01.15 | 15,00 2021.01.15 | П | 1.5 | ТП | школа |  | 99 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1 | 148.5
10 | п.Ванино | ВЛ | ТП-696 ф.2 нагорная | 0.38 | 09,35 2021.01.18 | 12,10 2021.01.18 | П | 2.583 | ВЛ |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1 | 108.486
11 | п.Октябрьский | ТП | ТП-844 ф.11 ул.Юбилейная | 0.38 | 09,26 2021.01.20 | 10,35 2021.01.20 | П | 1.15 | ТП |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 60.95
12 | п.Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС "Ванино" | 10 (10.5) | 11,06 2021.01.21 | 12,30 2021.01.21 | В | 1.4 | ВЛ | д/сад, КТП, насосная скважина-2, КНС, скважина |  | 102 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 3 | 98 | 1 | 1082 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 21.01.21 | 3.4.9 | 4.13 | 0 | 142.8
13 | п.Токи | ВЛ | ТП-793 | 10 (10.5) | 12,30 2021.01.21 | 17,45 2021.01.21 | П | 5.25 | ТП | д/сад, КНС |  | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 146 |  | 21.01.21 |  |  | 1 | 126
14 | п.Ванино | ТП | КТПн-6103 ф. 6 | 0.38 | 10,25 2021.01.22 | 11,20 2021.01.22 | П | 0.916 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 0.916
15 | п.Ванино | КЛ | Д10Ф с ПС "Тишкино" | 10 (10.5) | 16,30 2021.01.23 | 17,30 2021.01.23 | В | 1 | КЛ | ПЧ,дет.сад-2,СОШ-2 |  | 122 | 0 | 6 | 116 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1960 |  | 23.01.21 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | 122
16 | п.Ванино | КЛ | Д10Ф с ПС "Тишкино" | 10 (10.5) | 12,12 2021.01.24 | 15,03 2021.01.24 | П | 2.85 | КЛ | ПЧ,дет.сад-2,СОШ-2 |  | 122 | 0 | 6 | 116 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1960 |  |  |  |  | 1 | 347.7
17 | п.Октябрьский | ВЛ | КТПн-920 ф.Вокзальная | 0.38 | 20,40 2021.01.24 | 22,20 2021.01.24 | В | 1.666 | ВЛ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 |  | 24.01.21 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 36.652
18 | п.Ванино | ВЛ | ТП-696 ф.2 | 0.38 | 10,55 2021.01.27 | 11,30 2021.01.27 | П | 0.583 | ВЛ |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1 | 24.486
19 | п.Ванино | ТП | ТП-6120 | 10 (10.5) | 09,25 2021.01.28 | 12,03 2021.01.28 | П | 2.633 | ТП | ФКУ ИК-1 |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 174 |  |  |  |  | 1 | 15.798
20 | п.Ванино | ВЛ | ТП-693, ф.1 | 0.38 | 14,30 2021.02.05 | 14,55 2021.02.05 | П | 0.416 | ВЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1 | 6.656
21 | п.Октябрьский | ВЛ | ТП-951, ф.3 | 0.38 | 10,05 2021.02.09 | 10,15 2021.02.09 | П | 0.166 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 1.992
22 | п.Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.5 | 0.38 | 10,07 2021.02.09 | 10,20 2021.02.09 | П | 0.216 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1 | 1.728
23 | п.Ванино | ВЛ | ТП-772, ф.1 | 0.38 | 10,50 2021.02.10 | 11,45 2021.02.10 | П | 0.916 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1 | 4.58
24 | п.Высокогорный | ВЛ | ТП-1112, ф4 | 0.38 | 13,55 2021.02.11 | 14,40 2021.02.11 | П | 0.75 | ВЛ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 13.5
25 | п.Октябрьский | ВЛ | ТП-952, ф.1 | 0.38 | 13,55 2021.02.11 | 14,50 2021.02.11 | П | 0.916 | ВЛ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 16.488
26 | п.Октябрьский | ТП | ТП-900 | 0.38 | 18,20 2021.02.12 | 22,05 2021.02.12 | В | 3.75 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  | 12.02.21 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1 | 15
27 | п.Ванино | ТП | ТП-733, ф.3,5,8 | 0.38 | 05,35 2021.02.14 | 06,10 2021.02.14 | В | 0.583 | ТП | насосная скважина |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |  | 14.02.21 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1 | 0.583
28 | п.Высокогорный | ВЛ | ТП-1102, ф.УПП | 0.38 | 13,45 2021.02.14 | 15,00 2021.02.14 | В | 1.25 | ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |  | 14.02.21 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 8.75
29 | п.Ванино | ВЛ | Д16Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 14,06 2021.02.15 | 15,30 2021.02.15 | П | 1.4 | ВЛ | котельная №4 |  | 241 | 0 | 1 | 240 | 0 | 0 | 1 | 240 | 0 | 900 |  |  |  |  | 1 | 337.4
30 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 10,50 2021.02.16 | 11,00 2021.02.16 | В | 0.166 | ВЛ |  |  | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 1760 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 16.02.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 39.01
31 | п. Октябрьский | ВЛ | Д6Ф с ПС35/10 "Лесозаводская" | 10 (10.5) | 12,04 2021.02.16 | 12,06 2021.02.16 | В | 0.033 | ВЛ | котельная,КНС |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  | 16.02.21 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 0.066
32 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 13,40 2021.02.16 | 13,58 2021.02.16 | В | 0.3 | ВЛ |  |  | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 480 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 16.02.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 70.5
33 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф с ПС35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 13,51 2021.02.16 | 13,54 2021.02.16 | В | 0.05 | ВЛ |  |  | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 171 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 16.02.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 9.7
34 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 14,10 2021.02.16 | 14,24 2021.02.16 | В | 0.233 | ВЛ |  |  | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 390 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 16.02.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 54.755
35 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 14,55 2021.02.16 | 15,35 2021.02.16 | В | 0.666 | ВЛ |  |  | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 390 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 16.02.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 156.51
36 | п.Октябрьский | ВЛ | Д8Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 15,00 2021.02.16 | 15,30 2021.02.16 | В | 0.5 | ВЛ |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 148 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 46
37 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф с ПС35/10 "Тишкино" (ТП-641, 642, 645, 649, 6410) | 10 (10.5) | 15,15 2021.02.16 | 15,39 2021.02.18 | В | 48.4 | ВЛ | котельная №6 |  | 161 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 361 |  | 18.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 7792.4
38 | п. Ванино | ВЛ | Д7Ф с ПС35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 15,15 2021.02.16 | 17,45 2021.02.18 | В | 50.5 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 62 |  | 18.02.21 | 3.4.11 | 4.14 | 0 | 858.5
39 | п. Ванино | ВЛ | Д10Ф с ПС35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 15,15 2021.02.16 | 17,35 2021.02.16 | В | 2.333 | ВЛ | здание университета, ЦОК-4 |  | 135 | 0 | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1131 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 314.955
40 | п. Ванино | ВЛ | Д16Ф с ПС35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 15,15 2021.02.16 | 17,37 2021.02.16 | В | 2.366 | ВЛ | котельная №4 |  | 241 | 0 | 1 | 240 | 0 | 0 | 1 | 240 | 0 | 920 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 570.206
41 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф с ПС35/10 "Тишкино" ( ТП-6411) | 10 (10.5) | 15,15 2021.02.16 | 16,35 2021.02.17 | В | 25.333 | ВЛ | насосная скважина № 9,9а |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 207 |  | 17.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 25.333
42 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900 (ЦРП) Д5Ф | 10 (10.5) | 15,35 2021.02.16 | 16,40 2021.02.16 | В | 1.083 | ВЛ | котельная№7-2 ,дом.престарелых-2 скважина, насосная станция 2-гог подъема-2 |  | 219 | 0 | 7 | 212 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 260 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 237.177
43 | п. Ванино | ВЛ | Д3Ф с ПС220/35/10, "Ванино" | 10 (10.5) | 16,10 2021.02.16 | 20,42 2021.02.17 | В | 28.533 | ВЛ | насосные скважины № 2,3;№1,4 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 16.02.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 171.198
44 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900 (ЦРП) Д2Ф | 10 (10.5) | 16,30 2021.02.16 | 16,45 2021.02.16 | В | 0.25 | ВЛ |  |  | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 331 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 42.75
45 | п. Ванино | ВЛ | Д8Ф с ПС35/10 "Тишкино" ( ТП-681, 682, 683, 684, 685) | 10 (10.5) | 16,41 2021.02.16 | 18,53 2021.02.16 | В | 2.2 | ВЛ | КТП,здание налоговой |  | 137 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 736 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 301.4
46 | п. Ванино | ВЛ | Д8Ф ПС35/10 "Тишкино" ( ТП-680) | 10 (10.5) | 16,41 2021.02.16 | 13,10 2021.02.17 | В | 20.483 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 73 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 204.83
47 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-922, ф.3,4,5,7,8 | 0.38 | 17,22 2021.02.16 | 16,53 2021.02.17 | В | 23.516 | ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 90 |  | 17.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 1105.252
48 | п. Токи | ВЛ | ТП-794 | 10 (10.5) | 18,00 2021.02.16 | 09,58 2021.02.17 | В | 15.966 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 15.966
49 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 18,00 2021.02.16 | 21,55 2021.02.16 | В | 3.916 | ВЛ | КТП, насосная станция 2-го подъема-2, КНСМ, скважина |  | 77 | 0 | 5 | 72 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 1132 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 301.532
50 | п. Ванино | ВЛ | Д16Ф с ПС35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 18,38 2021.02.16 | 20,55 2021.02.16 | В | 2.283 | ВЛ | котельная №4 |  | 241 | 0 | 1 | 240 | 0 | 0 | 1 | 240 | 0 | 1020 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 550.203
51 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900 (ЦРП), Д5Ф | 10 (10.5) | 18,50 2021.02.16 | 19,20 2021.02.16 | В | 0.5 | ВЛ | котельная№7-2 ,дом.престарелых-2 скважина, насосная станция 2-гог подъема-2 |  | 219 | 0 | 7 | 212 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 260 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 109.5
52 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900 (ЦРП), Д5Ф | 10 (10.5) | 19,22 2021.02.16 | 21,40 2021.02.16 | В | 2.3 | ВЛ | котельная№7-2 ,дом.престарелых-2 скважина, насосная станция 2-гог подъема-2 |  | 219 | 0 | 7 | 212 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 260 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 503.7
53 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6103 | 10 (10.5) | 20,50 2021.02.16 | 00,10 2021.02.17 | В | 3.333 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 26.664
54 | п. Токи | ВЛ | ТП"Депо", ф."Коммунальный" | 0.38 | 21,00 2021.02.16 | 12,20 2021.02.18 | В | 39.333 | ВЛ |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 1809.318
55 | п.Октябрьский | ВЛ | ТП-900 (ЦРП), Д5Ф | 10 (10.5) | 21,42 2021.02.16 | 23,00 2021.02.16 | В | 1.3 | ВЛ | котельная№7-2 ,дом.престарелых-2 скважина, насосная станция 2-гог подъема-2 |  | 219 | 0 | 7 | 212 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 260 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 284.7
56 | п. Октябрьский | ВЛ | Д4Ф с ПС35/10 "Южная" | 10 (10.5) | 23,42 2021.02.16 | 02,24 2021.02.17 | В | 2.7 | ВЛ | котельная,КНС |  | 197 | 0 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 424 |  | 17.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 531.9
57 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 08,00 2021.02.17 | 08,26 2021.02.17 | В | 0.433 | ВЛ |  |  | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 510 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 101.755
58 | п. Ванино | ВЛ | ТП-773, ф.2 | 0.38 | 14,01 2021.02.17 | 14,56 2021.02.17 | В | 0.916 | ВЛ |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 55 |  | 16.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 37.556
59 | п. Октябрьский | ТП | ТП-922, ф.3,4,5,7,8 | 0.38 | 20,30 2021.02.17 | 10,05 2021.02.18 | В | 13.583 | ТП |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 90 |  | 18.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 638.401
60 | п. Ванино | ТП | ПС35/10 "Тишкино", Д16Ф | 10 (10.5) | 14,12 2021.02.18 | 15,40 2021.02.18 | П | 1.466 | ТП | котельная №4 |  | 241 | 0 | 1 | 240 | 0 | 0 | 1 | 240 | 0 | 900 |  |  |  |  | 1 | 353.306
61 | п. Октябрьский | ТП | ТП-922 | 0.38 | 12,35 2021.02.19 | 13,25 2021.02.19 | В | 0.833 | ТП |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 124 |  | 19.02.21 | 3.4.11 | 4.12 | 0 | 44.149
62 | п. Октябрьский | ТП | ТП-941 | 0.38 | 12,45 2021.02.19 | 14,30 2021.02.19 | В | 1.75 | ТП |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 87 |  | 19.02.21 | 3.4.11 | 4.15 | 0 | 84
63 | п. Токи | ВЛ | ТП "Депо", ф."Коммунальный" | 0.38 | 13,45 2021.02.19 | 15,50 2021.02.19 | П | 2.083 | ВЛ |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1 | 95.818
64 | п. Октябрьский | ТП | ТП-941, ф.1 | 0.38 | 09,40 2021.02.20 | 11,25 2021.02.20 | П | 1.75 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1 | 1.75
65 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-844, ф.11 | 0.38 | 10,30 2021.02.20 | 10,55 2021.02.20 | П | 0.416 | ВЛ |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 43 |  |  |  |  | 1 | 22.048
66 | п. Ванино | ТП | ТП-643 | 10 (10.5) | 09,35 2021.03.02 | 10,45 2021.03.02 | П | 1.166 | ТП | котельная, ЦРБ-2 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | 3.498
67 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1105 | 10 (10.5) | 10,35 2021.03.02 | 11,35 2021.03.02 | П | 1 | ТП |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 68
68 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-951, ф.3 | 0.38 | 23,55 2021.03.02 | 00,55 2021.03.03 | В | 1 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 |  | 03.03.21 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 12
69 | п. Ванино | КЛ | Д4Ф с ПС35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 10,12 2021.03.03 | 11,10 2021.03.03 | П | 0.966 | КЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1 | 3.864
70 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1104 | 0.38 | 14,05 2021.03.03 | 15,25 2021.03.03 | П | 1.333 | ТП |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1 | 85.312
71 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф с ПС35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 10,05 2021.03.04 | 15,11 2021.03.04 | П | 5.1 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 20.4
72 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1106, ф."Пионерская" | 0.38 | 13,20 2021.03.04 | 14,56 2021.03.04 | П | 1.6 | ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1 | 11.2
73 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф с ПС35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,14 2021.03.05 | 10,45 2021.03.05 | П | 1.516 | ВЛ |  |  | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 282 |  |  |  |  | 1 | 224.368
74 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 12,40 2021.03.05 | 14,00 2021.03.05 | В | 1.333 | ВЛ |  |  | 466 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 540 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 05.03.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 621.178
75 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1112, ф"Новая" | 0.38 | 13,55 2021.03.08 | 16,00 2021.03.08 | В | 2.083 | ВЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 31 |  | 08.03.21 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1 | 33.328
76 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-952, ф.3 | 0.38 | 10,10 2021.03.10 | 14,14 2021.03.10 | П | 4.066 | ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 150.442
77 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Ленинградская-1" | 0.38 | 10,46 2021.03.10 | 12,35 2021.03.10 | П | 1.816 | ВЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 37 |  |  |  |  | 1 | 47.216
78 | п. Датта | ТП | ПС35/10 "Монгохто", Д12Ф | 10 (10.5) | 14,07 2021.03.10 | 15,28 2021.03.10 | П | 1.35 | ТП |  |  | 466 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 480 |  |  |  |  | 1 | 629.1
79 | п. Ванино | ТП | ТП-201 | 10 (10.5) | 14,15 2021.03.10 | 17,54 2021.03.10 | П | 3.65 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) |  |  |  | 1 | 14.6
80 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-952, ф.3 | 0.38 | 09,10 2021.03.11 | 11,50 2021.03.11 | П | 2.666 | ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 98.642
81 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1113 | 0.38 | 12,40 2021.03.11 | 13,50 2021.03.11 | П | 1.166 | ВЛ |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1 | 101.442
82 | п. Ванино | ТП | ТП-670, Д7Ф | 10 (10.5) | 10,25 2021.03.12 | 11,48 2021.03.12 | П | 1.383 | ТП |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 92 |  |  |  |  | 1 | 23.511
83 | п. Ванино | ТП | ТП-733, 734 | 10 (10.5) | 14,10 2021.03.15 | 15,05 2021.03.15 | П | 0.916 | ТП | насосная-2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 |  |  |  |  | 1 | 1.832
84 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Ленинградская-2" | 0.38 | 12,10 2021.03.16 | 13,15 2021.03.16 | П | 1.083 | ВЛ |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | 66.063
85 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-952, ф.2 | 0.38 | 08,31 2021.03.17 | 09,16 2021.03.17 | П | 0.75 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1 | 15
86 | п. Ванино | КЛ | ТП-684, ф.2 | 0.38 | 09,30 2021.03.17 | 16,25 2021.03.17 | П | 6.916 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 6.916
87 | п. Ванино | ВЛ | ТП-696, ф.2 | 0.38 | 09,30 2021.03.19 | 10,10 2021.03.19 | П | 0.666 | ВЛ |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1 | 27.972
88 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1111, ф."Центральная" | 0.38 | 10,50 2021.03.22 | 11,25 2021.03.22 | П | 0.583 | ВЛ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1 | 30.316
89 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900 (ЦРП), Д4Ф | 10 (10.5) | 13,12 2021.03.25 | 15,45 2021.03.25 | П | 2.55 | ВЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 263 |  |  |  |  | 1 | 66.3
90 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Ленинградская 2" | 0.38 | 11,54 2021.03.26 | 13,35 2021.03.26 | П | 1.683 | ВЛ |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | 102.663
91 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1113, ф.1 "60 лет Октября" | 0.38 | 12,30 2021.03.27 | 14,00 2021.03.27 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 87
92 | п. Усть Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.1 (д/с) | 0.38 | 19,37 2021.03.29 | 20,55 2021.03.29 | В | 1.3 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 53 |  | 29.03.21 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 26
93 | п. Октябрьский | ВЛ | Д6Ф с РП-4 | 10 (10.5) | 12,05 2021.03.30 | 12,52 2021.03.30 | В | 0.783 | ВЛ | котельная-2,скважина, насосная-2 |  | 684 | 0 | 5 | 679 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 1680 |  | 30.03.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 535.572
94 | п. Ванино | ВЛ | ТП-696, ф.2 | 0.38 | 09,15 2021.04.01 | 10,30 2021.04.01 | П | 1.25 | ВЛ |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1 | 52.5
95 | п. Токи | ВЛ | ТП-793, ф.4 | 0.38 | 13,40 2021.04.01 | 14,25 2021.04.01 | П | 0.75 | ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1 | 5.25
96 | п. Октябрьский | ТП | ТП-900, Д3Ф | 10 (10.5) | 11,55 2021.04.02 | 17,18 2021.04.02 | П | 5.383 | ТП |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 269.15
97 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1106, ф."Пионерская" | 0.38 | 11,05 2021.04.04 | 13,05 2021.04.04 | В | 2 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 38 |  | 04.04.21 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 24
98 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.3 | 0.38 | 09,15 2021.04.05 | 10,00 2021.04.05 | П | 0.75 | ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1 | 9.75
99 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1103 | 0.38 | 13,10 2021.04.05 | 14,20 2021.04.05 | П | 1.166 | ТП | котельная №2 |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1 | 4.664
100 | п. Ванино | ВЛ | ТП-670, Д7Ф | 10 (10.5) | 09,55 2021.04.06 | 15,55 2021.04.06 | П | 6 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 6
101 | п. Ванино | ТП | Д8Ф с ПС "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,04 2021.04.12 | 11,31 2021.04.12 | П | 2.45 | ТП |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 537 |  |  |  |  | 1 | 58.8
102 | п. Ванино | ТП | ТП-772 | 0.38 | 10,15 2021.04.13 | 11,50 2021.04.13 | П | 1.583 | ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 9.498
103 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-952, ф.2 | 0.38 | 14,20 2021.04.13 | 15,30 2021.04.13 | П | 1.166 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1 | 23.32
104 | п. Токи | ВЛ | ТП-793, ф.4 | 0.38 | 15,20 2021.04.14 | 16,35 2021.04.14 | В | 1.25 | ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 |  | 14.04.21 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1 | 8.75
105 | п. Токи | ТП | ТП-793 | 10 (10.5) | 18,20 2021.04.16 | 23,00 2021.04.16 | В | 4.666 | ТП | КНС |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 147 |  | 16.04.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 111.984
106 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6163, ф.2 | 0.38 | 14,54 2021.04.19 | 15,45 2021.04.19 | П | 0.85 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1 | 4.25
107 | п. Ванино | ТП | ТП-693 | 10 (10.5) | 13,30 2021.04.21 | 16,15 2021.04.21 | П | 2.75 | ТП | дет.садл-2 |  | 53 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 372 |  |  |  |  | 1 | 145.75
108 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-952, ф.2 | 0.38 | 14,13 2021.04.23 | 14,45 2021.04.23 | П | 0.533 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1 | 10.66
109 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф с ПС "Тишкино" | 10 (10.5) | 11,10 2021.04.25 | 11,35 2021.04.25 | В | 0.416 | ВЛ | котельная №1, ЦРБ-2, больница порта, дворец спорта-2 |  | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 197 |  | 25.04.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 4.16
110 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф с ПС "Тишкино" | 10 (10.5) | 11,10 2021.04.25 | 14,44 2021.04.25 | В | 3.566 | ВЛ | скважины № 9,9а;10,11 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 280 |  | 25.04.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 10.698
111 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф с ПС "Тишкино" | 10 (10.5) | 11,10 2021.04.25 | 14,15 2021.04.25 | В | 3.083 | ВЛ |  |  | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 295 |  | 25.04.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 391.541
112 | п. Ванино | ВЛ | Д6Ф с ПС "Ванино" | 10 (10.5) | 19,40 2021.04.26 | 21,26 2021.04.26 | В | 1.766 | ТП |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 |  | 26.04.21 | 3.4.9.3 | 4.14 | 0 | 44.15
113 | п. Кенада | ВЛ | ТП-31, ф.1 | 0.38 | 13,30 2021.04.28 | 14,50 2021.04.28 | П | 1.333 | ВЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1 | 34.658
114 | п. Ванино | ТП | ТП-692 | 10 (10.5) | 13,55 2021.04.28 | 17,25 2021.04.28 | П | 3.5 | ТП | дет.сад-1 |  | 79 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 609 |  |  |  |  | 1 | 276.5
115 | п. Токи | ВЛ | ТП "Депо", ф."Коммунальный" | 0.38 | 10,10 2021.04.29 | 12,00 2021.04.29 | П | 1.833 | ВЛ |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 84.318
116 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900, Д3Ф | 10 (10.5) | 09,00 2021.05.05 | 17,05 2021.05.05 | П | 8.083 | ВЛ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1 | 145.494
117 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1113, ф."60 лет Октября" | 0.38 | 17,15 2021.05.05 | 19,50 2021.05.05 | В | 2.583 | ВЛ |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 33 |  | 05.05.2020 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0 | 152.397
118 | п. Ванино | ВЛ | ПС35/10 "Тишкино", Д16Ф | 10 (10.5) | 01,55 2021.05.06 | 07,23 2021.05.06 | В | 5.466 | ВЛ | котельная №4, дет.сад, суд |  | 243 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 2 | 241 | 0 | 430 |  | 06.05.2021 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 1328.238
119 | п. Ванино | ВЛ | ТП-900, Д3Ф | 10 (10.5) | 09,00 2021.05.12 | 17,00 2021.05.12 | П | 8 | ВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 344
120 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-952, ф.3 | 0.38 | 09,40 2021.05.13 | 10,15 2021.05.13 | П | 0.583 | ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 21.571
121 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6410, ф.4 | 0.38 | 09,25 2021.05.14 | 10,35 2021.05.14 | П | 1.166 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 34.98
122 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф, Д12Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 10,33 2021.05.14 | 10,42 2021.05.14 | П | 0.15 | ВЛ | рыб.артель- 5,школа-2 |  | 236 | 0 | 7 | 228 | 0 | 0 | 5 | 230 | 1 | 380 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 35.4
123 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф с ОПП-10 | 10 (10.5) | 09,50 2021.05.15 | 11,20 2021.05.15 | В | 1.5 | ВЛ | бойлерная,котельная,больница |  | 302 | 0 | 3 | 299 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 381 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) | 15.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 453
124 | п. Октябрьский | ВЛ | Д3Ф с ТП -900 | 10 (10.5) | 09,10 2021.05.17 | 16,52 2021.05.17 | П | 7.7 | ВЛ |  |  | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 69 |  |  |  |  | 1 | 331.1
125 | п. Ванино | ВЛ | Д7Ф с ПС Ванино | 10 (10.5) | 10,44 2021.05.17 | 11,00 2021.05.17 | П | 0.266 | ВЛ |  |  | 346 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 2 | 344 | 0 | 498 |  |  |  |  | 1 | 92.036
126 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1107, ф.2 "Центральная" | 0.38 | 13,25 2021.05.18 | 15,00 2021.05.18 | П | 1.583 | ВЛ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 34.826
127 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф с ОПП-10 | 10 (10.5) | 15,50 2021.05.18 | 16,55 2021.05.18 | В | 1.083 | ВЛ | бойлерная,котельная,больница |  | 302 | 0 | 3 | 299 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 381 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) | 18.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 327.066
128 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-530, ф.1 | 0.38 | 09,40 2021.05.19 | 10,30 2021.05.19 | П | 0.833 | ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 24.157
129 | п. Октябрьский | ТП | ТП-930, ф.3 | 0.38 | 13,45 2021.05.19 | 14,50 2021.05.19 | П | 1.083 | ТП |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1 | 19.494
130 | п. Токи | ВЛ | ТП-2101, Д10Ф | 10 (10.5) | 10,35 2021.05.20 | 11,08 2021.05.20 | В | 0.55 | ВЛ | школа, насосная скважины-2 |  | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 47 |  | 20.05.21 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 10.45
131 | п. Ванино | КЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф | 10 (10.5) | 16,10 2021.05.20 | 17,28 2021.05.20 | В | 1.3 | КЛ | кортельная, ЦРБ-2,больница порта, дворец спорта-2, насосная скважина-3 |  | 175 | 0 | 9 | 166 | 0 | 0 | 1 | 174 | 0 | 570 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 20.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0 | 227.5
132 | п.Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д1Ф, Д12Ф | 10 (10.5) | 18,15 2021.05.20 | 18,50 2021.05.20 | В | 0.583 | ВЛ | рыб.артель- 5,школа-5, д/сад-1 |  | 431 | 0 | 11 | 419 | 0 | 0 | 5 | 425 | 1 | 551 | филиал ПАО "ФСК ЕЭС" | 20.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.20 | 0 | 251.273
133 | п.Ванино | ВЛ | ПС 220/35/10 "Высокогорный", Д3Ф | 10 (10.5) | 18,15 2021.05.20 | 18,50 2021.05.20 | В | 0.583 | ВЛ |  |  | 178 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 271 | филиал ПАО "ФСК ЕЭС" | 20.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.20 | 0 | 103.774
134 | п.Ванино | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Д3Ф, Д7Ф, Д9Ф | 10 (10.5) | 18,16 2021.05.20 | 18,40 2021.05.20 | В | 0.4 | ВЛ | дет.сад, КТП, насосная скважина-3, КНС |  | 428 | 0 | 6 | 421 | 0 | 0 | 5 | 422 | 1 | 1279 | филиал ПАО "ФСК ЕЭС" | 20.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.20 | 0 | 171.2
135 | п. Кенада | ВЛ | ТП-61, ф.2 | 0.38 | 12,20 2021.05.21 | 12,35 2021.05.21 | П | 0.25 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 1
136 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф с ОПП-10 | 10 (10.5) | 08,40 2021.05.24 | 08,50 2021.05.24 | В | 0.166 | ВЛ | бойлерная,котельная,больница |  | 302 | 0 | 3 | 299 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 381 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) | 24.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 50.132
137 | п. Ванино | ТП | ТП-643, 644 | 10 (10.5) | 14,00 2021.05.26 | 15,15 2021.05.26 | П | 1.25 | ТП | ЦРБ-2, котельная №1, больница порта, дворец спорта-2 |  | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 197 |  |  |  |  | 1 | 12.5
138 | п. Кенада | ВЛ | ПС 35/10 "Кенада", Д1Ф | 10 (10.5) | 14,10 2021.05.26 | 16,00 2021.05.26 | П | 1.833 | ВЛ | школа-3, дет.сад-3 |  | 292 | 0 | 6 | 286 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 299 |  |  |  |  | 1 | 535.236
139 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 12,37 2021.05.27 | 13,10 2021.05.27 | В | 0.55 | ВЛ | бойлерная,котельная,больница |  | 302 | 0 | 3 | 299 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 381 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) | 27.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 166.1
140 | п. Ванино | ТП | ТП-643, 644 | 10 (10.5) | 14,00 2021.05.27 | 15,00 2021.05.27 | П | 1 | ТП | ЦРБ-2, котельная №1, больница порта, дворец спорта-2 |  | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 197 |  |  |  |  | 1 | 10
141 | п. Ванино | ТП | ТП-645 | 10 (10.5) | 09,08 2021.05.28 | 09,47 2021.05.28 | П | 0.65 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1 | 2.6
142 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 15,40 2021.05.28 | 15,44 2021.05.28 | В | 0.066 | ВЛ | школа-3, д/сад-1 |  | 195 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 171 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 28.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 12.87
143 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 09,09 2021.05.29 | 09,55 2021.05.29 | В | 0.766 | ВЛ | школа-3, д/сад-1 |  | 195 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 171 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 29.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 149.37
144 | п. Ванино | ТП | ТП-733, 734 | 10 (10.5) | 15,00 2021.05.29 | 15,30 2021.05.29 | П | 0.5 | ТП | насасная скважина-2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1 | 1
145 | п. Ванино | КЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Д3Ф | 10 (10.5) | 16,30 2021.05.29 | 19,56 2021.05.29 | В | 3.433 | КЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 29.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0 | 13.732
146 | п. Ванино | КЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Д7Ф | 10 (10.5) | 18,37 2021.05.29 | 19,23 2021.05.29 | В | 0.766 | КЛ |  |  | 346 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 2 | 344 | 0 | 500 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 29.058.2021 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0 | 265.036
147 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф с ОПП-10 | 10 (10.5) | 12,15 2021.05.31 | 13,15 2021.05.31 | В | 1 | ВЛ | бойлерная,котельная,больница |  | 302 | 0 | 3 | 299 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 381 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) | 31.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 302
148 | п. Октябрьский | ВЛ | Д2Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 11,00 2021.06.01 | 13,00 2021.06.01 | П | 2 | ВЛ | дет.сад, поликлиника |  | 169 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 223 |  |  |  |  | 1 | 338
149 | п. Октябрьский | ВЛ | Д2Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 15,00 2021.06.01 | 17,00 2021.06.01 | П | 2 | ВЛ |  |  | 169 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 223 |  |  |  |  | 1 | 338
150 | п. Ванино | ТП | ТП-642, 643 | 10 (10.5) | 23,58 2021.06.01 | 01,10 2021.06.02 | П | 1.2 | ТП | ЦРБ-2, котельна №1 |  | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 126 |  |  |  |  | 1 | 19.2
151 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.7 | 0.38 | 09,27 2021.06.02 | 15,35 2021.06.02 | П | 6.133 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.133
152 | п. Октябрьский | ВЛ | Д2Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 10,59 2021.06.02 | 13,00 2021.06.02 | П | 2.016 | ВЛ |  |  | 169 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 223 |  |  |  |  | 1 | 340.704
153 | п. Октябрьский | ВЛ | Д2Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 15,00 2021.06.02 | 17,00 2021.06.02 | П | 2 | ВЛ |  |  | 169 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 223 |  |  |  |  | 1 | 338
154 | п. Ванино | ВЛ | Д6Ф с ПС 220/35/10 "Ванино", | 10 (10.5) | 12,20 2021.06.03 | 19,31 2021.06.03 | П | 7.183 | ВЛ |  |  | 169 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 223 |  |  |  |  | 1 | 1213.927
155 | п. Октябрьский | ВЛ | Д2Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 15,00 2021.06.03 | 17,05 2021.06.03 | П | 2.083 | ВЛ |  |  | 169 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 223 |  |  |  |  | 1 | 352.027
156 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф | 10 (10.5) | 07,10 2021.06.04 | 08,20 2021.06.04 | В | 1.166 | ВЛ | бойлерная, котельная №1(рез), дет.сад-2 |  | 169 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 223 |  | 04.06.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 197.054
157 | п. Октябрьский | ВЛ | Д2Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 11,00 2021.06.04 | 12,25 2021.06.04 | П | 1.416 | ВЛ |  |  | 169 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 223 |  |  |  |  | 1 | 239.304
158 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф с ПС 35/10 "Тишкино", | 10 (10.5) | 17,55 2021.06.04 | 18,38 2021.06.04 | В | 0.716 | ВЛ | котельная №6 |  | 162 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | 201 |  | 04.06.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 115.992
159 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф с ПС 35/10 "Тишкино", | 10 (10.5) | 17,55 2021.06.04 | 20,30 2021.06.04 | В | 2.583 | ТП | насосная скважина-3 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 280 |  | 04.06.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 7.749
160 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф с ПС 35/10 "Тишкино", | 10 (10.5) | 17,55 2021.06.04 | 18,20 2021.06.04 | В | 0.416 | ВЛ | ЦРБ-2, котельная №1, ФГБУЗ , Дворец спорта |  | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 164 |  | 04.06.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 4.576
161 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино", | 10 (10.5) | 19,45 2021.06.06 | 21,39 2021.06.06 | В | 1.9 | ВЛ | КТП, скважина, дет.сад, КНС |  | 71 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1 | 799 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 06.06.21 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 134.9
162 | п. Ванино | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино", | 10 (10.5) | 19,45 2021.06.06 | 21,10 2021.06.06 | В | 1.416 | ВЛ | насосная скважина-2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 |  | 06.06.21 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 2.832
163 | п. Ванино | ВЛ | ТП-733, 734 | 10 (10.5) | 10,15 2021.06.07 | 10,45 2021.06.07 | П | 0.5 | ВЛ | насосная скважина-2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1 | 1
164 | п. Высокогорный | ВЛ | Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная", | 10 (10.5) | 09,55 2021.06.08 | 19,00 2021.06.08 | П | 9.083 | ВЛ | котельная №3 |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 36.332
165 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф ( ТП-641,649,6410)с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 10,00 2021.06.08 | 11,52 2021.06.08 | П | 1.866 | ВЛ | котельная №6 |  | 144 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 134 |  |  |  |  | 1 | 268.704
166 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф ( ТП-645) с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 10,00 2021.06.08 | 16,43 2021.06.08 | П | 6.716 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 26.864
167 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1105, ф. 2 "Октябрьская" | 0.38 | 10,25 2021.06.09 | 11,00 2021.06.09 | П | 0.583 | ВЛ |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 29.15
168 | п. Высокогорный | ВЛ | Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная", | 10 (10.5) | 10,30 2021.06.09 | 20,46 2021.06.09 | П | 10.266 | ВЛ | котельная №3 |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 41.064
169 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1111, ф. 4 "Центральная" | 0.38 | 11,11 2021.06.09 | 13,00 2021.06.09 | П | 1.816 | ВЛ |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 98.064
170 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф | 10 (10.5) | 16,10 2021.06.09 | 16,20 2021.06.09 | П | 0.166 | ВЛ | бойлерная, котельная №1(рез), дет.сад-2 |  | 303 | 0 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 354 |  |  |  |  | 1 | 50.298
171 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.7 | 0.38 | 08,51 2021.06.10 | 17,14 2021.06.10 | П | 8.383 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 8.383
172 | п. Ванино | ВЛ | Д3Ф с ПС 35/10 "Тишкино", | 10 (10.5) | 09,06 2021.06.10 | 13,31 2021.06.10 | П | 4.416 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 13.248
173 | п. Высокогорный | ВЛ | Д3Ф с ПС 220/35/10 "Высокогорная", | 10 (10.5) | 09,30 2021.06.10 | 19,30 2021.06.10 | П | 10 | ВЛ | дет.сад |  | 178 | 0 | 1 | 177 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 213 |  |  |  |  | 1 | 1780
174 | п. Ванино | ВЛ | Д6Ф с ПС 220/35/10 "Ванино", | 10 (10.5) | 09,59 2021.06.10 | 20,38 2021.06.10 | П | 10.65 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 255.6
175 | п. Ванино | ВЛ | Д6Ф с ПС 220/35/10 "Ванино", | 10 (10.5) | 09,25 2021.06.11 | 00,04 2021.06.12 | П | 14.65 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 351.6
176 | п. Ванино | ВЛ | КТП"Церковь", МТП"Шумаков" с ПС 35/10 "Тишкино", Д10Ф, | 10 (10.5) | 10,05 2021.06.12 | 15,30 2021.06.12 | В | 5.416 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 |  | 12.06.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 10.832
177 | п. Ванино | ВЛ | Д10Ф, ТП-6101, 6102, 6103 с ПС 35/10 "Тишкино", | 10 (10.5) | 10,05 2021.06.12 | 11,40 2021.06.12 | В | 1.583 | ВЛ |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 386 |  | 12.06.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 121.891
178 | п. Ванино | ВЛ | Д10Ф, ТП-6104 с ПС 35/10 "Тишкино", | 10 (10.5) | 10,05 2021.06.12 | 12,35 2021.06.12 | В | 2.5 | ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 180 |  | 12.06.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 62.5
179 | п. Ванино | ВЛ | Д10Ф, ТП-686, 687, 6105 с ПС 35/10 "Тишкино", | 10 (10.5) | 10,05 2021.06.12 | 13,35 2021.06.12 | В | 3.5 | ВЛ | ЦОК-4, дет.сад-2, школа-3 |  | 29 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 560 |  | 12.06.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 101.5
180 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, ф.5 | 0.38 | 11,55 2021.06.13 | 12,15 2021.06.13 | В | 0.333 | ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 66 |  | 13.06.21 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0 | 4.662
181 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф, ТП-641, 645, 649, 6410 с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,00 2021.06.15 | 14,10 2021.06.15 | П | 5.166 | ВЛ | котельная №6 |  | 148 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 764.568
182 | п. Кенада | ВЛ | Д2Ф, Д6Ф с ПС35/10 "Кенада", Д2Ф, Д6Ф | 10 (10.5) | 14,05 2021.06.16 | 17,06 2021.06.16 | П | 3.016 | ВЛ | СОШ-3, дет.сад-3 |  | 259 | 0 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1 | 781.144
183 | п. Высокогорный | ВЛ | Д13Ф | 10 (10.5) | 10,16 2021.06.17 | 15,36 2021.06.17 | В | 5.333 | ВЛ | водокачка |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 |  | 17.06.21 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1 | 5.333
184 | п. Высокогорный | ВЛ | Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная", | 10 (10.5) | 11,30 2021.06.17 | 19,14 2021.06.17 | П | 7.733 | ВЛ | котельная №3 |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 30.932
185 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф.Ленинградская 2 | 0.38 | 13,30 2021.06.17 | 16,05 2021.06.17 | В | 2.583 | ВЛ | дет.сад |  | 63 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 77 |  | 17.06.21 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 162.729
186 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-942, ф.4 | 0.38 | 14,00 2021.06.17 | 16,29 2021.06.17 | П | 2.483 | ВЛ | дет.сад |  | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 | 29.796
187 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф, ТП-641, 645, 649, 6410 с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,06 2021.06.18 | 14,03 2021.06.18 | П | 4.95 | ВЛ | котельная №6 |  | 148 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 732.6
188 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1113, ф.8 "Дом ЭЧ" | 0.38 | 16,10 2021.06.18 | 17,55 2021.06.18 | В | 1.75 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 |  | 18.06.21 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 26.25
189 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф | 10 (10.5) | 05,25 2021.06.19 | 06,50 2021.06.19 | В | 1.416 | ВЛ | бойлерная, котельная №1(рез), дет.сад-2 |  | 303 | 0 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 354 |  | 19.06.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 429.048
190 | п. Ванино | ВЛ | ТП-671, ф.7 | 0.38 | 09,00 2021.06.19 | 16,45 2021.06.19 | П | 7.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 7.75
191 | п. Октябрьский | ВЛ | Д6Ф с ПС 35/10 "Лесозаводская" | 10 (10.5) | 06,15 2021.06.20 | 06,55 2021.06.20 | В | 0.666 | ВЛ |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 107 |  | 20.065.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 73.26
192 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф | 10 (10.5) | 13,05 2021.06.20 | 14,00 2021.06.20 | П | 0.916 | ВЛ | бойлерная, котельная №1(рез), дет.сад-2 |  | 303 | 0 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 354 |  |  |  |  | 1 | 277.548
193 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф | 10 (10.5) | 08,40 2021.06.21 | 11,10 2021.06.21 | П | 2.5 | ВЛ | бойлерная, котельная №1(рез), дет.сад-2 |  | 303 | 0 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 354 |  |  |  |  | 1 | 757.5
194 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-921, ф.2 | 0.38 | 09,50 2021.06.22 | 11,00 2021.06.22 | П | 1.166 | ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1 | 39.644
195 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф | 10 (10.5) | 13,26 2021.06.22 | 15,00 2021.06.22 | П | 1.566 | ВЛ | бойлерная, котельная №1(рез), дет.сад-2 |  | 303 | 0 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 354 |  |  |  |  | 1 | 474.498
196 | п. Ванино | ТП | ТП-693, ф.10 | 0.38 | 14,10 2021.06.22 | 15,29 2021.06.22 | П | 1.316 | ТП |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 61 |  |  |  |  | 1 | 14.476
197 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-942, ф.4 | 0.38 | 14,11 2021.06.22 | 15,44 2021.06.22 | П | 1.55 | ВЛ | дет.сад |  | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 | 18.6
198 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-942, ф.4 | 0.38 | 14,00 2021.06.23 | 16,00 2021.06.23 | П | 2 | ВЛ | дет.сад |  | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 | 24
199 | п. Ванино | ВЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,06 2021.06.24 | 12,02 2021.06.24 | П | 2.933 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1 | 29.33
200 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-940, ф.1 | 0.38 | 10,35 2021.06.25 | 11,30 2021.06.25 | П | 0.916 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 43.968
201 | п. Октябрьский | ВЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Южная", | 10 (10.5) | 13,00 2021.06.25 | 14,25 2021.06.25 | В | 1.416 | ВЛ | котельная №9-2 |  | 73 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 4 | 69 | 0 | 206 |  | 25.06.21 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | 103.368
202 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-923, ф.3 | 10 (10.5) | 15,28 2021.06.25 | 20,50 2021.06.25 | В | 5.366 | ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 27 |  | 25.06.21 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1 | 198.542
203 | п. Ванино | ВЛ | ТП-733, 734 | 10 (10.5) | 09,30 2021.06.28 | 09,52 2021.06.28 | П | 0.366 | ВЛ | насосная скважина-2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1 | 0.732
204 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1111, ф. 4 "Центральная" | 0.38 | 11,25 2021.06.28 | 12,30 2021.06.28 | П | 1.083 | ВЛ |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 58.482
205 | п. Токи | ВЛ | Д9ф с ПС 220/35/10 "Ванино", | 10 (10.5) | 12,01 2021.06.28 | 17,28 2021.06.28 | П | 5.45 | ВЛ | КТП, скважина, дет.сад, КНС |  | 71 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1 | 787 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 386.95
206 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1113, ф.1 "60 лет Октября" | 0.38 | 14,35 2021.06.28 | 16,10 2021.06.28 | П | 1.583 | ВЛ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | 94.98
207 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-882, ф."Южная" | 0.38 | 09,55 2021.06.29 | 10,26 2021.06.29 | П | 0.516 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 7.74
208 | п. Токи | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 11,08 2021.06.29 | 16,08 2021.06.29 | П | 5 | ВЛ | КТП, скважина, дет.сад, КНС |  | 71 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1 | 797 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 355
209 | п. Октябрьский | ТП | ТП-882 | 10 (10.5) | 13,55 2021.06.29 | 17,05 2021.06.29 | П | 3.166 | ТП | котельная №9 резерв |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1 | 227.952
210 | п. Высокогорный | ТП | Д11Ф ( ТП-1111, 1112, 1114) | 10 (10.5) | 17,15 2021.06.29 | 18,20 2021.06.29 | В | 1.083 | ТП | дет.сад-2, котельная№1(рез) |  | 189 | 0 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 220 |  | 29.06.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 204.687
211 | п. Высокогорный | ТП | Д11Ф ( ТП-1113) | 10 (10.5) | 17,15 2021.06.29 | 21,05 2021.06.29 | В | 3.833 | ТП | бойлерная |  | 88 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 121 |  | 29.06.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 337.304
212 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 11,17 2021.06.30 | 16,38 2021.06.30 | П | 5.35 | ВЛ | КТП, скважина, дет.сад, КНС |  | 71 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1 | 797 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 379.85
213 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 10,07 2021.07.01 | 15,58 2021.07.01 | П | 5.85 | ВЛ | дет.сад, КТП, КНС, скважина |  | 75 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 632 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 438.75
214 | п. Токи | ВЛ | ф.2 "Рыбинспекция" с ТП-2103 | 0.38 | 12,30 2021.07.01 | 14,40 2021.07.01 | П | 2.166 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2.166
215 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 10,50 2021.07.02 | 16,43 2021.07.02 | П | 5.883 | ВЛ | дет.сад, КТП, КНС, скважина |  | 75 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 628 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 441.225
216 | п. Кенада | ВЛ | ф.2 с ТП-61 | 0.38 | 13,00 2021.07.02 | 15,35 2021.07.02 | П | 2.583 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 10.332
217 | п. Октябрьский | ТП | ТП-530 | 10 (10.5) | 15,50 2021.07.02 | 16,55 2021.07.02 | П | 1.083 | ТП |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 36.822
218 | п. Октябрьский | ВЛ | Д4Ф с ТП-900 (ЦРП), | 10 (10.5) | 17,35 2021.07.04 | 18,33 2021.07.04 | В | 0.966 | ВЛ | дет.дом, дет.сад |  | 124 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 202 |  | 04.07.21 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | 119.784
219 | п. Октябрьский | ВЛ | Д4Ф с ТП-900 (ЦРП), | 10 (10.5) | 10,10 2021.07.05 | 10,55 2021.07.05 | В | 0.75 | ВЛ | дет.дом, дет.сад |  | 124 | 0 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 202 |  | 05.07.21 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0 | 93
220 | п. Усть Орочи | ВЛ | ф."Киевская" с ТП-311 | 0.38 | 15,30 2021.07.05 | 16,20 2021.07.05 | П | 0.833 | ВЛ |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 33.32
221 | п. Датта | ТП | ТП "ДК" | 10 (10.5) | 10,10 2021.07.06 | 12,30 2021.07.06 | П | 2.333 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 4.666
222 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 11,20 2021.07.07 | 15,04 2021.07.07 | П | 3.733 | ВЛ | дет.сад, школа-3 |  | 195 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 727.935
223 | п. Октябрьский | ВЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Южная" | 10 (10.5) | 05,00 2021.07.08 | 06,06 2021.07.08 | В | 1.1 | ВЛ | котельная-2 |  | 79 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 80 |  | 08.07.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 86.9
224 | п. Ванино | ТП | Д4Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 12,01 2021.07.08 | 13,46 2021.07.08 | В | 1.75 | ВЛ | котельная№6 |  | 148 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 149 |  | 08.07.21 | 3.4.8 | 4.4,4.12 | 0 | 259
225 | п. Ванино | ТП | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф | 10 (10.5) | 12,01 2021.07.08 | 14,24 2021.07.08 | В | 2.383 | ТП | ЦРБ-2, котельная, больница порта, дворец спорта-2 |  | 123 | 0 | 6 | 117 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 209 |  | 08.07.21 | 3.4.8 | 4.4,4.12 | 0 | 293.109
226 | п. Ванино | КЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д8Ф | 10 (10.5) | 12,12 2021.07.08 | 14,37 2021.07.08 | В | 2.416 | ВЛ | КТП |  | 103 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 67 |  | 08.07.21 | 3.4.8 | 4.4,4.12 | 0 | 248.848
227 | п. Ванино | КЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д8Ф | 10 (10.5) | 12,12 2021.07.08 | 14,25 2021.07.08 | В | 2.216 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 |  | 08.07.21 | 3.4.8 | 4.4,4.12 | 0 | 22.16
228 | п. Ванино | КЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д8Ф | 10 (10.5) | 12,12 2021.07.08 | 14,50 2021.07.08 | В | 2.633 | ВЛ |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 252 |  | 08.07.21 | 3.4.8 | 4.4,4.12 | 0 | 94.788
229 | п. Ванино | ВЛ | Д6Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 12,36 2021.07.08 | 15,53 2021.07.08 | П | 3.283 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 78.792
230 | п. Высокогорный | ВЛ | ф.2"Ленинградская" с ТП-1114 | 0.38 | 06,15 2021.07.09 | 07,30 2021.07.09 | В | 1.25 | ВЛ |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 77 |  | 09.07.21 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 78.75
231 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.1 с ТП-951 | 0.38 | 09,30 2021.07.09 | 11,05 2021.07.09 | П | 1.583 | ВЛ | котельная |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 6.332
232 | п. Ванино | ВЛ | Д6Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 10,56 2021.07.09 | 15,16 2021.07.09 | П | 4.333 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 103.992
233 | п. Высокогорный | ВЛ | Д3Ф, Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 11,40 2021.07.10 | 16,10 2021.07.10 | П | 4.5 | ВЛ | котельная |  | 182 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | 819
234 | п. Высокогорный | ВЛ | Д3Ф, Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 11,00 2021.07.11 | 16,11 2021.07.11 | П | 5.183 | ВЛ | котельная |  | 182 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | 943.306
235 | п. Ванино | КЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,38 2021.07.12 | 09,50 2021.07.12 | П | 0.2 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1 | 2
236 | п. Высокогорный | ВЛ | Д3Ф, Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 11,20 2021.07.12 | 16,15 2021.07.12 | П | 4.916 | ВЛ | котельная |  | 182 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | 894.712
237 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 14,19 2021.07.12 | 15,29 2021.07.12 | П | 1.166 | ВЛ | дет.сад, КТП, КНС, скважина |  | 75 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 660 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 87.45
238 | п. Высокогорный | ВЛ | Д3Ф, Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 11,00 2021.07.13 | 16,48 2021.07.13 | П | 5.8 | ВЛ | котельная |  | 182 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | 1055.6
239 | п. Высокогорный | ВЛ | ф.4 "Центральная" ТП-1111 | 0.38 | 13,40 2021.07.13 | 15,30 2021.07.13 | П | 1.833 | ВЛ |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 100.815
240 | п. Ванино | ТП | ТП-6161 | 10 (10.5) | 09,30 2021.07.14 | 11,05 2021.07.14 | П | 1.583 | ТП | котельная №4 |  | 71 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1 | 112.393
241 | п. Высокогорный | ВЛ | Д3Ф, Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 11,05 2021.07.14 | 17,00 2021.07.14 | П | 5.916 | ВЛ | котельная |  | 182 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | 1076.712
242 | п. Ванино | ВЛ | Д7ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 12,52 2021.07.14 | 16,20 2021.07.14 | В | 3.466 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 |  | 17.07.21 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1 | 58.922
243 | п. Ванино | ВЛ | Д13ф с ПС 35/10 "Тишкино", | 10 (10.5) | 10,05 2021.07.15 | 12,20 2021.07.15 | П | 2.25 | ВЛ | комплекс жилых домов ВТУ |  | 346 | 0 | 1 | 345 | 0 | 0 | 2 | 344 | 0 | 420 |  |  |  |  | 1 | 778.5
244 | п. Ванино | ВЛ | Д13ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 10,05 2021.07.15 | 14,37 2021.07.15 | П | 4.533 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 4.533
245 | п. Высокогорный | ВЛ | Д3Ф, Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 13,20 2021.07.15 | 19,40 2021.07.15 | П | 6.333 | ВЛ | котельная |  | 182 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | 1152.606
246 | п. Высокогорный | ВЛ | Д3Ф, Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 09,20 2021.07.16 | 14,32 2021.07.16 | П | 5.2 | ВЛ | котельная |  | 182 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1 | 946.4
247 | п. Высокогорный | ТП | ф.4 "Центральная" ТП-1111 | 0.38 | 10,55 2021.07.16 | 13,54 2021.07.16 | П | 2.983 | ВЛ |  |  | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 164.065
248 | п. Октябрьский | ТП | Д5Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 11,50 2021.07.17 | 14,50 2021.07.17 | В | 3 | ВЛ | котельная-2, дом престарелых-2 |  | 179 | 0 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 164 |  | 17.07.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 537
249 | п. Октябрьский | ТП | Д5Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 11,50 2021.07.17 | 14,05 2021.07.17 | В | 2.25 | ВЛ | насосная-2, скважина |  | 37 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 162 |  | 17.07.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 83.25
250 | п. Октябрьский | ВЛ | Д4Ф с ПС 35/10 "Южная" | 10 (10.5) | 19,25 2021.07.17 | 00,45 2021.07.18 | В | 5.333 | КЛ |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 202 |  | 18.07.21 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 661.292
251 | п. Октябрьский | ВЛ | Д4Ф с ПС 35/10 "Южная" | 10 (10.5) | 19,25 2021.07.17 | 20,25 2021.07.17 | В | 1 | ТП | насосная |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 88 |  | 17.07.21 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 7
252 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.3 с ТП-951 | 0.38 | 10,00 2021.07.19 | 10,40 2021.07.19 | П | 0.666 | ВЛ | котельная |  | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | 7.326
253 | п. Датта | ВЛ | ф.7 с ТП"Школа", | 0.38 | 14,35 2021.07.19 | 15,05 2021.07.19 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1 | 22
254 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.1 с ТП-950, | 0.38 | 19,25 2021.07.19 | 21,30 2021.07.19 | В | 2.083 | ВЛ |  |  | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  | 19.07.21 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0 | 68.739
255 | п. Октябрьский | ТП | ТП-881 | 10 (10.5) | 09,30 2021.07.20 | 12,15 2021.07.20 | П | 2.75 | ТП | котельная |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96 |  |  |  |  | 1 | 5.5
256 | п. Высокогорный | ВЛ | Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 10,25 2021.07.20 | 16,10 2021.07.20 | П | 5.75 | ВЛ | котельная |  | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 235.75
257 | п. Октябрьский | ВЛ | Д5Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 11,00 2021.07.21 | 14,10 2021.07.21 | П | 3.166 | ВЛ | дом престарелых-2, котельная-2 |  | 179 | 0 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 146 |  |  |  |  | 1 | 566.714
258 | п. Высокогорный | ВЛ | Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 11,31 2021.07.21 | 16,24 2021.07.21 | П | 4.883 | ВЛ | котельная |  | 41 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | 200.203
259 | п. Октябрьский | ВЛ | Д7Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 09,00 2021.07.22 | 09,35 2021.07.22 | П | 0.583 | ВЛ | школа |  | 99 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 57 |  |  |  |  | 1 | 57.717
260 | п. Ванино | ВЛ | ТП-670 | 10 (10.5) | 10,45 2021.07.22 | 16,00 2021.07.22 | П | 5.25 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1 | 89.25
261 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 14,45 2021.07.22 | 15,01 2021.07.22 | В | 0.266 | ВЛ | дет.сад, школа-3 |  | 195 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 110 |  | 22.07.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 51.87
262 | п. Ванино | ТП | ТП-6163 | 0.38 | 10,00 2021.07.23 | 11,20 2021.07.23 | П | 1.333 | ТП |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 53.32
263 | п. Ванино | ВЛ | Д7Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 21,00 2021.07.25 | 02,00 2021.07.26 | В | 5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | 26.07.21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 5
264 | п. Ванино | ВЛ | Д7Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 21,00 2021.07.25 | 15,50 2021.07.26 | В | 18.833 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 80 |  | 26.07.21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 320.161
265 | п. Ванино | ВЛ | Д10Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 21,00 2021.07.25 | 00,35 2021.07.26 | В | 3.583 | ВЛ | университет,дет.сад-2, школа-3,ЦОК-4 |  | 133 | 0 | 10 | 123 | 0 | 0 | 2 | 131 | 0 | 1230 |  | 26.07.21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 476.539
266 | п. Ванино | КЛ | ТП-643, ф.15 | 0.38 | 01,08 2021.07.28 | 10,35 2021.07.29 | В | 33.45 | ТП | поликлиника |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  | 29.07.21 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 33.45
267 | п. Высокогорный | КЛ | Д10Ф, Д11Ф с ОПП-10 | 10 (10.5) | 09,00 2021.07.28 | 10,25 2021.07.28 | П | 1.416 | ВЛ | котельная-2 |  | 603 | 0 | 2 | 601 | 0 | 0 | 2 | 601 | 0 | 713 |  |  |  |  | 1 | 853.848
268 | п. Высокогорный | ВЛ | ф.3 "Лесная,2,4,6" с ТП-1106 | 0.38 | 14,30 2021.07.28 | 15,55 2021.07.28 | П | 1.416 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1 | 16.992
269 | п. Ванино | ВЛ | ТП-670, Д7Ф | 10 (10.5) | 09,15 2021.07.29 | 16,05 2021.07.29 | П | 6.833 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 116.161
270 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1113 | 0.38 | 11,05 2021.07.29 | 11,40 2021.07.29 | П | 0.583 | ТП | бойлерная |  | 89 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1 | 51.887
271 | п. Ванино | ВЛ | ТП-670, Д7Ф | 10 (10.5) | 12,47 2021.07.30 | 14,30 2021.07.30 | П | 1.716 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 29.172
272 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д9Ф | 10 (10.5) | 14,49 2021.07.30 | 15,23 2021.07.30 | В | 0.566 | ВЛ | дет.сад-3,интернат-2, школа-2 |  | 320 | 0 | 7 | 313 | 0 | 0 | 2 | 318 | 0 | 1470 |  | 30.07.21 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0 | 181.12
273 | п. Октябрьский | ВЛ | Д6Ф с РП-4 | 10 (10.5) | 05,27 2021.08.04 | 06,53 2021.08.04 | В | 1.433 | ВЛ | дом престарелых, котельная-2, скважина, насосная-2 |  | 674 | 0 | 6 | 667 | 0 | 0 | 2 | 671 | 1 | 520 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) | 04.08.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 965.842
274 | п. Октябрьский | ТП | ТП-951 | 10 (10.5) | 08,25 2021.08.04 | 13,17 2021.08.04 | В | 4.866 | ТП | дом престарелых |  | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  | 04.08.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 72.99
275 | п. Октябрьский | ТП | Д5Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 08,25 2021.08.04 | 10,31 2021.08.04 | В | 2.1 | ТП | насосная, скважина |  | 201 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 78 |  | 04.08.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 422.1
276 | п. Ванино | КЛ | Д12Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,16 2021.08.04 | 11,36 2021.08.04 | П | 2.333 | КЛ | ЯБ 257/1 |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 13.998
277 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1113, ф."60 лет Октября" | 0.38 | 09,55 2021.08.04 | 11,30 2021.08.04 | П | 1.583 | ВЛ |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | 99.729
278 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-951, ф.1 | 0.38 | 09,20 2021.08.05 | 12,50 2021.08.05 | П | 3.5 | ВЛ | котельная №7 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 10.5
279 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-951, ф.1 | 0.38 | 14,00 2021.08.05 | 14,30 2021.08.05 | П | 0.5 | ВЛ | котельная №7 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 1.5
280 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-952, ф.2 | 0.38 | 10,37 2021.08.06 | 12,45 2021.08.06 | П | 2.133 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 42.66
281 | п. Высокогорный | ВЛ | Д3Ф с ПС 220/35/10, "Высокогорная" | 10 (10.5) | 17,19 2021.08.06 | 18,37 2021.08.06 | В | 1.3 | ВЛ |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 124 |  | 06.08.21 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 182
282 | п. Октябрьский | ТП | ТП"МЧ" | 10 (10.5) | 19,05 2021.08.06 | 13,45 2021.08.07 | В | 18.666 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) | 07.08.21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 37.332
283 | п. Октябрьский | ТП | Д6Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 19,05 2021.08.06 | 19,50 2021.08.06 | В | 0.75 | ТП | дом престарелых, котельная-2, скважина, насосная-2 |  | 674 | 0 | 6 | 667 | 0 | 0 | 2 | 671 | 1 | 520 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) | 06.08.21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 505.5
284 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 05,10 2021.08.09 | 05,50 2021.08.09 | В | 0.666 | ВЛ |  |  | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 110 |  | 09.08.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 130.536
285 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-952, ф.2 | 0.38 | 09,25 2021.08.09 | 11,00 2021.08.09 | П | 1.583 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 31.66
286 | п. Ванино | ВЛ | Д9Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 10,10 2021.08.09 | 16,00 2021.08.09 | П | 5.833 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 11.666
287 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1102, ф.ТЦ | 0.38 | 10,20 2021.08.09 | 11,25 2021.08.09 | П | 1.083 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 10.83
288 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1113, ф."60 лет Октября" | 0.38 | 13,45 2021.08.09 | 14,50 2021.08.09 | П | 1.083 | ВЛ |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | 68.229
289 | п. Октябрьский | ТП | ТП-951 | 10 (10.5) | 09,40 2021.08.10 | 14,10 2021.08.10 | П | 4.5 | ТП | дом престарелых |  | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 67.5
290 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 13,38 2021.08.10 | 16,37 2021.08.10 | П | 2.983 | ВЛ | КНС, КТП,скважина |  | 76 | 0 | 3 | 72 | 0 | 0 | 4 | 71 | 1 | 745 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 226.708
291 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1113, ф."60 лет Октября" | 0.38 | 13,55 2021.08.10 | 15,15 2021.08.10 | П | 1.333 | ВЛ |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | 83.979
292 | п. Токи | КЛ | ТП-793, ф.4 | 0.38 | 22,50 2021.08.13 | 12,30 2021.08.14 | В | 13.666 | КЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |  | 14.08.21 | 3.4.7.3 | 4.7 , 4.12 | 1 | 95.662
293 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 10,30 2021.08.15 | 12,20 2021.08.15 | В | 1.833 | ВЛ |  |  | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 110 |  | 15.08.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 359.268
294 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 11,58 2021.08.16 | 12,49 2021.08.16 | П | 0.85 | ВЛ |  |  | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 166.6
295 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1105, ф."Октябрьская" | 0.38 | 14,00 2021.08.16 | 15,05 2021.08.16 | П | 1.083 | ВЛ |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 54.15
296 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1114, ф."Д/с", "Ленинградская-2" | 0.38 | 10,05 2021.08.17 | 11,00 2021.08.17 | П | 0.916 | ТП |  |  | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 81 |  |  |  |  | 1 | 58.624
297 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-920, ф.1 | 0.38 | 09,01 2021.08.18 | 10,54 2021.08.18 | П | 1.883 | ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 43.309
298 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1111 | 10 (10.5) | 10,00 2021.08.18 | 11,30 2021.08.18 | П | 1.5 | ТП |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1 | 94.5
299 | п. Токи | ВЛ | ф.Жилмассив, ф.Очистные с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 11,10 2021.08.18 | 17,30 2021.08.18 | П | 6.333 | ВЛ | скважины2а, 3, СБО, котельная №3 |  | 95 | 0 | 4 | 91 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 333 |  |  |  |  | 1 | 601.635
300 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-920, ф.1 | 10 (10.5) | 09,30 2021.08.19 | 11,50 2021.08.19 | П | 2.333 | ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 53.659
301 | п. Высокогорный | ВЛ | Д10Ф с ОПП | 10 (10.5) | 10,40 2021.08.19 | 11,05 2021.08.19 | В | 0.416 | ВЛ | ЦОК, котельная №2 |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2 | 298 | 0 | 346 |  | 19.08.21 | 3.4.7.3 | 4.3 | 1 | 124.8
302 | п. Токи | ВЛ | ф.Жилмассив, ф.Очистные с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 11,30 2021.08.19 | 17,30 2021.08.19 | П | 6 | ВЛ | скважины2а, 3, СБО, котельная №3 |  | 95 | 0 | 4 | 91 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 333 |  |  |  |  | 1 | 570
303 | п. Октябрьский | КЛ | Д4Ф с ТП-900(ЦРП) | 10 (10.5) | 12,05 2021.08.19 | 14,02 2021.08.19 | В | 1.95 | КЛ |  |  | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 204 |  | 19.08.21 | 3.4.8.1 | 4.4,4.13 | 0 | 226.2
304 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-923, ф.3 | 0.38 | 09,05 2021.08.20 | 10,00 2021.08.20 | П | 0.916 | ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1 | 33.892
305 | п. Октябрьский | ТП | ТП-920 | 0.38 | 10,02 2021.08.20 | 13,05 2021.08.20 | П | 3.05 | ТП |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 85.4
306 | п. Токи | ВЛ | ф.Жилмассив, ф.Очистные с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 12,31 2021.08.20 | 18,18 2021.08.20 | П | 5.783 | ВЛ | скважины2а, 3, СБО, котельная №3 |  | 95 | 0 | 4 | 91 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 333 |  |  |  |  | 1 | 549.385
307 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Ленинградская-2" | 0.38 | 14,26 2021.08.20 | 15,40 2021.08.20 | П | 1.233 | ВЛ |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 77 |  |  |  |  | 1 | 77.679
308 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф с ОПП | 10 (10.5) | 07,10 2021.08.23 | 08,20 2021.08.23 | В | 1.166 | ВЛ | бойлерная, котельная |  | 306 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 360 |  | 23.08.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 356.796
309 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-940, ф.1 | 0.38 | 13,40 2021.08.23 | 17,00 2021.08.23 | П | 3.333 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 159.984
310 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-882, ф."Школьная" | 0.38 | 13,45 2021.08.24 | 15,15 2021.08.24 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 28.5
311 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-941, ф.1 | 0.38 | 10,05 2021.08.27 | 11,57 2021.08.27 | П | 1.866 | ВЛ |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 83.97
312 | п. Высокогорный | КЛ | Д10Ф с ОПП | 10 (10.5) | 15,45 2021.08.31 | 17,05 2021.08.31 | В | 1.333 | КЛ | ЦОК, котельная №2 |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2 | 298 | 0 | 346 |  | 31.08.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 399.9
313 | п. Высокогорный | КЛ | Д10Ф с ОПП | 10 (10.5) | 15,45 2021.08.31 | 18,00 2021.08.31 | В | 2.25 | КЛ | ЦОК |  | 106 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 209 |  | 31.08.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 238.5
314 | п. Ванино | ТП | ТП-202 | 10 (10.5) | 09,00 2021.09.01 | 15,30 2021.09.01 | П | 6.5 | ТП |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 136.5
315 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-920, ф.1 | 0.38 | 13,30 2021.09.01 | 15,00 2021.09.01 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 |  |  |  |  | 1 | 34.5
316 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-941, ф.1 | 0.38 | 13,45 2021.09.01 | 17,05 2021.09.01 | П | 3.333 | ВЛ |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 166.65
317 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-941, ф.1 | 0.38 | 09,55 2021.09.02 | 12,00 2021.09.02 | П | 2.083 | ВЛ |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 104.15
318 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-941, ф.1 | 0.38 | 13,20 2021.09.02 | 17,30 2021.09.02 | П | 4.166 | ВЛ |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 208.3
319 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1105, ф."Поссовет" | 0.38 | 13,25 2021.09.02 | 14,40 2021.09.02 | П | 1.25 | ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 11.25
320 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-941, ф.у/о, ф.АЗС | 0.38 | 09,15 2021.09.03 | 11,50 2021.09.03 | П | 2.583 | ВЛ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 131.733
321 | п. Октябрьский | ТП | ТП-920 | 0.38 | 09,30 2021.09.03 | 10,55 2021.09.03 | П | 1.416 | ТП |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 39.648
322 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1102 | 0.38 | 13,17 2021.09.03 | 14,35 2021.09.03 | П | 1.3 | ТП |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 23.4
323 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-941, ф.1 | 0.38 | 09,20 2021.09.06 | 11,40 2021.09.06 | П | 2.333 | ВЛ |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 116.65
324 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.4 | 0.38 | 11,55 2021.09.06 | 12,40 2021.09.06 | П | 0.75 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1 | 3.75
325 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-941, ф.1 | 0.38 | 13,50 2021.09.06 | 16,00 2021.09.06 | П | 2.166 | ВЛ |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 108.3
326 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-923, ф."Центральная" | 0.38 | 14,30 2021.09.06 | 15,10 2021.09.06 | П | 0.666 | ВЛ |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1 | 25.308
327 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП "Локомотивное депо" | 10 (10.5) | 13,30 2021.09.07 | 14,40 2021.09.07 | П | 1.166 | ВЛ |  |  | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1 | 103.774
328 | п. Токи | КЛ | ТП-2101, ф.2 | 0.38 | 13,50 2021.09.08 | 15,03 2021.09.08 | П | 1.216 | КЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 | 3.648
329 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1105, ф."Поссовет" | 0.38 | 14,35 2021.09.08 | 15,55 2021.09.08 | П | 1.333 | ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 11.997
330 | п. Токи | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Т14Ф | 35 | 11,15 2021.09.09 | 18,05 2021.09.09 | П | 6.833 | ВЛ | СБО, котельная-2, насосная скважины-2 |  | 50 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 323 |  |  |  |  | 1 | 341.65
331 | п. Октябрьский | ТП | ТП-922 | 10 (10.5) | 14,10 2021.09.09 | 15,55 2021.09.09 | П | 1.75 | ТП |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 124 |  |  |  |  | 1 | 92.75
332 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1113, ф."Дом ЭЧ" | 0.38 | 15,45 2021.09.09 | 16,26 2021.09.09 | П | 0.683 | ТП |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 |  |  |  |  | 1 | 10.245
333 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-941, ф.1 | 0.38 | 09,30 2021.09.10 | 10,05 2021.09.10 | П | 0.583 | ВЛ |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 29.15
334 | п. Датта | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д12Ф | 10 (10.5) | 19,43 2021.09.11 | 20,37 2021.09.11 | В | 0.9 | ВЛ | водонасосная поселка, котельная школы |  | 317 | 0 | 2 | 314 | 0 | 0 | 3 | 313 | 1 | 610 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 11.09.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 285.3
335 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1104 | 10 (10.5) | 13,30 2021.09.13 | 15,10 2021.09.13 | П | 1.666 | ТП |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 98.294
336 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1101 | 10 (10.5) | 13,30 2021.09.14 | 14,55 2021.09.14 | П | 1.416 | ТП |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1 | 36.816
337 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6101, Д10Ф | 10 (10.5) | 09,00 2021.09.15 | 11,33 2021.09.15 | П | 2.55 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 |  |  |  |  | 1 | 5.1
338 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-970, Д4Ф | 10 (10.5) | 13,00 2021.09.15 | 16,50 2021.09.15 | П | 3.833 | ВЛ |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 204 |  |  |  |  | 1 | 475.292
339 | п. Ванино | ТП | ТП-681, ф.9,10,11,12 | 0.38 | 18,30 2021.09.15 | 18,55 2021.09.15 | В | 0.416 | ТП |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 |  | 15.09.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 3.328
340 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 07,45 2021.09.16 | 08,40 2021.09.16 | В | 0.916 | ВЛ | котельная,д/сад |  | 198 | 0 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 225 |  | 16.09.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 181.368
341 | п. Кенада | ПС | ПС 35/10 "Кенада" | 35 | 19,20 2021.09.16 | 22,25 2021.09.16 | В | 3.083 | ПС |  |  | 293 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 220 |  | 16.09.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 903.319
342 | п. Высокогорный | ТП | ТП-131 | 10 (10.5) | 13,10 2021.09.17 | 14,25 2021.09.17 | П | 1.25 | ТП |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 26.25
343 | п. Высокогорный | ВЛ | ПС 220/35/10 "Высокогорная", Д3Ф | 10 (10.5) | 15,33 2021.09.18 | 16,38 2021.09.18 | В | 1.083 | ВЛ |  |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 10 |  | 18.09.21 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 151.62
344 | п. Усть Орочи | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д1Ф | 10 (10.5) | 21,15 2021.09.19 | 21,35 2021.09.19 | В | 0.333 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 |  | 18.09.21 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 4.995
345 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1111, ф."Центральная" | 0.38 | 10,45 2021.09.20 | 11,35 2021.09.20 | П | 0.833 | ТП |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 44.982
346 | п. Ванино | ВЛ | ТП-642, 643, 644 | 10 (10.5) | 04,35 2021.09.22 | 04,55 2021.09.22 | В | 0.333 | ВЛ | ЦРБ-2,котельная,ФМБА, дворец спорта-2 |  | 22 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 164 |  | 22.09.21 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 7.326
347 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6411, 6412, 6413 | 10 (10.5) | 04,40 2021.09.22 | 06,42 2021.09.22 | В | 2.033 | ВЛ | насосная скважина-3 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 280 |  | 22.09.21 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 6.099
348 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф | 10 (10.5) | 05,16 2021.09.22 | 17,40 2021.09.22 | В | 12.4 | ВЛ | котельная |  | 151 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 150 |  | 22.09.21 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 1872.4
349 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д7Ф | 10 (10.5) | 12,00 2021.09.22 | 17,55 2021.09.22 | В | 5.916 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 67 |  | 22.09.21 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 118.32
350 | п. Октябрьский | ТП | ТП-920 | 0.38 | 09,30 2021.09.23 | 10,16 2021.09.23 | П | 0.766 | ТП |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 21.448
351 | п. Датта | ВЛ | ТП"Д/с", ф.2 | 0.38 | 12,00 2021.09.23 | 15,15 2021.09.23 | В | 3.25 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 |  | 23.09.21 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0 | 13
352 | п. Ванино | ТП | ТП-643 | 10 (10.5) | 00,19 2021.09.24 | 01,02 2021.09.24 | П | 0.716 | ТП | ЦРБ-2, котельная |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1 | 2.148
353 | п. Датта | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д12Ф | 10 (10.5) | 08,15 2021.09.28 | 08,22 2021.09.28 | В | 0.116 | ВЛ | водонасосная поселка, котельная школы |  | 317 | 0 | 2 | 314 | 0 | 0 | 3 | 313 | 1 | 610 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 28.09.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 36.772
354 | п. Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.1 (д/с), ф.2 (школа) | 0.38 | 10,30 2021.09.28 | 11,30 2021.09.28 | П | 1 | ВЛ |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1 | 78
355 | п. Усть Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.2, ф."Школьная" | 0.38 | 12,05 2021.09.28 | 17,30 2021.09.28 | П | 5.416 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 81.24
356 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1114 | 10 (10.5) | 13,17 2021.09.28 | 14,40 2021.09.28 | П | 1.383 | ТП | котельная,д.сад |  | 102 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 147 |  |  |  |  | 1 | 141.066
357 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 18,20 2021.09.28 | 18,55 2021.09.28 | В | 0.583 | ВЛ | котельная,д/сад |  | 198 | 0 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 225 |  | 28.09.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 115.434
358 | п. Октябрьский | ТП | ТП-952 | 10 (10.5) | 09,35 2021.09.29 | 15,32 2021.09.29 | П | 5.95 | ТП |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 571.2
359 | п. Усть Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.2, ф."Школьная" | 0.38 | 10,20 2021.09.29 | 13,35 2021.09.29 | П | 3.25 | ВЛ |  |  | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 637
360 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1131 | 10 (10.5) | 14,45 2021.09.30 | 15,40 2021.09.30 | П | 0.916 | ТП | водокачка |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 |  |  |  |  | 1 | 0.916
361 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.4 | 0.38 | 09,35 2021.10.01 | 11,35 2021.10.01 | П | 2 | ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1 | 56
362 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.4 | 0.38 | 13,17 2021.10.01 | 15,40 2021.10.01 | П | 2.383 | ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1 | 66.724
363 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1103 | 10 (10.5) | 14,30 2021.10.01 | 15,20 2021.10.01 | П | 0.833 | ТП |  |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 118 |  |  |  |  | 1 | 52.479
364 | п. Высокогорный | ТП | ТП-162 | 10 (10.5) | 14,10 2021.10.04 | 15,20 2021.10.04 | П | 1.166 | ТП | котельная №3 |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1 | 2.332
365 | п. Кенада | ВЛ | ТП-61, ф.5 | 0.38 | 15,45 2021.10.04 | 16,30 2021.10.04 | П | 0.75 | ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 17.25
366 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-923, ф."юр.лица" | 0.38 | 09,30 2021.10.05 | 10,20 2021.10.05 | П | 0.833 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 4.165
367 | п. Октябрьский | ВЛ | ПС 35/10, Д8Ф | 10 (10.5) | 11,26 2021.10.05 | 16,51 2021.10.05 | П | 5.416 | ВЛ | котельная-2 |  | 77 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 4 | 73 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | 417.032
368 | п. Кенада | ВЛ | ТП-61, ф.5 | 0.38 | 15,45 2021.10.05 | 16,10 2021.10.05 | П | 0.416 | ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 9.568
369 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.4 | 0.38 | 09,15 2021.10.06 | 14,20 2021.10.06 | П | 5.083 | ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1 | 142.324
370 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.20 | 0.38 | 09,15 2021.10.06 | 14,45 2021.10.06 | П | 5.5 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 60.5
371 | п. Ванино | ВЛ | ТП-682, ф.19 | 0.38 | 11,30 2021.10.06 | 14,30 2021.10.06 | П | 3 | ВЛ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 54
372 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1106 | 10 (10.5) | 13,00 2021.10.06 | 14,40 2021.10.06 | П | 1.666 | ТП | котельная №1 |  | 106 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 143 |  |  |  |  | 1 | 176.596
373 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-530, ф.1 | 0.38 | 09,50 2021.10.07 | 14,20 2021.10.07 | П | 4.5 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 135
374 | п. Октябрьский | ПС | Д8Ф с ПС 35/10 "Южная", | 10 (10.5) | 10,15 2021.10.07 | 12,43 2021.10.07 | В | 2.466 | ВЛ | котельная-2 |  | 77 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 4 | 73 | 0 | 280 |  | 07.10.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 189.882
375 | п. Октябрьский | ТП | ТП-952 | 10 (10.5) | 09,49 2021.10.08 | 14,34 2021.10.08 | П | 4.75 | ТП |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1 | 456
376 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-941, ф.1 (Горького) | 0.38 | 13,25 2021.10.08 | 16,00 2021.10.08 | П | 2.583 | ВЛ |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 62 |  |  |  |  | 1 | 116.235
377 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-952, ф.2 | 0.38 | 12,00 2021.10.11 | 12,45 2021.10.11 | В | 0.75 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  | 11.10.21 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 15
378 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф, Д12Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 09,51 2021.10.12 | 10,56 2021.10.12 | П | 1.083 | ВЛ | водонасосная поселка, котельная школы |  | 316 | 0 | 2 | 314 | 0 | 0 | 3 | 313 | 0 | 530 |  |  |  |  | 1 | 342.228
379 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1105, ф."Октябрьская" | 0.38 | 10,50 2021.10.12 | 11,30 2021.10.12 | П | 0.666 | ВЛ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1 | 33.966
380 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, Д9Ф, яч.6 | 10 (10.5) | 11,50 2021.10.12 | 16,11 2021.10.12 | П | 4.35 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 4.35
381 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1112 | 0.38 | 10,10 2021.10.13 | 12,20 2021.10.13 | П | 2.166 | ТП |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 |  |  |  |  | 1 | 51.984
382 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, Д9Ф, яч.6 | 10 (10.5) | 11,20 2021.10.13 | 15,33 2021.10.13 | П | 4.216 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 4.216
383 | п. Ванино | ВЛ | ТП-642, Д4Ф | 10 (10.5) | 13,32 2021.10.13 | 14,50 2021.10.13 | В | 1.3 | ВЛ | насосная скважина-3 |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 280 |  | 13.10.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 3.9
384 | п. Ванино | ТП | ТП-682 | 10 (10.5) | 13,35 2021.10.13 | 16,10 2021.10.13 | П | 2.583 | ТП | УСД, Баклаборатория |  | 82 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 248 |  |  |  |  | 1 | 211.806
385 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-530, ф.1 | 0.38 | 14,00 2021.10.13 | 14,30 2021.10.13 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 15
386 | п. Кенада | ВЛ | ТП-61, ф."Пионерская" | 0.38 | 17,15 2021.10.13 | 19,00 2021.10.13 | В | 1.75 | ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 |  | 13.10.21 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1 | 40.25
387 | п. Октябрьский | ПС | Д8Ф с ПС 35/10 "Южная" | 10 (10.5) | 11,00 2021.10.14 | 14,00 2021.10.14 | П | 3 | ВЛ | котельная-2 |  | 77 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 4 | 73 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | 231
388 | п. Дюанка | ТП | ТП"Дюанка" | 10 (10.5) | 11,30 2021.10.14 | 14,10 2021.10.14 | П | 2.666 | ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1 | 15.996
389 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, ф.5 | 0.38 | 13,37 2021.10.15 | 14,55 2021.10.15 | П | 1.3 | ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1 | 18.2
390 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, ф.6 | 0.38 | 13,37 2021.10.15 | 14,05 2021.10.15 | П | 0.466 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 |  |  |  |  | 1 | 5.592
391 | п. Ванино | ВЛ | ТП-644, ф.2, 9 | 0.38 | 15,25 2021.10.15 | 16,30 2021.10.15 | В | 1.083 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  | 15.10.21 | 3.4.7.4 | 4.14 | 1 | 2.166
392 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6410, ф.4 | 0.38 | 16,55 2021.10.15 | 20,30 2021.10.15 | В | 3.583 | ВЛ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 15 |  | 15.10.21 | 3.4.8 | 4.14 | 0 | 111.073
393 | п. Высокогорный | ВЛ | Д3Ф с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 13,30 2021.10.16 | 14,00 2021.10.16 | В | 0.5 | ВЛ |  |  | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 193 |  | 16.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 70.5
394 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10, "Ванино" | 10 (10.5) | 18,12 2021.10.16 | 21,26 2021.10.17 | В | 27.233 | ВЛ | КНС, КТП, скважина |  | 76 | 0 | 3 | 72 | 0 | 0 | 4 | 71 | 1 | 255 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 16.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 2069.708
395 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 18,45 2021.10.16 | 20,15 2021.10.16 | В | 1.5 | ВЛ | котельная, ЦРБ-2,дворец спорта, болдьница порта |  | 23 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 223 |  | 16.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 34.5
396 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 18,45 2021.10.16 | 21,49 2021.10.16 | В | 3.066 | ВЛ | котельная |  | 151 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 150 |  | 16.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 462.966
397 | п. Ванино | ВЛ | ТП-670, Д7Ф | 10 (10.5) | 19,21 2021.10.16 | 19,10 2021.10.18 | В | 47.816 | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 80 |  | 16.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 908.504
398 | п. Датта | ВЛ | Д12Ф, Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 19,40 2021.10.16 | 15,15 2021.10.17 | В | 19.583 | ВЛ | водонасосная поселка, котельная школы |  | 317 | 0 | 2 | 314 | 0 | 0 | 3 | 313 | 1 | 710 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 16.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 6207.811
399 | п. Ванино | ВЛ | Д7Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 19,55 2021.10.16 | 22,52 2021.10.16 | В | 2.95 | ВЛ |  |  | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 2 | 346 | 0 | 1147 |  | 16.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 1026.6
400 | п. Октябрьский | ВЛ | Д4Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 22,48 2021.10.16 | 03,00 2021.10.17 | В | 4.2 | ВЛ |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 366 |  | 16.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 520.8
401 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 22,48 2021.10.16 | 01,28 2021.10.17 | В | 2.666 | ВЛ |  |  | 209 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 347 |  | 16.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 557.194
402 | п. Октябрьский | ВЛ | Д7Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 22,48 2021.10.16 | 01,38 2021.10.17 | В | 2.833 | ВЛ |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 117 |  | 16.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 277.634
403 | п. Октябрьский | ВЛ | Д5Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 22,48 2021.10.16 | 06,41 2021.10.17 | В | 7.883 | ВЛ | дом престарелых, котельная-2, насосная скважина- 5 |  | 200 | 0 | 8 | 192 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 565 |  | 16.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 1576.6
404 | п. Ванино | ВЛ | Д3Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 01,29 2021.10.17 | 02,03 2021.10.17 | В | 0.566 | ВЛ | насосные скважины-2 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |  | 17.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 3.396
405 | п. Ванино | ВЛ | Д3Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 02,22 2021.10.17 | 08,29 2021.10.18 | В | 30.116 | ВЛ | насосные скважины-2 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 |  | 17.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 180.696
406 | п. Октябрьский | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Южная" | 10 (10.5) | 09,00 2021.10.17 | 10,45 2021.10.17 | В | 1.75 | ВЛ |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 366 |  | 17.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 217
407 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6162, ф.6 | 0.38 | 09,17 2021.10.17 | 09,50 2021.10.17 | В | 0.55 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |  | 17.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 3.3
408 | п. Октябрьский | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Южная" | 10 (10.5) | 11,15 2021.10.17 | 11,50 2021.10.17 | В | 0.583 | ВЛ | дом престарелых, котельная-2, насосная скважина- 5 |  | 507 | 0 | 8 | 499 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 1030 |  | 17.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 295.581
409 | п. Октябрьский | ВЛ | Д4Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 11,15 2021.10.17 | 17,25 2021.10.17 | В | 6.166 | ВЛ |  |  | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 366 |  | 17.10.21 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 764.584
410 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1102, ф.ТЦ" | 0.38 | 14,00 2021.10.18 | 15,00 2021.10.18 | П | 1 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 |  |  |  |  | 1 | 10
411 | п. Усть Орочи | ВЛ | ТП-311, ф."Школа", ф."Школьная" | 0.38 | 11,30 2021.10.19 | 11,58 2021.10.19 | П | 0.466 | ВЛ |  |  | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1 | 43.338
412 | п. Усть Орочи | ВЛ | ТП-311, "Киевская" | 0.38 | 13,12 2021.10.19 | 14,25 2021.10.19 | П | 1.216 | ВЛ |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 48.64
413 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1113 | 0.38 | 11,01 2021.10.20 | 13,35 2021.10.20 | П | 2.566 | ТП | бойлерная |  | 91 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 244 |  |  |  |  | 1 | 233.506
414 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-952, ф.3 | 0.38 | 13,30 2021.10.20 | 14,45 2021.10.20 | П | 1.25 | ВЛ |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1 | 47.5
415 | п. Ванино | ВЛ | ТП-733, 734 | 10 (10.5) | 08,57 2021.10.22 | 09,20 2021.10.22 | П | 0.383 | ВЛ | насосные скважины-2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1 | 0.766
416 | п. Токи | ВЛ | ТП-793, ф.1 | 0.38 | 10,05 2021.10.25 | 10,55 2021.10.25 | П | 0.833 | ВЛ | КНС |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 3.332
417 | п. Датта | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д2Ф | 10 (10.5) | 10,30 2021.10.25 | 10,50 2021.10.25 | В | 0.333 | ВЛ | водонасосная поселка, котельная школы |  | 317 | 0 | 2 | 314 | 0 | 0 | 3 | 313 | 1 | 1760 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 25.10.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 105.561
418 | п. Ванино | ВЛ | ТП-642, Д4Ф | 10 (10.5) | 09,20 2021.10.26 | 15,30 2021.10.26 | П | 6.166 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 6.166
419 | п. Ванино | ВЛ | ТП-642, Д4Ф | 10 (10.5) | 09,10 2021.10.27 | 11,55 2021.10.27 | П | 2.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 2.75
420 | п. Ванино | ВЛ | ТП-642, Д4Ф | 10 (10.5) | 14,43 2021.10.29 | 14,55 2021.10.29 | П | 0.2 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 0.2
421 | п. Высокогорный | ПС | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 09,03 2021.10.31 | 11,50 2021.10.31 | В | 2.783 | ПС | котельная (рез) |  | 189 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 455 |  | 31.10.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 525.987
422 | п. Ванино | ВЛ | ТП-642, Д4Ф | 10 (10.5) | 13,40 2021.11.01 | 16,24 2021.11.01 | П | 2.733 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 2.733
423 | п. Ванино | ВЛ | ТП-642, Д4Ф | 10 (10.5) | 11,55 2021.11.02 | 12,35 2021.11.02 | П | 0.666 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.666
424 | п. Токи | ВЛ | ТП-792, ф.1 | 0.38 | 20,55 2021.11.02 | 21,25 2021.11.02 | В | 0.5 | ВЛ | насосная скважина |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |  | 02.11.2021 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0 | 2
425 | п. Ванино | ВЛ | ТП-642, Д4Ф | 10 (10.5) | 09,00 2021.11.03 | 15,35 2021.11.03 | П | 6.583 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 6.583
426 | п. Кенада | ВЛ | ТП-61, ф.4 | 0.38 | 10,00 2021.11.03 | 10,40 2021.11.03 | П | 0.666 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 7.992
427 | п. Кенада | ВЛ | ТП-61, ф.5 | 0.38 | 20,55 2021.11.06 | 17,35 2021.11.07 | В | 20.666 | ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 |  | 07.11.20210 | 3.4.12.1 ,3.4.12.2 | 4.14 | 0 | 475.318
428 | п. Усть Орочи | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д1Ф | 10 (10.5) | 22,25 2021.11.06 | 23,19 2021.11.06 | В | 0.9 | ВЛ | дет.сад, школа-3 |  | 195 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 110 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 06.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 175.5
429 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1102, ф.3 | 0.38 | 06,30 2021.11.07 | 10,05 2021.11.07 | В | 3.583 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 07.11.2021 | 3.4.12.2 | 4.12,4.13 | 0 | 3.583
430 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1111, ф."Центральная" | 0.38 | 04,00 2021.11.08 | 04,45 2021.11.08 | В | 0.75 | ВЛ |  |  | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 96 |  | 08.11.2021 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 42
431 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6410, ф.8 | 0.38 | 12,00 2021.11.08 | 17,10 2021.11.08 | П | 5.166 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 77.49
432 | п. Кенада | ВЛ | ТП-61, ф.5 | 0.38 | 09,30 2021.11.09 | 11,15 2021.11.09 | П | 1.75 | ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 40.25
433 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-923, ф.3 | 0.38 | 10,00 2021.11.09 | 11,03 2021.11.09 | П | 1.05 | ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 38.85
434 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6410, ф.8 | 0.38 | 10,01 2021.11.09 | 17,00 2021.11.09 | П | 6.983 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 104.745
435 | п. Ванино | ТП | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф | 10 (10.5) | 12,59 2021.11.10 | 13,28 2021.11.10 | В | 0.483 | ТП | ЦРБ, Больница порта,котельная№1 |  | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 206 |  | 10.11.2021 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1 | 4.347
436 | п. Ванино | ТП | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф | 10 (10.5) | 12,59 2021.11.10 | 14,20 2021.11.10 | В | 1.35 | ТП | котельная № 6 |  | 85 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 356 |  | 10.11.2021 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1 | 114.75
437 | п. Ванино | ТП | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф | 10 (10.5) | 12,59 2021.11.10 | 19,20 2021.11.10 | В | 6.35 | ТП |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 66 |  | 10.11.2021 | 3.4.7.2 | 4.12 | 1 | 82.55
438 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д7Ф | 10 (10.5) | 12,59 2021.11.10 | 14,56 2021.11.10 | В | 1.95 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 89 |  | 10.11.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 39
439 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д7Ф | 10 (10.5) | 15,08 2021.11.10 | 19,45 2021.11.10 | В | 4.616 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 89 |  | 10.11.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 92.32
440 | п. Усть Орочи | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д1Ф | 10 (10.5) | 22,50 2021.11.10 | 23,19 2021.11.10 | В | 0.483 | ВЛ | дет.сад, школа-3 |  | 195 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 110 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 10.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 94.185
441 | п. Ванино | ТП | ТП-670, Д7Ф | 10 (10.5) | 11,35 2021.11.11 | 16,28 2021.11.11 | В | 4.883 | ТП |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 89 |  | 11.11.2021 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 97.66
442 | п. Усть Орочи | ТП | ТП-730, Д1Ф | 10 (10.5) | 11,40 2021.11.11 | 16,22 2021.11.11 | В | 4.7 | ТП | дет.сад, школа-3 |  | 195 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 110 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 11.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 916.5
443 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-882 | 0.38 | 15,00 2021.11.12 | 17,45 2021.11.12 | В | 2.75 | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 |  | 12.11.2021 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0 | 52.25
444 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-882 | 0.38 | 15,00 2021.11.12 | 15,30 2021.11.12 | В | 0.5 | ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 |  | 12.11.2021 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0 | 17
445 | п. Датта | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д2Ф | 10 (10.5) | 10,04 2021.11.14 | 13,01 2021.11.14 | П | 2.95 | ВЛ | поселковая котельная, водонасосная поселка |  | 235 | 0 | 2 | 233 | 0 | 0 | 1 | 234 | 0 | 1570 |  |  |  |  | 1 | 693.25
446 | п. Датта | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д2Ф | 10 (10.5) | 16,35 2021.11.14 | 16,47 2021.11.14 | П | 0.2 | ВЛ | поселковая котельная, водонасосная поселка |  | 235 | 0 | 2 | 233 | 0 | 0 | 1 | 234 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 47
447 | п. Октябрьский | ТП | ТП-952 | 0.38 | 09,00 2021.11.15 | 10,00 2021.11.15 | П | 1 | ТП |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 72 |  |  |  |  | 1 | 97
448 | п. Ванино | ТП | ТП-6410 | 0.38 | 09,30 2021.11.15 | 13,45 2021.11.15 | П | 4.25 | ТП |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 179 |  |  |  |  | 1 | 369.75
449 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-942, ф.4 | 0.38 | 11,00 2021.11.16 | 15,45 2021.11.16 | П | 4.75 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 48 |  |  |  |  | 1 | 57
450 | п. Ванино | ТП | ТП-6410, ф.8 | 0.38 | 09,30 2021.11.17 | 11,35 2021.11.17 | П | 2.083 | ТП |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 31.245
451 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 13,35 2021.11.18 | 14,20 2021.11.18 | В | 0.75 | ВЛ | котельная |  | 189 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 455 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) | 18.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 141.75
452 | п. Ванино | КЛ | ТП-6102, ф.8 | 0.38 | 17,30 2021.11.18 | 17,45 2021.11.18 | В | 0.25 | КЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 |  | 18.11.2021 | 3.4.8.5 | 4.4,4.12 | 0 | 3.75
453 | п. Ванино | КЛ | ТП-6102, ф.8 | 0.38 | 11,00 2021.11.19 | 16,35 2021.11.19 | В | 5.583 | КЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 |  | 19.11.2021 | 3.4.8.5 | 4.4 ,4.12 | 0 | 83.745
454 | п. Токи | ВЛ | ТП-793, ф.1 | 0.38 | 12,55 2021.11.21 | 13,05 2021.11.21 | В | 0.166 | ВЛ | КНС |  | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | 21.11.2021 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0 | 0.664
455 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 16,15 2021.11.22 | 16,50 2021.11.22 | В | 0.583 | ВЛ | котельная |  | 189 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 455 |  | 22.11.2021 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.21 | 0 | 110.187
456 | п. Высокогорный | ВЛ | ОПП, Д11Ф | 10 (10.5) | 17,30 2021.11.22 | 18,44 2021.11.22 | В | 1.233 | ВЛ | котельная |  | 189 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 455 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) | 22.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.10 | 0 | 233.037
457 | п. Токи | ТП | ОРУ 35/10 "Токи", Д5Ф | 10 (10.5) | 21,30 2021.11.22 | 23,14 2021.11.22 | В | 1.733 | ТП | котельная №3-2, СБО | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 170 |  | 22.11.2021 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 6.932
458 | п. Токи | ТП | ТП "РММ" | 10 (10.5) | 21,30 2021.11.22 | 20,10 2021.11.23 | В | 22.666 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 23.11.2021 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 22.666
459 | п. Токи | ВЛ | ОРУ 35/10 "Токи", Д5Ф, Д10Ф | 10 (10.5) | 03,47 2021.11.23 | 04,25 2021.11.23 | В | 0.633 | ВЛ | скважины2а, 3, СБО, котельная №3 |  | 95 | 0 | 4 | 91 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 333 |  | 23.11.2021 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 60.135
460 | п. Октябрьский | ВЛ | ПС 35/10 "Южная", Д4Ф | 10 (10.5) | 03,47 2021.11.23 | 08,35 2021.11.23 | В | 4.8 | ВЛ | насосная станция |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 266 |  | 23.11.2021 | 3.4.12.1 ,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 417.6
461 | п. Ванино | ВЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д3Ф | 10 (10.5) | 04,40 2021.11.23 | 10,42 2021.11.23 | В | 6.03 | ВЛ | насосная скважина-2 |  | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 121 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 23.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 36.18
462 | п. Ванино | ВЛ | ТП-900 (ЦРП), Д5Ф | 10 (10.5) | 04,55 2021.11.23 | 10,00 2021.11.23 | В | 5.083 | ВЛ | дом престарелых, котельная-2, насосная скважина-5 |  | 220 | 0 | 8 | 212 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 570 |  | 23.11.2021 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 1118.26
463 | п. Токи | ВЛ | ПС 220/35/10, "Ванино", Д9Ф | 10 (10.5) | 07,40 2021.11.23 | 07,50 2021.11.23 | В | 0.166 | ВЛ | КТП, скважина, дет.сад, КНС |  | 71 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1 | 797 |  | 23.11.2021 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 11.786
464 | п. Токи | ВЛ | ПС 220/35/10, "Ванино", Д9Ф | 10 (10.5) | 07,55 2021.11.23 | 16,00 2021.11.23 | В | 8.083 | ВЛ | КТП, скважина, дет.сад, КНС |  | 71 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1 | 797 |  | 23.11.2021 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 573.893
465 | п. Датта | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д2Ф, Д12Ф | 10 (10.5) | 07,57 2021.11.23 | 13,14 2021.11.23 | В | 5.283 | ВЛ | поселковая котельная, водонасосная поселка |  | 235 | 0 | 2 | 233 | 0 | 0 | 1 | 234 | 0 | 1400 |  | 23.11.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 1241.505
466 | п. Усть Орочи | ВЛ | ПС 35/10 "Монгохто", Д1Ф | 10 (10.5) | 09,25 2021.11.23 | 09,42 2021.11.23 | В | 0.283 | ВЛ | дет.сад, школа-3 |  | 195 | 0 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 110 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 23.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 55.185
467 | п. Октябрьский | ВЛ | ПС 35/10 "Южная", Д1Ф | 10 (10.5) | 10,15 2021.11.23 | 10,45 2021.11.23 | В | 0.5 | ВЛ | насосная-2, скважина |  | 37 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 162 |  | 23.11.2021 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 18.5
468 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-953, Д5Ф | 10 (10.5) | 12,45 2021.11.23 | 15,30 2021.11.23 | В | 2.75 | ВЛ | насосная скважина -4 |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 286 |  | 23.11.2021 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 63.25
469 | п. Токи | ВЛ | ПС 220/35/10 "Ванино", Д9Ф | 10 (10.5) | 21,47 2021.11.28 | 22,40 2021.11.28 | В | 0.883 | ВЛ | КТП, скважина, дет.сад, КНС |  | 71 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1 | 797 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 28.11.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 62.693
470 | п. Октябрьский | ВЛ | Д1Ф, Д4Ф, Д8Ф с ПС 35/10 "Южная" | 10 (10.5) | 20,00 2021.12.01 | 20,15 2021.12.01 | В | 0.25 | ВЛ | насосная станция-2, котельная-4, скважина, дом престарелых |  | 838 | 0 | 8 | 829 | 0 | 0 | 3 | 834 | 1 | 2580 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) | 01.12.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 209.5
471 | п. Октябрьский | ВЛ | Д6Ф с ПС 35/10 "Лесозаводская" | 35 | 20,00 2021.12.01 | 20,15 2021.12.01 | В | 0.25 | ВЛ | котельная-2, КНС-2 |  | 115 | 0 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 860 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) | 01.12.21 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 28.75
472 | п. Токи | ТП | ТП-793 | 0.38 | 08,40 2021.12.02 | 10,03 2021.12.02 | В | 1.383 | ТП | КНС |  | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 102 |  | 02.12.21 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 33.192
473 | п. Ванино | КЛ | ТП-693, ф.7 | 0.38 | 10,45 2021.12.05 | 13,00 2021.12.05 | П | 2.25 | КЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 6.75
474 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-953, Д5Ф | 10 (10.5) | 10,15 2021.12.06 | 14,06 2021.12.06 | П | 3.85 | ВЛ | скважина |  | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 77
475 | п. Октябрьский | ТП | ТП-950 | 10 (10.5) | 10,00 2021.12.08 | 11,47 2021.12.08 | П | 1.783 | ТП |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 67 |  |  |  |  | 1 | 123.027
476 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-923, ф.юр.лица | 0.38 | 10,00 2021.12.09 | 11,45 2021.12.09 | П | 1.75 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 10.5
477 | п. Ванино | ВЛ | ТП-773, ф. | 0.38 | 13,45 2021.12.09 | 15,40 2021.12.09 | П | 1.916 | ВЛ |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 |  |  |  |  | 1 | 36.404
478 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6410 | 0.38 | 09,20 2021.12.10 | 09,31 2021.12.10 | П | 0.183 | ВЛ |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 206 |  |  |  |  | 1 | 15.921
479 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6410 | 0.38 | 13,50 2021.12.10 | 14,20 2021.12.10 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 206 |  |  |  |  | 1 | 43.5
480 | п. Октябрьский | ТП | ТП-923 | 10 (10.5) | 09,15 2021.12.11 | 10,32 2021.12.11 | В | 1.283 | ТП |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 58 |  | 11.12.21 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 60.301
481 | п. Токи | ВЛ | ТП-793, ф.2 | 0.38 | 14,50 2021.12.11 | 15,30 2021.12.11 | П | 0.666 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1 | 5.328
482 | п. Октябрьский | ТП | ТП-921 | 10 (10.5) | 10,02 2021.12.14 | 12,48 2021.12.14 | П | 2.766 | ТП |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1 | 96.81
483 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-970, ф.1 | 0.38 | 18,50 2021.12.14 | 21,19 2021.12.14 | В | 2.483 | ВЛ |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 65 |  | 14.12.21 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0 | 101.803
484 | п. Ванино | КЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д8Ф | 10 (10.5) | 23,23 2021.12.14 | 00,15 2021.12.15 | В | 0.866 | КЛ | ЦГИЭ-2, КТП |  | 132 | 0 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 976 |  | 15.12.21 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 114.312
485 | п. Ванино | КЛ | ТП-643, 644 | 10 (10.5) | 23,23 2021.12.14 | 01,15 2021.12.15 | В | 1.866 | КЛ | котельная, ЦРБ-2,больница порта, дворец спорта-2 |  | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 170 |  | 15.12.21 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 16.794
486 | п. Ванино | КЛ | ПС 35/10 "Тишкино", Д4Ф | 10 (10.5) | 23,53 2021.12.14 | 00,15 2021.12.15 | В | 0.366 | КЛ | котельная, насосная скважина-3 |  | 165 | 0 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 759 |  | 15.12.21 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | 60.39
487 | п. Кенада | ПС | ПС 35/10 "Кенада", Д1Ф | 10 (10.5) | 10,45 2021.12.15 | 14,58 2021.12.15 | П | 4.216 | ПС |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305 |  |  |  |  | 1 | 4.216
488 | п. Октябрьский | ТП | ТП-923 | 0.38 | 13,35 2021.12.16 | 14,12 2021.12.16 | П | 0.616 | ТП |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1 | 28.952
489 | п. Ванино | ТП | ТП-733 | 0.38 | 09,05 2021.12.20 | 09,30 2021.12.20 | В | 0.416 | ТП | насосная скважина |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |  | 20.12.21 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1 | 0.416
490 | п. Октябрьский | ТП | ТП-921 | 0.38 | 09,30 2021.12.21 | 13,55 2021.12.21 | П | 4.416 | ТП |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1 | 154.56
491 | п. Высокогорный | ВЛ | ТП-1114, ф."Ленинградская"-2 | 0.38 | 07,00 2021.12.22 | 10,10 2021.12.22 | В | 3.166 | ВЛ |  |  | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 148 |  | 22.12.21 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 180.462
492 | п. Октябрьский | ВЛ | ПС 35/10 "Южная", Д8Ф | 10 (10.5) | 13,48 2021.12.22 | 15,30 2021.12.22 | П | 1.7 | ВЛ | котельная-2 |  | 77 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 3 | 73 | 1 | 80 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) |  |  |  | 1 | 130.9
493 | п. Октябрьский | ТП | ТП-923 | 0.38 | 14,05 2021.12.24 | 15,35 2021.12.24 | П | 1.5 | ТП |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1 | 70.5
494 | п. Кенада | ПС | ПС 35/10 "Кенада", Д1Ф | 10 (10.5) | 02,31 2021.12.27 | 02,57 2021.12.27 | В | 0.433 | ПС |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 440 |  | 27.12.21 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 0.433
495 | п. Ванино | ТП | ТП-202 | 0.38 | 09,15 2021.12.28 | 14,40 2021.12.28 | П | 5.416 | ТП |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 113.736
496 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1113 | 10 (10.5) | 10,50 2021.12.28 | 11,40 2021.12.28 | П | 0.833 | ТП | бойлерная |  | 91 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 324 |  |  |  |  | 1 | 75.803
497 | п. Октябрьский | ТП | ТП-900, ф.ОПП | 10 (10.5) | 10,50 2021.12.28 | 12,17 2021.12.28 | П | 1.45 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Хабаровский край) |  |  |  | 1 | 1.45
498 | п. Ванино | КЛ | ТП-6120, ф."Суворова" | 0.38 | 10,45 2021.12.30 | 11,55 2021.12.30 | В | 1.166 | КЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  | 30.12.21 | 3.4.8 | 4.4,4.13 | 0 | 5.83
499 | п. Ванино | КЛ | ТП-6120, ф."Суворова" | 0.38 | 19,03 2021.12.30 | 19,32 2021.12.30 | В | 0.483 | КЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  | 30.12.21 | 3.4.8 | 4.4,4.13 | 0 | 2.415
500 | п. Кенада | ВЛ | ПС 35/10 "Кенада", Д1Ф | 10 (10.5) | 11,15 2021.12.31 | 12,28 2021.12.31 | В | 1.216 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322 |  | 31.12.21 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 1.216
501 | п. Октябрьский | ВЛ | ПС 35/10 "Южная", Д1Ф | 10 (10.5) | 11,35 2021.12.31 | 13,40 2021.12.31 | В | 2.083 | ВЛ | котельная-2, скважина, насосная станция, дом престарелых |  | 674 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 | 1 | 1950 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Хабаровский край) | 31.12.21 | 3.4.8.2 | 4.4,4.13 | 0 | 1403.942
502 | п. Октябрьский | ВЛ | ПС 35/10 "Южная", Д4Ф | 10 (10.5) | 11,35 2021.12.31 | 14,07 2021.12.31 | В | 2.533 | ВЛ | котельная-2, скважина, насосная станция, дом престарелых |  | 674 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 | 1 | 1950 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Хабаровский край) | 31.12.21 | 3.4.8.2 | 4.4,4.13 | 0 | 1707.242
503 | п. Кенада | ВЛ | ПС 35/10 "Кенада", Д1Ф | 10 (10.5) | 12,40 2021.12.31 | 12,55 2021.12.31 | В | 0.25 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 322 |  | 31.12.21 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 0.25
504 | п. Кенада | ВЛ | ПС 35/10 "Кенада", Д1Ф | 10 (10.5) | 14,54 2021.12.31 | 14,56 2021.12.31 | В | 0.033 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 305 |  | 31.12.21 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 0.033
505 | п. Кенада | ВЛ | ПС 35/10 "Кенада", Д1Ф | 10 (10.5) | 19,15 2021.12.31 | 20,25 2021.12.31 | В | 1.166 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474 |  | 31.12.21 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 1.166
506 | п. Кенада | ВЛ | ПС 35/10 "Кенада", Д1Ф | 10 (10.5) | 20,29 2021.12.31 | 20,34 2021.12.31 | В | 0.083 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 474 |  | 31.12.21 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | 0.083
507 | п. Кенада | ВЛ | ПС 35/10 "Кенада", Д1Ф | 10 (10.5) | 20,48 2021.12.31 | 13,57 2022.01.01 | В | 17.15 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423 |  | 01.01.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 17.15
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период | [6 empty] | И | 1653.304 |  |  |  | 43877 | [14 empty] | 107285.911
~-по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 744.625 |  |  |  | 17533 | [14 empty] | 43593.704
~-по аварийным ограничениям | [6 empty] | А
~-по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В 0,1 | 908.679 |  |  |  | 26344 | [14 empty] | 63692.207
~-по внерегламентным отключениям, учитывемым при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 118.7 |  |  |  | 3811 | [14 empty] | 6566.726
Руководитель МУП "Электросеть |  |  |  |  | Л.М.Измайлова

## форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
и организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный
период регулирования начался после 2018 года
МУП "Электросеть"
2021 год
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Показатели
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 4327
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3. | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 27
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 4300
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 1.5176
((
столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 0.88075
(
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 10.0748
((
столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 4.052
(
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
| Руководитель МУП "Электросеть |  | Л.М.Измайлова