## Форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за 2023 гол
МУП "Электросеть"
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 37.066 | 4313
2 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 0 | 4315
3 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 8.5 | 4315
4 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 16.283 | 4315
5 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 37.898 | 4324
6 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 3.583 | 4331
7 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 0 | 4342
8 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 0 | 4353
9 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 0 | 4353
10 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 6.795 | 4372
11 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 0 | 4376
12 | журнал учета текущей информации о прекращении передачи электроэнергии | 4.049 | 4384
| ИТОГО | 114.174
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Руководитель МУП "Электросеть |  | Л.М.Измайлова

## Форма 1.3
Форма 1.3 - Расчет показателя средней продолжительности
прекращения передачи электрической энергии потребителям
услуг и показателя средней частоты прекращений передачи
электрической энергии потребителям услуг
сетевой организации
МУП "Электросеть"
2023 год
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 4384
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi),час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 | 1.8946
( столбец 9* столбец 13) Формы 8.1 / пункт 1 Формы 1.3) При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi),шт | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 | 0.26962
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 1.3) При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
| Руководитель МУП "Электросеть |  | Л.М.Измайлова

## Форма 1.7
Форма 1.7 - Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (для ТСО, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
МУП "ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
(наименование электросетевой организации)
Наименование показателя |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  |  |  | Описание (обоснование) |  | Значение показателя на:
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  |  |  | 1. Корректировка мест нормативных разрывов схем 6 кВ 2. Замена устаревшего оборудования 3. Замена КЛ и ВЛ 6-0,4 кВ |  |  |  | 1. Оптимизация схемы электроснабжения потребителей 2. Проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов КЛ и ВЛ | 2023 |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027
[9 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год) |  |  | (год)
[9 empty] | 1.5176 | 1.4949 |  |  | 1.4949 | 1.4724 |  |  | 1.4504 |  |  |  |  | 1.4286
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  |  | 1. Доступность сайта в Интернете 2. Соблюденеие сроков исполнения обязательств по договорам 3. Использование обратной связи спотребителями |  |  |  | 1. Раскрытие информации в соответствии со стандартами раскрытия 2. Наличие телефонной и электронной связи для обращения потребителей услуг | 2023 |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027
[9 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год) |  |  | (год)
[9 empty] | 0.88075 | 0.86754 |  |  |  | 0.85453 |  |  | 0.84171 |  |  |  |  | 0.82908
Показатель уровня качества предоставления возможности осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  |  | Рассмотрение заявок на технологическое присоединение по которым направляется проект договора об осуществлении технологического присоединения без нарушений сроков его направления. |  |  |  | Соблюдение сроков исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сетям | 2023 |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027
[9 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год) | (год) | (год) |  |  | (год)
[9 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
Руководитель МУП "Электросеть" Л.М.Измайлова

## Форма 1.9
Форма 1.9 - Данные об экономических и технических
характеристиках и (или) условиях деятельности
территориальных сетевых организаций
МУП "Электросеть"
№ п.п. | Характеристики и(или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов ( в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 310.71 | Паспорта ЛЭП
1.1. | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 46.03 | Паспорта КЛ
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % (п.1.1./п.1) | 14.81
3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 4384
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 323 | Паспорта и УКК на оборудование
5 | Средняя летняя температура, оС | 17.7 | Сборник Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов РФ
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Пsaidi) | 6 | форма 9.1
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю (Пsaifi) | 6 | форма 9.2
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
| Руководитель МУП "Электросеть |  | Л.М.Измайлова

## форма 3.1
Приложение №3
Формы используемые для расчета значений показателей качества оказываемых услуг
Форма 3.1. - Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2023 год
МУП "Электросеть"
№ | Наименование |  | Число ,шт.
1 | 2 |  | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий рсчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв-тпр) |  | 168
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий рсчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнс заяв-тпр) |  | 0
3 | Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  | 1
Руководитель МУП "Электросеть |  |  | Л.М.Измайлова

## форма 3,2
Форма 3.2.- Отчетные данные для расчета значения показателя
качества исполнеия договоров об осуществлении технологического присоединения
заявителей к сети, в период 2023 год
МУП "Электросеть"
№ | Наименование | Значение
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт(Nсд тпр) | 110
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединение шт(Nнс сд тпр) | 0
3 | Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (П нс тпр) | 1
| Руководитель МУП "Электросеть | Л.М.Измайлова

## форма 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом
присоединениии заявителей к электрическим сетям
сетевой организации, в период 2023 год.
МУП "Электросеть"
№ | Наименование | Значение
1 | 2 | 3
1 | Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт.(Nн тпр) | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт.(Nочз-тпр) | 17
3 | Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) | 1
| Руководитель МУП "Электросеть | Л.М.Измайлова

## форма 4.1
Приложение N 4
к методическим указаниям
по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров
и оказываемых услуг для организации
по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической
сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА,
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ
НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 N 544)
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг сетевой организации
МУП "Электросеть"
Показатель | N формулы (пункта) методических указаний | Значение 2023 г.
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 1.8946
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.26962
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 1.5176
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.88075
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Руководитель МУП "Электросеть | Л.М.Измайлова

## форма 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
МУП "Электросеть"
Показатель | N пункта методических указаний | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
6. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
7. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 0.3
Руководитель МУП "Электросеть |  | Л.М.Измайлова

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2023 | года
МУП Ванинского муниципального района "Электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) | Продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (ст. 9*ст.13)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1112 | 10 (10.5) | 02,20 2023.01.06 | 15,24 2023.01.07 | В | 37.066 | ТП |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 |  | 07.01.2023 | 3.4.7.3 | 4.7,4.13 | 1 | 889.584
2 | п. Октябрьский | ВЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Южная" | 10 (10.5) | 16,03 2023.01.13 | 20,00 2023.01.13 | В | 3.95 | ВЛ | котельная |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 317 |  | 13.01.23 | 3.4.8.1 | 4.4,4.13,4.14 | 0 | 23.7
3 | п. Октябрьский | ВЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Южная" | 10 (10.5) | 16,03 2023.01.13 | 18,35 2023.01.13 | В | 2.533 | ВЛ | котельная |  | 76 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 141 |  | 13.01.23 | 3.4.8.1 | 4.4,4.13,4.14 | 0 | 192.508
4 | п. Октябрьский | ВЛ | Д5Ф с ТП-900 (ЦРП), | 10 (10.5) | 17,40 2023.01.13 | 18,35 2023.01.13 | В | 0.916 | ВЛ | котельная-2, насосная-2, скважина |  | 220 | 0 | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 315 |  | 13.01.23 | 3.4.8.1 | 4.4,4.13,4.14 | 0 | 201.52
5 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 11,30 2023.01.22 | 13,15 2023.01.22 | В | 1.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 22.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 1.75
6 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 11,30 2023.01.22 | 12,28 2023.01.22 | В | 0.966 | ВЛ | скважина, КНС, КТП, насосная-2 |  | 76 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 320 |  | 22.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 73.416
7 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 09,27 2023.01.24 | 11,45 2023.01.24 | В | 2.3 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 24.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 2.3
8 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 09,27 2023.01.24 | 10,27 2023.01.24 | В | 1 | ВЛ | скважина, КНС, КТП, насосная-2 |  | 76 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 320 |  | 24.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 76
9 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 07,55 2023.01.25 | 08,09 2023.01.25 | В | 0.233 | ВЛ |  |  | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 112 |  | 25.01.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 43.105
10 | п. Токи | ВЛ | ф.2 с ТП-793 | 0.38 | 14,18 2023.01.25 | 14,50 2023.01.25 | В | 0.533 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  | 25.01.23 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 4.264
11 | п. Ванино | ВЛ | ф.4 с ТП-6162 | 0.38 | 16,40 2023.01.25 | 18,25 2023.01.25 | В | 1.75 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 86 |  | 25.01.23 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 10.5
12 | п. Токи | ВЛ | ф.1 с ТП-793 | 0.38 | 21,45 2023.01.25 | 23,40 2023.01.25 | В | 1.916 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  | 25.01.23 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 7.664
13 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.11 с ТП-844 | 0.38 | 23,25 2023.01.25 | 02,17 2023.01.26 | В | 2.866 | ВЛ |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 38 |  | 26.01.23 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 174.826
14 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 09,06 2023.01.26 | 09,47 2023.01.26 | В | 0.683 | ВЛ | скважина, КНС, КТП, насосная-2 |  | 76 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 320 |  | 26.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 51.908
15 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 09,06 2023.01.26 | 11,15 2023.01.26 | В | 2.15 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 26.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 2.15
16 | п. Октябрьский | ПС | ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 13,30 2023.01.27 | 14,45 2023.01.27 | В | 1.25 | ВЛ | котельная-2, скважина, насосная-2 |  | 655 | 0 | 5 | 649 | 0 | 0 | 0 | 654 | 1 | 2084 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) | 27.01.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 818.75
17 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 16,23 2023.01.27 | 20,36 2023.01.27 | В | 4.216 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 27.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 4.216
18 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 16,23 2023.01.27 | 16,49 2023.01.27 | В | 0.433 | ВЛ | скважина, КНС, КТП, насосная-2 |  | 76 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 320 |  | 27.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 32.908
19 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 16,54 2023.01.27 | 17,05 2023.01.27 | В | 0.183 | ВЛ | скважина, КНС, КТП, насосная-2 |  | 76 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 320 |  | 27.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 13.908
20 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 15,05 2023.01.28 | 17,10 2023.01.28 | В | 2.083 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 28.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 2.083
21 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 15,05 2023.01.28 | 15,50 2023.01.28 | В | 0.75 | ВЛ | скважина, КНС, КТП, насосная-2 |  | 76 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 320 |  | 28.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 57
22 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 15,05 2023.01.28 | 17,10 2023.01.28 | В | 2.083 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 28.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 2.083
23 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 15,05 2023.01.28 | 15,50 2023.01.28 | В | 0.75 | ВЛ | скважина, КНС, КТП, насосная-2 |  | 76 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 320 |  | 28.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 57
24 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 08,24 2023.01.29 | 10,12 2023.01.29 | В | 1.8 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 29.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 1.8
25 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 08,24 2023.01.29 | 09,13 2023.01.29 | В | 0.816 | ВЛ | скважина, КНС, КТП, насосная-2 |  | 76 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 320 |  | 29.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 62.016
26 | п. Высокогорный | ВЛ | ф.Мира с ТП-132 | 0.38 | 18,55 2023.01.29 | 19,15 2023.01.29 | В | 0.333 | ВЛ |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 41 |  | 29.01.23 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 20.313
27 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 09,55 2023.01.31 | 16,25 2023.01.31 | В | 6.5 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 31.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 6.5
28 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 09,55 2023.01.31 | 10,14 2023.01.31 | В | 0.316 | ВЛ | скважина, КНС, КТП, насосная-2 |  | 76 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | 4 | 72 | 0 | 320 |  | 31.01.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 24.016
29 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 12,05 2023.02.01 | 12,40 2023.02.01 | В | 0.583 | ВЛ |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 400 |  | 01.02.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 1.749
30 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 12,05 2023.02.01 | 13,25 2023.02.01 | В | 1.333 | ВЛ | скважина, КТП, КНС |  | 77 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 4 | 72 | 1 | 750 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 01.02.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 102.641
31 | п. Ванино | ВЛ | ф.4 с ТП-733, | 0.38 | 09,40 2023.02.02 | 12,25 2023.02.02 | П | 2.75 | ВЛ | насосная скважина |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |  |  |  |  | 1 | 2.75
32 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 10,03 2023.02.03 | 10,38 2023.02.03 | В | 0.583 | ВЛ | скважина, КТП, КНС |  | 80 | 2 | 3 | 74 | 0 | 0 | 7 | 72 | 1 | 1153 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 03.02.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 46.64
33 | п. Ванино | ВЛ | ф.7 с ТП-6162, | 0.38 | 10,30 2023.02.03 | 13,15 2023.02.03 | П | 2.75 | ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 | 93.5
34 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1106 | 0.38 | 13,01 2023.02.03 | 13,30 2023.02.03 | П | 0.483 | ТП | котельная |  | 108 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 455 |  |  |  |  | 1 | 52.164
35 | п. Октябрьский | ТП | ТП-922 | 10 (10.5) | 14,20 2023.02.03 | 16,05 2023.02.03 | П | 1.75 | ТП |  |  | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1 | 94.5
36 | п. Ванино | КЛ | ф.17, 28 с ТП-691, | 0.38 | 13,30 2023.02.06 | 15,10 2023.02.06 | П | 1.666 | КЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38 |  |  |  |  | 1 | 21.658
37 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 10,25 2023.02.08 | 17,56 2023.02.08 | П | 7.516 | ВЛ | скважина, КТП, КНС |  | 80 | 2 | 3 | 74 | 0 | 0 | 7 | 72 | 1 | 1150 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 601.28
38 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1104 | 0.38 | 12,10 2023.02.08 | 12,45 2023.02.08 | П | 0.583 | ТП |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1 | 35.563
39 | п. Высокогорный | ТП | ф."Дом ЭЧ" с ТП-1113, | 0.38 | 10,30 2023.02.15 | 10,50 2023.02.15 | П | 0.333 | ТП |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 4.995
40 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1106 | 0.38 | 13,00 2023.02.17 | 13,50 2023.02.17 | П | 0.833 | ТП | котельная |  | 108 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 455 |  |  |  |  | 1 | 89.964
41 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 18,50 2023.02.22 | 21,12 2023.02.22 | В | 2.366 | ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 300 |  | 22.02.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 21.294
42 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 18,50 2023.02.22 | 19,25 2023.02.22 | В | 0.583 | ТП | котельная-2, скважина, насосная-2 |  | 645 | 0 | 5 | 640 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 997 |  | 22.02.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 376.035
43 | п. Ванино | КЛ | ф.1,3 с ТП-6162 | 0.38 | 15,10 2023.02.27 | 15,32 2023.02.27 | П | 0.366 | КЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1 | 1.464
44 | п. Ванино | ВЛ | ф.4 с ТП-6162 | 0.38 | 10,05 2023.03.01 | 16,15 2023.03.01 | П | 6.166 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1 | 18.498
45 | п. Ванино | ВЛ | ф.2 с ТП-6162 | 0.38 | 13,05 2023.03.01 | 16,15 2023.03.01 | П | 3.166 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 75.984
46 | п. Ванино | ВЛ | ф.4 с ТП-6162 | 0.38 | 09,10 2023.03.02 | 12,20 2023.03.02 | П | 3.166 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 86 |  |  |  |  | 1 | 9.498
47 | п. Высокогорный | ВЛ | Д10Ф с ОПП, | 10 (10.5) | 15,45 2023.03.02 | 16,33 2023.03.02 | В | 0.8 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 826 |  | 02.03.23 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 0.8
48 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф с ТП-1 | 10 (10.5) | 11,13 2023.03.05 | 17,10 2023.03.05 | В | 5.95 | ВЛ |  |  | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 112 |  | 05.03.23 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 1100.75
49 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.1 с ТП-970 | 0.38 | 16,10 2023.03.05 | 18,20 2023.03.05 | В | 2.166 | ВЛ |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 60 |  | 05.03.23 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0 | 88.806
50 | п. Ванино | КЛ | ф.8 с ТП-696 | 0.38 | 13,00 2023.03.06 | 14,35 2023.03.06 | П | 1.583 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 1.583
51 | п. Октябрьский | ТП | ф.9, 11, 12 с ТП-922 | 0.38 | 14,00 2023.03.13 | 15,10 2023.03.13 | П | 1.166 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 4.664
52 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.3 с ТП-953 | 0.38 | 14,20 2023.03.14 | 15,00 2023.03.14 | П | 0.666 | ВЛ | насосная станция ф.1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |  |  |  |  | 1 | 0.666
53 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-952 | 0.38 | 23,50 2023.03.15 | 00,35 2023.03.16 | В | 0.75 | ВЛ |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 63 |  | 16.03.23 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 72
54 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.1 с ТП-952 | 0.38 | 13,37 2023.03.16 | 14,33 2023.03.16 | П | 0.933 | ВЛ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | 16.794
55 | п. Октябрьский | ТП | ТП-952 | 10 (10.5) | 09,00 2023.03.17 | 11,15 2023.03.17 | П | 2.25 | ТП |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1 | 216
56 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.5 с ТП-922 | 0.38 | 09,30 2023.03.20 | 11,00 2023.03.20 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 16.5
57 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.4 с ТП-922 | 0.38 | 14,00 2023.03.21 | 15,10 2023.03.21 | П | 1.166 | ВЛ |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 20.988
58 | п. Ванино | ВЛ | Д3Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 10,20 2023.03.22 | 11,20 2023.03.22 | В | 1 | ВЛ | насосная скважина -2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 |  | 22.03.23 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0 | 2
59 | п. Ванино | ВЛ | Д3Ф с ПС 35/10 "Тишкино", | 10 (10.5) | 10,20 2023.03.22 | 15,35 2023.03.22 | В | 5.25 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | 22.03.23 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0 | 21
60 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900 (ЦРП), Д7Ф | 10 (10.5) | 13,00 2023.03.22 | 16,17 2023.03.22 | П | 3.283 | ВЛ |  |  | 223 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 412 |  |  |  |  | 1 | 732.109
61 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.1 с ТП-950 | 0.38 | 13,10 2023.03.22 | 16,20 2023.03.22 | П | 3.166 | ВЛ |  |  | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 110.81
62 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.3 с ТП-923 | 0.38 | 13,34 2023.03.22 | 14,50 2023.03.22 | П | 1.266 | ВЛ |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 46.842
63 | п. Октябрьский | ВЛ | Д5Ф с ТП-900 (ЦРП), | 10 (10.5) | 19,05 2023.03.23 | 22,35 2023.03.23 | В | 3.5 | ВЛ | насосная станция-2, котельная-2 |  | 198 | 0 | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 339 |  | 23.03.23 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 693
64 | п. Октябрьский | ВЛ | Д5Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 19,05 2023.03.23 | 00,05 2023.03.24 | В | 5 | ВЛ | скважина, насосная скважины-3 |  | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 364 |  | 24.03.23 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 115
65 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 08,45 2023.03.25 | 09,30 2023.03.25 | В | 0.75 | ВЛ | насосная скважина-2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 |  | 25.03.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 1.5
66 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 08,45 2023.03.25 | 09,55 2023.03.25 | В | 1.166 | ВЛ |  |  | 75 | 2 | 3 | 70 | 0 | 0 | 3 | 72 | 0 | 300 |  | 25.03.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 87.45
67 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 08,45 2023.03.25 | 10,52 2023.03.25 | В | 2.116 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 25.03.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 2.116
68 | п. Ванино | ВЛ | ф.6 с ТП-773 | 0.38 | 10,05 2023.03.27 | 11,00 2023.03.27 | П | 0.916 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 43.968
69 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф с ТП-1 | 10 (10.5) | 17,59 2023.03.27 | 20,02 2023.03.27 | В | 2.05 | ВЛ |  |  | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 112 |  | 27.03.23 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 379.25
70 | п. Ванино | ВЛ | ф.6 с ТП-773 | 0.38 | 09,30 2023.03.28 | 13,27 2023.03.28 | П | 3.95 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 189.6
71 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.8 с ТП-922 | 0.38 | 09,36 2023.03.28 | 10,39 2023.03.28 | П | 1.05 | ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 14.7
72 | п. Ванино | ВЛ | ф.4 с ТП-773 | 0.38 | 11,00 2023.03.28 | 13,27 2023.03.28 | П | 2.45 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 51.45
73 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.3 с ТП-951 | 0.38 | 09,50 2023.03.29 | 11,40 2023.03.29 | П | 1.833 | ВЛ | котельная |  | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 18.33
74 | п. Ванино | ВЛ | ф.6 с ТП-773, | 0.38 | 10,45 2023.03.29 | 11,35 2023.03.29 | П | 0.833 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 39.984
75 | п. Высокогорный | ВЛ | ф.Лесная с ТП-1114 | 0.38 | 12,42 2023.04.04 | 13,40 2023.04.04 | П | 0.966 | ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1 | 8.694
76 | п. Ванино | ТП | ТП-641 | 10 (10.5) | 13,25 2023.04.04 | 15,15 2023.04.04 | П | 1.833 | ТП | котельная |  | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1 | 69.654
77 | п. Высокогорный | ВЛ | ф.ТЦ с ТП-1102 | 0.38 | 17,36 2023.04.04 | 19,40 2023.04.04 | В | 2.066 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 |  | 4.04.2023 | 3.4.12.2 | 4.10 , 4.12 | 0 | 20.66
78 | п. Ванино | ТП | ТП-641 | 10 (10.5) | 09,10 2023.04.05 | 14,14 2023.04.05 | П | 5.066 | ТП |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 88 |  |  |  |  | 1 | 192.508
79 | п. Ванино | ВЛ | ф.19, 20 с ТП-682 | 0.38 | 09,55 2023.04.05 | 14,19 2023.04.05 | П | 4.4 | ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 127.6
80 | п. Высокогорный | ВЛ | ф.60 лет Октября с ТП-1113 | 0.38 | 11,00 2023.04.05 | 11,40 2023.04.05 | П | 0.666 | ВЛ |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1 | 43.29
81 | п. Ванино | ТП | ТП-202 | 10 (10.5) | 09,40 2023.04.06 | 12,30 2023.04.06 | П | 2.833 | ТП |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 |  |  |  |  | 1 | 59.493
82 | п. Ванино | ВЛ | ф.12 с ТП-6201 | 0.38 | 10,00 2023.04.06 | 11,35 2023.04.06 | П | 1.583 | ВЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1 | 7.915
83 | п. Высокогорный | ВЛ | ф.Ленинградская-2 с ТП-1114 | 0.38 | 13,15 2023.04.06 | 13,30 2023.04.06 | П | 0.25 | ВЛ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1 | 15
84 | п. Высокогорный | ВЛ | ф.Центральная с ТП-1111 | 0.38 | 13,30 2023.04.06 | 13,50 2023.04.06 | П | 0.333 | ВЛ |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 94 |  |  |  |  | 1 | 17.649
85 | п. Высокогорный | ВЛ | ф.60 лет Октября с ТП-1113 | 0.38 | 13,50 2023.04.06 | 14,20 2023.04.06 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1 | 32.5
86 | п. Октябрьский | КЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Южная | 10 (10.5) | 11,00 2023.04.10 | 13,17 2023.04.10 | В | 2.283 | КЛ | котельная |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 340 |  | 10.04.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 13.698
87 | п. Октябрьский | КЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Южная" | 10 (10.5) | 11,00 2023.04.10 | 18,30 2023.04.10 | В | 7.5 | КЛ | котельная |  | 74 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 130 |  | 10.04.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 555
88 | п. Высокогорный | ВЛ | ф.60 лет Октября с ТП-1113 | 0.38 | 14,05 2023.04.11 | 16,30 2023.04.11 | П | 2.416 | ВЛ |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1 | 157.04
89 | п. Токи | КЛ | ф.3 с ТП-793 | 0.38 | 13,00 2023.04.12 | 19,30 2023.04.12 | В | 6.5 | КЛ | КНС |  | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |  | 12.04.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 65
90 | п. Октябрьский | ТП | ТП-844 | 10 (10.5) | 09,09 2023.04.14 | 11,55 2023.04.14 | П | 2.766 | ТП-844 |  |  | 107 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 84 |  |  |  |  | 1 | 295.962
91 | п. Ванино | ВЛ | ф.4 с ТП-6162 | 0.38 | 13,00 2023.04.14 | 13,35 2023.04.14 | П | 0.583 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 3.498
92 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф с ТП-730 | 10 (10.5) | 16,00 2023.04.16 | 23,00 2023.04.16 | В | 7 | ВЛ |  |  | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 112 |  | 16.04.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 1295
93 | п. Высокогорный | ВЛ | Д3Ф ПС 220/35/10 "Высокогорный" | 10 (10.5) | 13,20 2023.04.18 | 13,45 2023.04.18 | П | 0.416 | ТП |  |  | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 242 |  |  |  |  | 1 | 59.488
94 | п. Октябрьский | ВЛ | ф."Вокзальная" с ТП-920 | 0.38 | 09,50 2023.04.19 | 10,25 2023.04.19 | П | 0.583 | ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9.2 |  |  |  |  | 1 | 14.575
95 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.4 с ТП-922 | 0.38 | 09,30 2023.04.20 | 10,10 2023.04.20 | П | 0.666 | ВЛ, ф.4 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | 11.988
96 | п. Октябрьский | ВЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Южная", | 10 (10.5) | 11,20 2023.04.20 | 15,24 2023.04.20 | П | 4.066 | ВЛ | котельная-2 |  | 80 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0 | 470 |  |  |  |  | 1 | 325.28
97 | п. Ванино | КЛ | ф.11 с ТП-681 | 0.38 | 14,00 2023.04.20 | 14,50 2023.04.20 | П | 0.833 | КЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 3.332
98 | п. Ванино | КЛ | ф.7 с ТП-691 | 0.38 | 09,30 2023.04.26 | 10,55 2023.04.26 | П | 1.416 | КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 2.832
99 | п. Токи | ВЛ | ф."Коммунальный" с ТП"Депо" | 0.38 | 09,00 2023.05.04 | 10,00 2023.05.04 | П | 1 | ВЛ | скважина насосная-5, КТП, КНС |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1 | 47
100 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1114 | 0.38 | 11,20 2023.05.04 | 11,50 2023.05.04 | П | 0.5 | ТП |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 125 |  |  |  |  | 1 | 50
101 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 13,50 2023.05.04 | 16,25 2023.05.04 | В | 2.583 | ВЛ | кТП, КНС, скважина |  | 78 | 2 | 5 | 70 | 0 | 0 | 3 | 74 | 1 | 858 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 04.05.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 201.474
102 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 17,10 2023.05.04 | 19,35 2023.05.04 | В | 2.416 | ВЛ |  |  | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 4 | 231 | 0 | 560 |  | 04.05.2023 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 567.76
103 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.5 с ТП-922 | 0.38 | 09,20 2023.05.05 | 11,45 2023.05.05 | П | 2.416 | ВЛ |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 26.576
104 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.4, 5 с ТП-922 | 0.38 | 13,20 2023.05.05 | 14,05 2023.05.05 | П | 0.75 | ВЛ |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 21.75
105 | п. Ванино | КЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,07 2023.05.12 | 13,37 2023.05.12 | В | 4.5 | КЛ |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 220 |  | 12.05.2023 | 3.4.8 | 4.4 ,4.13 | 0 | 135
106 | п. Ванино | КЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,07 2023.05.12 | 09,30 2023.05.12 | В | 0.383 | КЛ | КТП |  | 107 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 205 |  | 12.05.2023 | 3.4.8 | 4.4 ,4.13 | 0 | 40.981
107 | п. Ванино | КЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,07 2023.05.12 | 09,45 2023.05.12 | В | 0.633 | КЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 147 |  | 12.05.2023 | 3.4.8 | 4.4,4.13 | 0 | 10.128
108 | п. Ванино | КЛ | Д10Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 20,14 2023.05.16 | 21,03 2023.05.16 | В | 0.816 | КЛ | ЦОК-4 |  | 121 | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 578 |  | 16.05.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 98.736
109 | п. Ванино | КЛ | Д7Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 23,40 2023.05.16 | 11,30 2023.05.17 | В | 11.833 | КЛ |  |  | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 584 |  | 17.05.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 1751.284
110 | п. Ванино | КЛ | Д13Ф с ПС 35/10 "Тишкино", | 10 (10.5) | 23,40 2023.05.16 | 07,20 2023.05.17 | В | 7.666 | КЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 805 |  | 17.05.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 22.998
111 | п. Ванино | КЛ | Д7Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 23,40 2023.05.17 | 17,15 2023.05.18 | В | 17.583 | КЛ |  |  | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 206 |  | 17.05.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 3534.183
112 | п. Высокогорный | ТП | Д13Ф с ОПП | 10 (10.5) | 13,00 2023.05.23 | 18,00 2023.05.23 | П | 5 | ТП | водокачка |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 |  |  |  |  | 1 | 5
113 | п. Высокогорный | ВЛ | Д10Ф с ОПП | 10 (10.5) | 13,10 2023.05.23 | 15,45 2023.05.23 | В | 2.583 | ВЛ | котельная |  | 196 | 0 | 1 | 195 | 0 | 0 | 2 | 194 | 0 | 100 |  | 23.05.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 506.268
114 | п. Высокогорный | ВЛ | Д10Ф с ОПП | 10 (10.5) | 13,10 2023.05.23 | 13,55 2023.05.23 | В | 0.75 | ВЛ | ЦОК |  | 108 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 200 |  | 23.05.2023 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0 | 81
115 | п. Ванино | ВЛ | ф.5 с ТП-6162 | 0.38 | 09,30 2023.05.24 | 11,10 2023.05.24 | П | 1.666 | ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | 14.994
116 | п. Октябрьский | КЛ | ф.5 с ТП-942, | 0.38 | 11,30 2023.05.26 | 14,12 2023.05.26 | П | 2.7 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.7
117 | п. Ванино | ВЛ | ф.4 с ТП-682, | 0.38 | 10,38 2023.05.29 | 14,20 2023.05.29 | П | 3.7 | ВЛ |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 49 |  |  |  |  | 1 | 103.6
118 | п. Ванино | ВЛ | ф.6 с ТП-773 | 0.38 | 10,00 2023.05.30 | 10,35 2023.05.30 | П | 0.583 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 27.984
119 | п. Высокогорный | ВЛ | Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 09,45 2023.05.31 | 17,40 2023.05.31 | П | 7.916 | ВЛ | котельная |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1 | 332.472
120 | п. Высокогорный | ВЛ | Д3Ф, Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 15,55 2023.06.01 | 18,20 2023.06.01 | П | 2.416 | ВЛ | котельная-2 |  | 185 | 0 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 446.96
121 | п. Ванино | ВЛ | Д8Ф от ТП-681 | 10 (10.5) | 09,00 2023.06.02 | 14,54 2023.06.02 | П | 5.9 | ВЛ | КТП |  | 31 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 154 |  |  |  |  | 1 | 182.9
122 | п. Октябрьский | ВЛ | Д6Ф с ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 02,57 2023.06.07 | 03,08 2023.06.07 | В | 0.183 | ВЛ | котельная-2, скважина, насосная скв-2 |  | 529 | 0 | 5 | 524 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 673 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Хабаровский край) | 07.06.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 96.807
123 | п. Ванино | ТП | ф.1-6 с ТП-6162 | 0.38 | 13,25 2023.06.08 | 18,00 2023.06.08 | П | 4.583 | ТП |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1 | 178.737
124 | п. Датта | ТП | ТП"Школа", тр-р№1 | 0.38 | 09,45 2023.06.13 | 10,20 2023.06.13 | П | 0.583 | ТП |  |  | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1 | 47.223
125 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 22,58 2023.06.14 | 23,30 2023.06.14 | В | 0.533 | ВЛ |  |  | 434 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 720 |  | 14.06.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 231.322
126 | п. Кенада | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Кенада" | 10 (10.5) | 12,15 2023.06.15 | 15,12 2023.06.15 | П | 2.95 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 |  |  |  |  | 1 | 2.95
127 | п. Высокогорный | ТП | Д13Ф с ОПП | 10 (10.5) | 04,20 2023.06.17 | 07,55 2023.06.17 | В | 3.583 | ТП | водокачка |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 17.06.23 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 3.583
128 | п. Ванино | ВЛ | ф.19 с ТП-682 | 0.38 | 19,22 2023.06.18 | 19,50 2023.06.18 | В | 0.466 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 43 |  | 18.06.23 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 7.922
129 | п. Высокогорный | ВЛ | Д3Ф с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 09,30 2023.06.19 | 19,16 2023.06.19 | П | 9.766 | ВЛ |  |  | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 121 |  |  |  |  | 1 | 1396.538
130 | п. Токи | ВЛ | ТП-2101, ф."Жилмассив" | 10 (10.5) | 14,00 2023.06.23 | 16,20 2023.06.23 | П | 2.333 | ВЛ | скважина, насосная |  | 41 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 108 |  |  |  |  | 1 | 95.653
131 | п. Токи | ВЛ | ТП-2101, ф."Жилмассив" | 10 (10.5) | 14,00 2023.06.23 | 16,00 2023.06.23 | П | 2 | ВЛ | скважина, насосная |  | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 52
132 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6104 | 10 (10.5) | 22,10 2023.06.24 | 22,50 2023.06.24 | В | 0.666 | ВЛ | ЦОК-4 |  | 52 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 710 |  | 24.06.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | 34.632
133 | п. Ванино | ВЛ | Д10Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 22,51 2023.06.24 | 00,29 2023.06.25 | В | 1.633 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 112 |  | 25.06.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | 39.192
134 | п. Ванино | ВЛ | Д10Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 22,51 2023.06.24 | 10,38 2023.06.25 | В | 11.783 | ВЛ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50 |  | 25.06.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | 377.056
135 | п. Ванино | ВЛ | Д10Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 22,51 2023.06.24 | 11,12 2023.06.25 | В | 12.35 | ВЛ |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 196 |  | 25.06.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | 617.5
136 | п. Ванино | ВЛ | Д10Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 22,51 2023.06.24 | 12,10 2023.06.25 | В | 13.316 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  | 25.06.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | 133.16
137 | п. Ванино | ВЛ | Д10Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 22,51 2023.06.24 | 12,42 2023.06.25 | В | 13.85 | ВЛ | ЦОК-4 |  | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 470 |  | 25.06.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | 69.25
138 | п. Ванино | ВЛ | Д10Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 22,51 2023.06.24 | 00,00 2023.06.25 | В | 1.15 | ВЛ |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 114 |  | 25.06.23 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | 14.95
139 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-930, ф.Сибирская | 0.38 | 13,00 2023.06.30 | 16,10 2023.06.30 | П | 3.166 | ВЛ | ВЛ, ф."Сибирская" |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 82.316
140 | п. Высокогорный | ВЛ | Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10, | 10 (10.5) | 10,10 2023.07.01 | 12,18 2023.07.01 | В | 2.133 | ВЛ | котельная |  | 42 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 70 |  | 01.07.23 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 89.586
141 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.Сибирская с ТП-930 | 0.38 | 10,00 2023.07.03 | 13,20 2023.07.03 | П | 3.333 | ВЛ |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1 | 83.325
142 | п. Высокогорный | ВЛ | Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 | 10 (10.5) | 10,02 2023.07.04 | 11,53 2023.07.04 | П | 1.85 | ВЛ | котельная |  | 42 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 77.7
143 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1102 | 0.38 | 09,30 2023.07.05 | 10,10 2023.07.05 | П | 0.666 | ТП |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1 | 11.988
144 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1113 | 0.38 | 10,27 2023.07.05 | 11,13 2023.07.05 | П | 0.766 | ТП |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 72.77
145 | п. Ванино | ВЛ | ф.8 с ТП-6410 | 0.38 | 09,40 2023.07.07 | 10,30 2023.07.07 | П | 0.833 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 |  |  |  |  | 1 | 12.495
146 | п. Высокогорный | ВЛ | Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 | 10 (10.5) | 15,15 2023.07.10 | 16,47 2023.07.10 | П | 1.533 | ВЛ | котельная |  | 42 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 64.386
147 | п. Усть Орочи | ВЛ | ф."Д/с" с ТП-311 | 0.38 | 11,25 2023.07.11 | 15,00 2023.07.11 | П | 3.583 | ВЛ |  |  | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | 222.146
148 | п. Ванино | ТП | ТП-646 | 10 (10.5) | 13,55 2023.07.11 | 14,30 2023.07.11 | П | 0.583 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2.332
149 | п. Октябрьский | ВЛ | Д6Ф с РП-4 | 10 (10.5) | 22,34 2023.07.11 | 22,52 2023.07.11 | В | 0.3 | ВЛ | котельная-2, скважина,насосная станция-2 |  | 1566 | 0 | 5 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 0 | 1340 |  | 11.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 469.8
150 | п. Ванино | ВЛ | ТП-681 | 10 (10.5) | 09,03 2023.07.14 | 14,55 2023.07.14 | П | 5.866 | ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1 | 29.33
151 | п. Высокогорный | ВЛ | ф."Подгорная" с ТП-1107 | 0.38 | 09,50 2023.07.14 | 10,45 2023.07.14 | П | 0.916 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 18.32
152 | п. Ванино | ТП | Д16Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 16,00 2023.07.14 | 16,54 2023.07.14 | В | 0.9 | ТП | котельная |  | 221 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 260 |  | 14.07.23 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 198.9
153 | п. Высокогорный | ВЛ | ф."Ленинградская-1" с ТП-1114 | 0.38 | 09,50 2023.07.18 | 10,25 2023.07.18 | П | 0.583 | ВЛ | котельная |  | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 34 |  |  |  |  | 1 | 14.575
154 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф | 10 (10.5) | 12,18 2023.07.18 | 19,30 2023.07.18 | П | 7.2 | ВЛ |  |  | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 1346.4
155 | п. Усть Орочи | ВЛ | ф."Школа", "Школьная" с ТП-311 | 0.38 | 12,50 2023.07.19 | 13,40 2023.07.19 | П | 0.833 | ВЛ |  |  | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1 | 76.636
156 | п. Высокогорный | ВЛ | ф."Советская" с ТП-1104 | 0.38 | 14,40 2023.07.19 | 16,00 2023.07.19 | П | 1.333 | ВЛ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 27 |  |  |  |  | 1 | 69.316
157 | п. Ванино | ВЛ | ф.2 с ТП-6101 | 0.38 | 09,25 2023.07.20 | 13,15 2023.07.20 | П | 3.833 | ВЛ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | 45.996
158 | п. Кенада | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Кенада" | 10 (10.5) | 12,35 2023.07.21 | 22,12 2023.07.21 | В | 9.616 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | 22.07.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 9.616
159 | п. Кенада | ВЛ | Д2Ф, Д6Ф с ПС 35/10 "Кенада" | 10 (10.5) | 13,10 2023.07.21 | 16,00 2023.07.21 | В | 2.833 | ВЛ |  |  | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 210 |  | 21.07.23 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 464.612
160 | п. Высокогорный | ВЛ | Д10Ф с ОПП | 10 (10.5) | 14,05 2023.07.21 | 15,30 2023.07.21 | П | 1.416 | ВЛ | котельная |  | 194 | 0 | 1 | 193 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1 | 274.704
161 | п. Ванино | ТП | Д10Ф с ТП-6101 | 10 (10.5) | 09,00 2023.07.24 | 11,00 2023.07.24 | П | 2 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1 | 4
162 | п. Ванино | ВЛ | Д7Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 01,10 2023.07.25 | 10,37 2023.07.25 | В | 9.45 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 25.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 9.45
163 | п. Ванино | ВЛ | Д7Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 01,10 2023.07.25 | 18,10 2023.07.26 | В | 41 | ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 100 |  | 26.07.23 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 943
164 | п. Ванино | ТП | ТП-6102 | 10 (10.5) | 03,47 2023.07.25 | 03,50 2023.07.25 | В | 0.05 | ТП |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |  | 25.07.23 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0 | 0.45
165 | п. Ванино | ТП | ТП-681 | 10 (10.5) | 07,15 2023.07.25 | 09,30 2023.07.25 | В | 2.25 | ТП |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 44 |  | 25.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 22.5
166 | п. Высокогорный | ВЛ | Д10Ф с ОПП | 10 (10.5) | 14,14 2023.07.25 | 16,00 2023.07.25 | П | 1.766 | ВЛ | котельная |  | 194 | 0 | 1 | 193 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 184 |  |  |  |  | 1 | 342.604
167 | п. Кенада | ПС | ПС 35/10 "Кенада" | 35 | 10,00 2023.07.26 | 13,35 2023.07.26 | П | 3.583 | ПС |  |  | 571 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 1 | 570 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1 | 2045.893
168 | п. Высокогорный | ВЛ | ф."60 лет Октября" с ТП-1113 | 0.38 | 13,55 2023.07.26 | 14,25 2023.07.26 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 38.5
169 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 20,10 2023.07.26 | 20,45 2023.07.26 | В | 0.583 | ВЛ | Насосная станция-4, КТП, КНС, скважина |  | 77 | 2 | 5 | 70 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 260 |  | 26.07.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 44.891
170 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 20,10 2023.07.26 | 21,10 2023.07.26 | В | 1 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 26.07.23 | 3.4.9.1 |  | 0 | 1
171 | п. Ванино | ВЛ | Д7Ф с ТП-670 | 10 (10.5) | 15,25 2023.07.27 | 18,10 2023.07.27 | В | 2.75 | ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 100 |  | 27.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 63.25
172 | п. Ванино | КЛ | ТП-6103 | 10 (10.5) | 16,38 2023.07.27 | 05,05 2023.07.28 | В | 12.45 | КЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |  | 28.07.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 112.05
173 | п. Усть Орочи | ПС | Д1Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 21,15 2023.07.29 | 22,22 2023.07.29 | В | 1.116 | ВЛ |  |  | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 110 |  | 29.07.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 208.692
174 | п. Токи | ТП | ТП-2104 | 0.38 | 08,55 2023.07.31 | 10,10 2023.07.31 | П | 1.25 | ТП | скважина |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 | 3.75
175 | п. Токи | ВЛ | Д10Ф с ОРУ 35/10 | 35 | 10,35 2023.08.01 | 21,40 2023.08.01 | П | 11.083 | ВЛ | скважина, насосная, СБО, котельная-2 |  | 54 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 265 |  |  |  |  | 1 | 598.482
176 | п. Токи | ВЛ | Д10Ф с ОРУ 35/10 | 10 (10.5) | 12,00 2023.08.02 | 16,15 2023.08.02 | П | 4.25 | КЛ | скважина, насосная |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1 | 106.25
177 | п. Токи | ВЛ | Д10Ф с ОРУ 35/10 | 10 (10.5) | 10,12 2023.08.07 | 18,35 2023.08.07 | П | 8.383 | ВЛ | скважина, насосная |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1 | 209.575
178 | п. Токи | ВЛ | Д10Ф с ОРУ 35/10 | 10 (10.5) | 09,40 2023.08.08 | 16,05 2023.08.08 | П | 6.416 | ВЛ | скважина, насосная |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 39 |  |  |  |  | 1 | 160.4
179 | п. Высокогорный | ВЛ | ф."Хабаровская-1", "Хабаровская-2" с ТП-1106 | 0.38 | 10,45 2023.08.08 | 11,35 2023.08.08 | П | 0.833 | ВЛ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 52 |  |  |  |  | 1 | 22.491
180 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 09,47 2023.08.09 | 16,26 2023.08.09 | П | 6.65 | ВЛ | КТП, скважина, КНС |  | 81 | 2 | 3 | 75 | 0 | 0 | 3 | 77 | 1 | 434 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 538.65
181 | п. Высокогорный | ВЛ | ф."60 лет Октября" с ТП-1113 | 0.38 | 10,17 2023.08.09 | 11,00 2023.08.09 | П | 0.716 | ВЛ |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 44 |  |  |  |  | 1 | 49.404
182 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф с ОПП | 10 (10.5) | 10,53 2023.08.10 | 11,03 2023.08.10 | В | 0.166 | ВЛ | котельная |  | 309 | 0 | 1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1 | 497 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) | 10.08.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 51.294
183 | п. Датта | ВЛ | ф.5 с ТП"Школа" | 10 (10.5) | 11,00 2023.08.11 | 15,45 2023.08.11 | П | 4.75 | ВЛ |  |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 | 152
184 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф с ОПП | 10 (10.5) | 13,27 2023.08.11 | 16,40 2023.08.11 | П | 3.216 | ВЛ | котельная |  | 309 | 0 | 1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1 | 497 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) |  |  |  | 1 | 993.744
185 | п. Высокогорный | ВЛ | ф."Новая" с ТП-1112 | 0.38 | 11,45 2023.08.16 | 13,15 2023.08.16 | П | 1.5 | ВЛ |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 |  |  |  |  | 1 | 25.5
186 | п. Токи | ТП | ф.11 с ТП-2101 | 0.38 | 13,35 2023.08.18 | 16,50 2023.08.18 | П | 3.25 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |  |  |  |  | 1 | 3.25
187 | п. Высокогорный | ТП | ТП-132 | 10 (10.5) | 14,05 2023.08.18 | 15,33 2023.08.18 | П | 1.466 | ТП |  |  | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1 | 178.852
188 | п. Высокогорный | ВЛ | Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 17,30 2023.08.19 | 22,03 2023.08.20 | В | 28.55 | ВЛ | котельная |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  | 20.08.23 | 3.4.8 | 4.4 ,4.13 | 0 | 57.1
189 | п. Датта | ПС | Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 05,00 2023.08.24 | 08,02 2023.08.24 | В | 3.033 | ВЛ |  |  | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 220 |  | 24.08.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 712.755
190 | п. Октябрьский | КЛ | ф.4 с ТП-942 | 0.38 | 09,00 2023.08.25 | 09,45 2023.08.25 | П | 0.75 | КЛ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1 | 3.75
191 | п. Токи | ВЛ | ф."Коммунальный" с ТП"Депо" | 0.38 | 15,00 2023.08.25 | 15,30 2023.08.25 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 82 |  |  |  |  | 1 | 23.5
192 | п. Ванино | ВЛ | ф.5 с ТП-6162 | 0.38 | 13,05 2023.08.26 | 16,10 2023.08.26 | В | 3.083 | ВЛ |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |  | 26.08.23 | 3.4.12 | 4.4 | 0 | 27.747
193 | п. Октябрьский | ПС | Д6Ф с РП-4 | 10 (10.5) | 14,05 2023.08.26 | 14,50 2023.08.26 | В | 0.75 | ВЛ | котельная-2, скважина, насосная-2 |  | 675 | 0 | 5 | 670 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 1350 |  | 26.08.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 506.25
194 | п. Октябрьский | ПС | Д6Ф с РП-4 | 10 (10.5) | 14,05 2023.08.26 | 21,05 2023.08.26 | В | 7 | ВЛ |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 72 |  | 26.08.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 686
195 | п. Ванино | ТП | Д20Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 13,14 2023.08.28 | 15,10 2023.08.28 | П | 1.933 | ТП | котельная |  | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 106 |  |  |  |  | 1 | 27.062
196 | п. Токи | ВЛ | Д5Ф с ОРУ 35/10 "Токи", | 10 (10.5) | 09,45 2023.08.29 | 14,40 2023.08.29 | П | 4.916 | ВЛ | СБО, котельная-2 |  | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 39.328
197 | п. Высокогорный | ВЛ | ф."Октябрьская" с ТП-1105 | 0.38 | 15,15 2023.08.29 | 16,10 2023.08.29 | П | 0.916 | ВЛ |  |  | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 46.716
198 | п. Октябрьский | ВЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Южная" | 10 (10.5) | 14,09 2023.09.04 | 15,22 2023.09.04 | П | 1.216 | ВЛ | котельная-2 |  | 83 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 7 | 76 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1 | 100.928
199 | п. Октябрьский | ВЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Южная" | 10 (10.5) | 13,41 2023.09.06 | 20,45 2023.09.06 | В | 7.066 | ВЛ | котельная-2 |  | 83 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 7 | 76 | 0 | 280 |  | 06.09.23 | 3.4.9 | 4.4 ,4.14 | 0 | 586.478
200 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1112 | 10 (10.5) | 14,25 2023.09.06 | 15,20 2023.09.06 | П | 0.916 | ТП |  |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 32 |  |  |  |  | 1 | 22.9
201 | п. Ванино | ТП | Д20Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,11 2023.09.07 | 15,23 2023.09.07 | П | 6.2 | ТП | котельная |  | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 99 |  |  |  |  | 1 | 86.8
202 | п. Усть Орочи | ВЛ | ф."Школьная" с ТП-311 | 0.38 | 10,15 2023.09.07 | 10,25 2023.09.07 | П | 0.166 | ВЛ |  |  | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 36 |  |  |  |  | 1 | 11.288
203 | п. Высокогорный | ВЛ | Д3Ф с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 10,44 2023.09.08 | 12,14 2023.09.08 | В | 1.5 | ВЛ | котельная |  | 252 | 0 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 249 |  | 08.09.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 378
204 | п. Высокогорный | ВЛ | Д10Ф, Д11Ф с ОПП | 10 (10.5) | 11,03 2023.09.08 | 11,37 2023.09.08 | В | 0.566 | ВЛ | котельная-2 |  | 464 | 0 | 2 | 460 | 0 | 0 | 2 | 460 | 2 | 546 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Хабаровский край) | 08.09.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 262.624
205 | п. Высокогорный | ВЛ | Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 11,10 2023.09.08 | 12,14 2023.09.08 | В | 1.066 | ВЛ | котельная |  | 42 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 93 |  | 08.09.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 44.772
206 | п. Высокогорный | ВЛ | ф."Ленинградская-2" с ТП-1114 | 0.38 | 11,47 2023.09.11 | 12,20 2023.09.11 | П | 0.55 | ВЛ |  |  | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1 | 33
207 | п. Высокогорный | ВЛ | ф."Хабаровская-1", "Хабаровская-2" с ТП-1106 | 0.38 | 16,00 2023.09.13 | 16,25 2023.09.13 | П | 0.416 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1 | 4.16
208 | п. Высокогорный | ВЛ | ф."Хабаровская-1", "Хабаровская-2" с ТП-1106 | 0.38 | 14,00 2023.09.14 | 14,35 2023.09.14 | П | 0.583 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 51 |  |  |  |  | 1 | 5.83
209 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1113 | 10 (10.5) | 14,30 2023.09.15 | 15,54 2023.09.15 | П | 1.4 | ТП |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1 | 134.4
210 | п. Октябрьский | ПС | Д6Ф с РП-4 | 10 (10.5) | 15,28 2023.09.15 | 15,50 2023.09.15 | В | 0.366 | ВЛ | котельная-2, скважина, насосная-станция-2 |  | 675 | 0 | 5 | 670 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 540 |  | 15.09.23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 247.05
211 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.11 с ТП-844 | 0.38 | 09,40 2023.09.18 | 10,40 2023.09.18 | П | 1 | ВЛ |  |  | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 61
212 | п. Высокогорный | КЛ | ф."60 лет Октября,9", "60 лет Октября,11" с ТП-1112 | 0.38 | 13,20 2023.09.18 | 14,25 2023.09.18 | П | 1.083 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 |  |  |  |  | 1 | 8.664
213 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1101 | 10 (10.5) | 08,33 2023.09.19 | 09,46 2023.09.19 | П | 1.216 | ТП |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 31.616
214 | п. Кенада | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Кенада", | 10 (10.5) | 12,19 2023.09.19 | 14,40 2023.09.19 | П | 2.35 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1 | 2.35
215 | п. Ванино | ВЛ | Д16Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 13,13 2023.09.20 | 15,21 2023.09.20 | П | 2.133 | ВЛ | котельная |  | 222 | 0 | 1 | 221 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 380 |  |  |  |  | 1 | 473.526
216 | п. Ванино | ПС | Д7Ф с ПС 35/10 "Тишкино", | 10 (10.5) | 10,05 2023.09.22 | 12,04 2023.09.22 | П | 1.983 | ВЛ |  |  | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 1100 |  |  |  |  | 1 | 61.473
217 | п. Ванино | КЛ | Д9Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,05 2023.09.26 | 09,30 2023.09.26 | В | 0.416 | ВЛ | здание администрации Ванинского района |  | 314 | 0 | 1 | 313 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 1410 |  | 26.09.23 | 3.4.8 | 4.4,4.13 | 0 | 130.624
218 | п. Кенада | ВЛ | Д1Ф с ПС 35/10 "Кенада" | 10 (10.5) | 09,50 2023.09.26 | 11,35 2023.09.26 | П | 1.75 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 |  |  |  |  | 1 | 1.75
219 | п. Токи | ВЛ | ф."Коммунальный" с ТП"Депо" | 0.38 | 10,40 2023.09.26 | 11,05 2023.09.26 | П | 0.416 | ВЛ |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 18.72
220 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 09,00 2023.10.01 | 09,49 2023.10.01 | В | 0.816 | ВЛ |  |  | 237 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 4 | 232 | 1 | 900 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 01.10.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 193.392
221 | п. Ванино | ТП | Д8Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 19,15 2023.10.01 | 21,28 2023.10.01 | В | 2.216 | ВЛ |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 |  | 01.10.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 22.16
222 | п. Ванино | ТП | Д8Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 19,15 2023.10.01 | 19,35 2023.10.01 | В | 0.333 | ВЛ |  |  | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 257 |  | 01.10.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 27.972
223 | п. Ванино | ТП | Д8Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 19,15 2023.10.01 | 21,17 2023.10.01 | В | 2.03 | ВЛ | КТП |  | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 171 |  | 01.10.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 81.2
224 | п. Ванино | ТП | Д8Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 19,15 2023.10.01 | 21,28 2023.10.01 | В | 2.216 | ВЛ |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 157 |  | 01.10.2023 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 46.536
225 | п. Ванино | ВЛ | Д16Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,19 2023.10.02 | 14,10 2023.10.02 | П | 4.85 | ВЛ | котельная |  | 225 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 2 | 223 | 0 | 850 |  |  |  |  | 1 | 1091.25
226 | п. Токи | ТП | ТП-793 | 10 (10.5) | 12,00 2023.10.03 | 15,57 2023.10.03 | П | 3.95 | ТП | КНС |  | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1 | 98.75
227 | п. Ванино | ВЛ | ф.5 с ТП-6410 | 0.38 | 13,49 2023.10.03 | 14,22 2023.10.03 | П | 0.55 | ВЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 14.3
228 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф с ОПП | 10 (10.5) | 11,25 2023.10.06 | 11,35 2023.10.06 | В | 0.166 | ВЛ | котельная |  | 311 | 0 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 309 | 2 | 943 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Хабаровский край) | 06.10.2023 | 3.4.8 | 4.3 | 0 | 51.626
229 | п. Октябрьский | ТП | ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 00,03 2023.10.07 | 03,00 2023.10.07 | В | 2.95 | ВЛ |  |  | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 242 |  | 07.10.2023 | 3.4.9 | 4.12,4.17 | 0 | 274.35
230 | п. Октябрьский | ТП | ТП-900 (ЦРП) | 10 (10.5) | 00,03 2023.10.07 | 00,58 2023.10.07 | В | 0.916 | ВЛ | котельная-2, скважина, насосная-2 |  | 523 | 0 | 2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 522 | 1 | 850 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Хабаровский край) | 07.10.2023 | 3.4.9 | 4.12,4.17 | 0 | 479.068
231 | п. Ванино | ВЛ | Д16Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,19 2023.10.10 | 12,45 2023.10.10 | П | 3.433 | ВЛ | котельная |  | 225 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 2 | 223 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 1 | 772.425
232 | п. Октябрьский | ВЛ | ф.2 с ТП-923 | 0.38 | 09,36 2023.10.10 | 10,50 2023.10.10 | П | 1.233 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 7.398
233 | п. Ванино | ВЛ | ТП-670, Д7Ф | 10 (10.5) | 09,25 2023.10.11 | 13,25 2023.10.11 | П | 4 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1 | 96
234 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 10,58 2023.10.11 | 17,45 2023.10.11 | П | 6.783 | ТП | КНС,КТП, скважина, насосная-2 |  | 81 | 2 | 5 | 73 | 0 | 0 | 4 | 76 | 1 | 692 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") |  |  |  | 1 | 549.423
235 | п Высокогорный | ВЛ | ф."Советская" с ТП-1104 | 0.38 | 11,00 2023.10.12 | 13,50 2023.10.12 | П | 2.833 | ВЛ |  |  | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 127 |  |  |  |  | 1 | 147.316
236 | п. Токи | ВЛ | ф."Коммунальный" с ТП"Депо" | 0.38 | 14,30 2023.10.12 | 16,25 2023.10.12 | П | 1.916 | ВЛ |  |  | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1 | 91.968
237 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 11,22 2023.10.16 | 11,31 2023.10.16 | В | 0.15 | ВЛ |  |  | 237 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 4 | 232 | 1 | 750 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 16.10.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 35.55
238 | п. Ванино | ВЛ | Д16Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,15 2023.10.18 | 19,55 2023.10.18 | П | 10.666 | КЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1 | 10.666
239 | п. Ванино | ВЛ | Д16Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 15,00 2023.10.20 | 17,48 2023.10.20 | П | 2.8 | ВЛ | котельная |  | 225 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 2 | 223 | 0 | 970 |  |  |  |  | 1 | 630
240 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 08,44 2023.10.22 | 09,20 2023.10.22 | В | 0.6 | ВЛ |  |  | 237 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 4 | 232 | 1 | 610 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 22.10.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 142.2
241 | п. Октябрьский | ТП | ф.12 с ТП-841 | 0.38 | 13,40 2023.10.23 | 15,15 2023.10.23 | П | 1.583 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 3.166
242 | п. Ванино | ВЛ | ТП-670, Д7Ф | 10 (10.5) | 16,00 2023.10.23 | 16,55 2023.10.23 | П | 0.916 | ВЛ |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1 | 21.984
243 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф | 10 (10.5) | 09,07 2023.10.24 | 10,04 2023.10.24 | В | 0.95 | ВЛ |  |  | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 112 |  | 24.10.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 171.95
244 | п. Ванино | КЛ | Д20Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 09,33 2023.10.24 | 17,49 2023.10.24 | В | 8.266 | КЛ | котельная |  | 225 | 0 | 1 | 224 | 0 | 0 | 2 | 223 | 0 | 930 |  | 24.10.2023 | 3.4.8 | 4.4 | 0 | 1859.85
245 | п. Токи | ВЛ | ф."Рыбинспекция" с ТП-2103 | 10 (10.5) | 10,40 2023.10.24 | 22,30 2023.10.24 | В | 11.833 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |  | 24.10.2023 | 3.4.8 | 4.4, 4.14 | 0 | 11.833
246 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 00,27 2023.10.26 | 17,52 2023.10.26 | В | 17.416 | ВЛ | КНС,КТП, скважина, насосная-2 |  | 81 | 2 | 5 | 73 | 0 | 0 | 4 | 76 | 1 | 545 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 26.10.2023 | 3.4.9.1 | 4.20 | 0 | 1410.696
247 | п. Высокогорный | ТП | ТП-133 | 0.38 | 10,20 2023.10.26 | 11,31 2023.10.26 | П | 1.183 | ТП |  |  | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 161 |  |  |  |  | 1 | 46.137
248 | п. Кенада | ВЛ | ТП-31 | 0.38 | 14,14 2023.10.26 | 15,42 2023.10.26 | П | 1.466 | ВЛ |  |  | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1 | 49.844
249 | п. Октябрьский | ВЛ | Д8Ф с ПС 35/10 "Южная" | 10 (10.5) | 14,30 2023.10.26 | 18,24 2023.10.26 | В | 3.9 | ВЛ | котельная-2 |  | 82 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 1 | 80 | 1 | 410 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Дальневосточный" (Хабаровский край) | 26.10.2023 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 319.8
250 | п. Ванино | ВЛ | Д9Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 00,26 2023.10.27 | 03,03 2023.10.27 | В | 2.616 | ВЛ | здание администрации |  | 322 | 0 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 900 |  | 27.10.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 842.352
251 | п. Ванино | ТП | ТП-201 | 0.38 | 14,27 2023.10.30 | 14,55 2023.10.30 | П | 0.466 | ВЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 0.932
252 | п. Высокогорный | ВЛ | Д11Ф с ОПП | 10 (10.5) | 13,15 2023.10.31 | 15,35 2023.10.31 | П | 2.333 | ВЛ | котельная |  | 311 | 0 | 1 | 308 | 0 | 0 | 0 | 309 | 2 | 943 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Хабаровский край) |  |  |  | 1 | 725.563
253 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 04,10 2023.11.01 | 08,50 2023.11.01 | В | 4.666 | ВЛ | КТП, скважина, КНС |  | 77 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 441 |  | 01.11.2023 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 359.282
254 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 04,10 2023.11.01 | 10,17 2023.11.01 | В | 6.116 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 01.11.2023 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 6.116
255 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 04,10 2023.11.01 | 15,00 2023.11.01 | В | 10.833 | ВЛ |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 |  | 01.11.2023 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | 21.666
256 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто", | 10 (10.5) | 22,10 2023.11.01 | 00,10 2023.11.02 | В | 2 | ВЛ |  |  | 237 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 4 | 232 | 1 | 690 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 02.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.20 | 0 | 474
257 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф | 10 (10.5) | 22,10 2023.11.01 | 00,10 2023.11.02 | В | 2 | ВЛ |  |  | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 112 |  | 01.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.20 | 0 | 362
258 | п. Ванино | ВЛ | Д7Ф, Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 22,10 2023.11.01 | 23,40 2023.11.01 | В | 1.5 | ВЛ | насосная-2, КЖД-2, КТП, насосная скважина, КНС, скважина |  | 439 | 2 | 6 | 430 | 0 | 0 | 5 | 433 | 1 | 1645 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 01.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.20 | 0 | 658.5
259 | п. Высокогорный | ВЛ | Д3Ф, Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная", | 10 (10.5) | 22,10 2023.11.01 | 22,35 2023.11.01 | В | 0.416 | ВЛ | котельная |  | 186 | 0 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 225 |  | 01.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 77.376
260 | п. Октябрьский | ТП | ПС 35/10 "Южная", Д4Ф | 10 (10.5) | 13,18 2023.11.02 | 16,42 2023.11.02 | П | 3.4 | ТП | насосн.станция |  | 65 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 205 |  |  |  |  | 1 | 221
261 | п. Ванино | ВЛ | ТП-6410, ф.7 | 0.38 | 09,41 2023.11.03 | 10,25 2023.11.03 | П | 0.733 | ВЛ |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 |  |  |  |  | 1 | 11.728
262 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф | 10 (10.5) | 01,30 2023.11.07 | 01,39 2023.11.07 | В | 0.15 | ВЛ |  |  | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 112 |  | 07.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 27.15
263 | п. Токи | ВЛ | ТП-793, ф.4 | 0.38 | 14,30 2023.11.07 | 15,00 2023.11.07 | П | 0.5 | ВЛ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1 | 3.5
264 | п. Ванино | ВЛ | Д7Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 08,05 2023.11.10 | 13,40 2023.11.10 | В | 5.583 | ВЛ |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 90 |  | 10.11.2023 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0 | 111.66
265 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф | 10 (10.5) | 08,35 2023.11.10 | 08,47 2023.11.10 | В | 0.2 | ВЛ |  |  | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 112 |  | 10.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 36.2
266 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф, Д7Ф, Д8Ф, Д9Ф, Д10Ф, Д11Ф, Д12Ф, Д16Ф, Д20Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 12,08 2023.11.10 | 12,18 2023.11.10 | В | 0.166 | ВЛ | котельная-4, ЦРБ-2, насосная-3, ЯБ-257/1 |  | 1161 | 0 | 10 | 1151 | 0 | 0 | 13 | 1148 | 0 | 4959 |  | 10.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 192.726
267 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто", | 10 (10.5) | 00,19 2023.11.11 | 01,10 2023.11.11 | В | 0.85 | ВЛ |  |  | 237 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 4 | 232 | 1 | 570 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 11.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 201.45
268 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 00,19 2023.11.11 | 03,08 2023.11.11 | В | 2.816 | ВЛ | насосная станция-2,КТП, скважина, КНС |  | 81 | 2 | 3 | 75 | 0 | 0 | 4 | 76 | 1 | 740 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 11.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 228.096
269 | п. Ванино | ВЛ | Д7Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 00,19 2023.11.11 | 03,08 2023.11.11 | В | 2.816 | ВЛ |  |  | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 203 |  | 11.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 419.584
270 | п. Ванино | ВЛ | Д6Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 00,19 2023.11.11 | 18,55 2023.11.11 | В | 18.6 | ВЛ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 80 |  | 11.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | 409.2
271 | п. Ванино | ВЛ | Д6Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 11,35 2023.11.14 | 22,07 2023.11.14 | П | 10.533 | ВЛ |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1 | 231.726
272 | п. Ванино | ВЛ | Д12Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 10,22 2023.11.15 | 14,00 2023.11.15 | П | 3.633 | ВЛ | яб 257/1 |  | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 107 |  |  |  |  | 1 | 21.798
273 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 11,15 2023.11.15 | 13,50 2023.11.15 | В | 2.583 | ВЛ | насосная станция-2,КТП, скважина, КНС |  | 81 | 2 | 3 | 75 | 0 | 0 | 4 | 76 | 1 | 876 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 15.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 209.223
274 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 14,17 2023.11.15 | 17,25 2023.11.15 | В | 3.133 | ВЛ | насосная станция-2,КТП, скважина, КНС |  | 81 | 2 | 3 | 75 | 0 | 0 | 4 | 76 | 1 | 887 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 15.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 253.773
275 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 20,38 2023.11.15 | 22,24 2023.11.15 | В | 1.766 | ВЛ | КТП, скважина, КНС |  | 73 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 341 |  | 15.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 128.918
276 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 20,38 2023.11.15 | 09,35 2023.11.16 | В | 12.95 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  | 16.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 12.95
277 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 20,38 2023.11.15 | 09,50 2023.11.16 | В | 13.2 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  | 16.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 13.2
278 | п. Токи | ВЛ | Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто", | 10 (10.5) | 20,38 2023.11.15 | 11,04 2023.11.16 | В | 14.433 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 16.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 14.433
279 | п. Токи | ВЛ | Д9Ф с ПС 220/35/10 "Ванино" | 10 (10.5) | 20,38 2023.11.15 | 15,25 2023.11.16 | В | 18.783 | ВЛ |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130 |  | 16.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 37.566
280 | п. Ванино | ВЛ | Д4Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 10,04 2023.11.16 | 17,53 2023.11.16 | П | 7.816 | ВЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1 | 31.264
281 | п. Токи | ВЛ | Д7Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 10,50 2023.11.16 | 16,30 2023.11.16 | П | 5.666 | ВЛ |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1 | 147.316
282 | п. Ванино | ВЛ | ф.2 с ТП-6162 | 0.38 | 09,00 2023.11.17 | 10,50 2023.11.17 | П | 1.833 | ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 42.159
283 | п. Ванино | ВЛ | ф.2 с ТП-6162 | 0.38 | 13,50 2023.11.17 | 15,00 2023.11.17 | П | 1.166 | ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 26.818
284 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто", | 10 (10.5) | 00,20 2023.11.18 | 00,55 2023.11.18 | В | 0.583 | ВЛ |  |  | 237 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 4 | 232 | 1 | 570 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 18.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 138.171
285 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто", | 10 (10.5) | 02,55 2023.11.18 | 04,15 2023.11.18 | В | 1.333 | ВЛ |  |  | 237 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 4 | 232 | 1 | 590 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 18.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 315.921
286 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто", | 10 (10.5) | 10,10 2023.11.18 | 11,03 2023.11.18 | В | 0.883 | ВЛ |  |  | 237 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 4 | 232 | 1 | 770 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 18.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 209.271
287 | п. Датта | ВЛ | Д2Ф с ПС 35/10 "Монгохто", | 10 (10.5) | 14,40 2023.11.18 | 17,12 2023.11.18 | В | 2.533 | ВЛ |  |  | 237 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 4 | 232 | 1 | 710 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 18.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 600.321
288 | п. Ванино | ВЛ | ф.2 с ТП-6162 | 0.38 | 09,14 2023.11.22 | 11,55 2023.11.22 | П | 2.683 | ВЛ |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 61.709
289 | п. Ванино | ТП | ТП-6410 | 10 (10.5) | 10,00 2023.11.22 | 11,15 2023.11.22 | П | 1.25 | ТП |  |  | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1 | 116.25
290 | п. Октябрьский | ТП | ТП-841 | 10 (10.5) | 10,00 2023.11.23 | 13,12 2023.11.23 | П | 3.2 | ТП |  |  | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1 | 188.8
291 | п. Токи | ВЛ | Д5Ф с ОРУ 35/10 "Токи" | 10 (10.5) | 10,03 2023.11.23 | 12,41 2023.11.23 | В | 2.633 | ВЛ | СБО, котельная |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 225 |  | 23.11.2023 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 18.431
292 | п. Токи | ВЛ | Д5Ф с ОРУ 35/10 "Токи", | 10 (10.5) | 10,03 2023.11.23 | 13,30 2023.11.24 | В | 27.45 | ВЛ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |  | 23.11.2023 | 3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.12 | 0 | 82.35
293 | п. Усть Орочи | ВЛ | Д1Ф | 10 (10.5) | 20,25 2023.11.28 | 20,38 2023.11.28 | В | 0.216 | ВЛ |  |  | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 112 |  | 28.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 39.096
294 | п. Токи | КЛ | ТП "Переторбаза", Д5Ф | 10 (10.5) | 17,19 2023.12.01 | 10,44 2023.12.02 | В | 17.416 | ВЛ | СБО |  | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 |  | 02.12.23 | 3.4.9.1 | 4.4,4.13 | 0 | 156.744
295 | п. Октябрьский | ВЛ | Д4Ф с ПС 35/10 "Южная" | 10 (10.5) | 11,30 2023.12.03 | 12,25 2023.12.03 | В | 0.916 | ВЛ | насосная станция |  | 65 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 225 |  | 03.12.23 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | 59.54
296 | п. Усть Орочи | ВЛ | ТП-311, ф."Школа" | 0.38 | 09,50 2023.12.05 | 17,15 2023.12.05 | П | 7.416 | ВЛ |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1 | 103.824
297 | п. Усть Орочи | ВЛ | ТП-311, ф.4 | 0.38 | 09,55 2023.12.06 | 17,35 2023.12.06 | П | 7.666 | ВЛ |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 26 |  |  |  |  | 1 | 597.948
298 | п. Октябрьский | ВЛ | ТП-900 (ЦРП), Д2Ф | 10 (10.5) | 14,00 2023.12.06 | 15,40 2023.12.06 | П | 1.666 | ВЛ |  |  | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 3 | 159 | 0 | 320 |  |  |  |  | 1 | 269.892
299 | п. Ванино | КЛ | ф.5,7,8 с ТП-681 | 0.38 | 02,50 2023.12.08 | 03,35 2023.12.08 | В | 0.75 | КЛ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66 |  | 08.12.23 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | 3
300 | п. Высокогорный | ВЛ | ф. Хабаровская-1 с ТП-1114 | 0.38 | 13,35 2023.12.08 | 14,30 2023.12.08 | П | 0.916 | ВЛ |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1 | 24.732
301 | п. Ванино | КЛ | Д4Ф с ПС 35/10 "Тишкино" | 10 (10.5) | 03,10 2023.12.10 | 04,53 2023.12.10 | В | 1.716 | КЛ | котельная-2, ЦРБ-2,насосная скважина-3 |  | 199 | 0 | 7 | 192 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 982 |  | 10.12.23 | 3.4.7.3 | 4.12 | 1 | 341.484
302 | п. Датта | ВЛ | Д12Ф с ПС 35/10 "Монгохто" | 10 (10.5) | 03,00 2023.12.12 | 05,15 2023.12.12 | В | 2.25 | ВЛ |  |  | 237 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1 | 440 | АО "Дальневосточная распределительная компания" (филиал "Хабаровские электрические сети") | 12.12.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 533.25
303 | п. Октябрьский | ВЛ | Д6Ф с ПС 35/10 "РП-4" | 10 (10.5) | 09,45 2023.12.14 | 10,00 2023.12.14 | В | 0.25 | ВЛ | котельная-2, скважина, насосная скважина-2 |  | 677 | 0 | 5 | 672 | 0 | 0 | 4 | 673 | 0 | 2325 |  | 14.12.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | 169.25
304 | п. Высокогорный | ВЛ | Д6Ф (резерв) с ПС 220/35/10 "Высокогорная" | 10 (10.5) | 19,10 2023.12.18 | 00,25 2023.12.19 | В | 5.25 | ВЛ | котельная |  | 42 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 211 |  | 19.12.23 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0 | 220.5
305 | п. Высокогорный | ТП | ТП-1102 | 10 (10.5) | 09,10 2023.12.19 | 11,30 2023.12.19 | В | 2.333 | ТП |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 39 |  | 19.12.23 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1 | 44.327
306 | п. Высокогорный | ВЛ | ф.УП с ТП-1102 | 0.38 | 13,00 2023.12.19 | 18,00 2023.12.19 | П | 5 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1 | 40
307 | п. Октябрьский | ТП | ТП-970 | 10 (10.5) | 13,05 2023.12.29 | 14,00 2023.12.29 | П | 0.916 | ТП |  |  | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 138 |  |  |  |  | 1 | 89.768
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период | [6 empty] | И | 1041.846 |  |  |  | 28660 | [14 empty] | 58854.45
~-по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 397.728 |  |  |  | 8377 | [14 empty] | 22874.336
~-по аварийным ограничениям | [6 empty] | А
~-по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В 0,1 | 644.118 |  |  |  | 20283 | [14 empty] | 35980.114
~-по внерегламентным отключениям, учитывемым при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 114.174 |  |  |  | 1182 | [14 empty] | 8305.745
Руководитель МУП "Электросеть |  |  |  |  | Л.М.Измайлова

## форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
и организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный
период регулирования начался после 2018 года
МУП "Электросеть"
2023 год
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Показатели
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 4384
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии
1.3. | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 39
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электрической энергии | 4345
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 1.8946
((
столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 0.26962
(
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 5.2177
((
столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 | 1.9108
(
столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3)
При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
| Руководитель МУП "Электросеть |  | Л.М.Измайлова